UDC

中华人民共和国国家标准

P                                       GB  50660—202×

大中型火力发电厂设计标准

Design standard for large and medium-sized fossil fired power plant

（征求意见稿）

202×-××-××  发布              202×-××-××  实施

联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

中华人民共和国国家标准

大中型火力发电厂设计标准

Design standard for large and medium-sized fossil fired power plant

GB 50660-202×

主编部门：国家能源局

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：202× 年 × 月 × 日

中国计划出版社

202×  北   京

前言

根据《住房城乡住房城乡建设部标准定额司关于〈开展大中型火力发电厂设计标准〉编制工作的函》（建司局函标〔2024〕104号)的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准主要技术内容：总则，术语，电力系统对火力发电厂的要求，厂址、总体规划和厂区布置，机组选型，主厂房区域布置，运煤系统，锅炉设备及系统，除灰渣系统，烟气脱硫系统，烟气脱硝系统，降碳系统，汽轮机设备及系统，水处理系统，信息系统，仪表与控制，电气设备及系统，水工设施及系统，辅助及附属设施，建筑设计，结构设计，供暖通风与空气调节，环境保护和水土保持，消防、职业安全与职业卫生。

本标准修订的主要内容：

1.增加了二氧化碳捕集系统、掺烧零碳燃料等清洁降碳设计要求，增加了机组设计度电碳排放量的计算方法。

2.修改了深度调峰、快速变负荷、宽负荷高效、启停调峰等高效调节设计要求。

3.增加了汽轮机设备及系统和储热系统等有关设计要求。

4.增加了智能管理功能有关设计要求。

5.增加了厂址等有关设计要求。

6.完善了建筑设计和结构设计的要求。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释。

本标准起草单位：电力规划总院有限公司（地址：北京市西城区安德路65号，邮政编码：100120）

华东电力设计院有限公司

西北电力设计院有限公司

东北电力设计院有限公司

中南电力设计院有限公司

华北电力设计院有限公司

西南电力设计院有限公司

广东省电力设计研究院有限公司

江苏省电力设计院有限公司

浙江省电力设计院有限公司

山东电力工程咨询院有限公司

中国电力工程顾问集团有限公司

国家电网有限公司

中国南方电网有限责任公司

内蒙古电力（集团）有限责任公司

国家能源投资集团有限责任公司

中国华能集团有限公司

中国大唐集团有限公司

中国华电集团有限公司

国家电力投资集团有限公司

中国中煤能源集团有限公司

哈尔滨电气集团有限公司

中国东方电气集团有限公司

上海电气集团股份有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 电力系统对火力发电厂的要求	6

3.1基本规定	6

3.2火力发电厂接入系统技术要求	6

3.3机组运行调节性能要求	8

3.4机组非正常运行能力要求	10

4 厂址、总体规划和厂区布置	12

4.1基本规定	12

4.2 厂址	12

4.3总体规划	14

4.4厂区布置	17

5 机组选型	22

5.1机组参数	22

5.2主机选型	22

5.3主机容量匹配	24

5.4机组设计性能指标计算	25

6 主厂房区域布置	26

6.1基本规定	26

6.2汽机房及除氧间布置	27

6.3煤仓间布置	29

6.4锅炉布置	31

6.5集中控制室和电子设备间	32

6.6烟气脱硫设施布置	33

6.7烟气脱硝设施布置	34

6.8维护检修	34

6.9综合设施要求	36

7 运煤系统	38

7.1 基本规定	38

7.2 卸煤设施	38

7.3 储煤设施	40

7.4 带式输送机	42

7.5 筛、碎设备	44

7.6 混煤设施	44

7.7 循环流化床锅炉运煤系统	44

7.8 循环流化床锅炉石灰石及其制粉系统	45

7.9 运煤辅助设施	46

8 锅炉设备及系统	48

8.1 锅炉设备	48

8.2 煤粉制备	50

8.3 烟风系统	57

8.4 烟气除尘及排放系统	60

8.5 直流锅炉启动系统	63

8.6 点火及助燃系统	63

8.7 锅炉辅助系统	66

8.8 启动锅炉	67

8.9 循环流化床锅炉系统	68

9 除灰渣系统	74

9.1 基本规定	74

9.2 厂内除渣系统	74

9.3 厂内除灰系统	76

9.4 厂外除灰渣系统	78

9.5 辅助设施	79

9.6 贮灰场	79

10 烟气脱硫系统	84

10.1基本规定	84

10.2吸收剂制备系统	85

10.3二氧化硫吸收系统	87

10.4烟气系统	88

10.5脱硫副产品处置系统	88

11 烟气脱硝系统	90

11.1基本规定	90

11.2还原剂储存和供应系统	90

11.3烟气脱硝反应系统	92

11.4氨/空气混合及喷射系统	92

12  降碳系统	94

12.1 基本规定	94

12.2 二氧化碳捕集系统	95

12.3 掺烧零碳燃料	97

13  汽轮机设备及系统	101

13.1 汽轮机设备	101

13.2主蒸汽、再热蒸汽和旁路系统	104

13.3 抽汽系统	104

13.4 给水系统	105

13.5 除氧器	108

13.6 凝结水系统	109

13.7 加热器疏水系统	112

13.8 疏放水系统	113

13.9 辅机冷却水系统	113

13.10 供热机组的辅助系统	115

13.11 凝汽器及其辅助设施	116

13.12 储热系统	118

14 水处理系统	121

14.1 水质及水的预处理	121

14.2 水的预脱盐	122

14.3 水的除盐	123

14.4 凝结水精处理	126

14.5 热力系统的化学加药和水汽取样	127

14.6 冷却水处理	128

14.7 热网补给水及生产回水处理	130

14.8 污废水处理	130

14.9 药品储存	132

15 信息系统	133

15.1 基本规定	133

15.2 总体规划	133

15.3 建设阶段管理功能	134

15.4 生产阶段管理功能	134

15.5 智能管理功能	136

15.6 基础设施	137

15.7 网络安全	138

16  仪表与控制	140

16.1 基本规定	140

16.2 自动化水平	140

16.3 控制方式及控制室	141

16.4 检测	142

16.5 报警	144

16.6 机组保护	145

16.7 开关量控制	150

16.8 模拟量控制	154

16.9 机组控制系统	155

16.10 辅助车间控制系统	158

16.11 控制电源	160

16.12 仪表导管、电缆及就地设备布置	161

17 电气设备及系统	163

17.1 发电机与主变压器	163

17.2 电气主接线	165

17.3 交流厂用电系统	169

17.4 直流系统及交流不间断电源	176

17.5 高压配电装置	178

17.6 电气监测及控制	180

17.7 元件继电保护	183

17.8 照明系统	184

17.9 电缆选择与敷设	185

17.10 接地系统	186

17.11 系统继电保护和安全自动装置	188

17.12 调度自动化系统子站	189

17.13 系统通信	191

17.14 厂内通信	192

17.15 其它电气设施	193

18 水工设施及系统	194

18.1 基本规定	194

18.2 水源和水务管理	195

18.3 湿冷系统	198

18.4 空冷系统	200

18.5 补给水系统	203

18.6 取排水建（构）筑物	204

18.7 管道和沟渠	207

18.8 冷却塔	208

18.9 水面冷却	210

18.10 给水排水	211

19 辅助及附属设施	213

20 建筑设计	217

20.1 基本规定	217

20.2 主厂房建筑	220

20.3 电气建筑	221

20.4 运煤和烟、尘、渣建筑	222

20.5 化学建筑	223

20.6 其他建筑	223

21 结构设计	225

21.1 基本规定	225

21.2 抗震设计	225

21.3 地基与基础	226

21.4 主厂房结构	228

21.5 烟囱	229

21.6 运煤建（构）筑物	229

21.7 水工建（构）筑物	230

21.8 空冷凝汽器支撑结构	231

22 供暖通风与空气调节	233

22.1基本规定	233

22.2主厂房	236

22.3电气建筑	239

22.4运煤建筑	240

22.5化学建筑	241

22.6其它辅助及附属建筑	242

22.7厂区供暖加热站、制冷站及管网	243

23环境保护和水土保持	245

23.1基本规定	245

23.2大气污染防治	245

23.3废水污染防治	246

23.4固体废物污染防治及综合利用	247

23.5噪声污染防治	248

23.6环境保护监测	249

23.7 水土保持	250

24 消防、职业安全与职业卫生	251

24.1 基本规定	251

24.2 消防	251

24.3 职业安全	252

24.4 职业卫生	254

附录A  机组设计标准煤耗率的计算方法	256

附录B  机组设计度电碳排放量的计算方法	260

本标准用词说明	262

引用标准名录	263

Contents

1 General Provisons

2 Terms

3 Requirements of Electric Power System for the Power Plant

3.1 Basic Requirements

3.2 Technical Requirements for Power Plant Grid Connection

3.3 Unit Operational Regulating Capability Requirements

3.4 Unit Abnormal Operational Capability Requirements

4 Site Selection, Overall Planning and Plant Layout

4.1 Basic Requirements

4.2 Site Selection

4.3 Overall Planning

4.4 Plant Layout

5 Unit Configuration

5.1 Unit Parameters

5.2 Main Machine Selection

5.3 Main Machine Capacity Matching

5.4 Calculation of Unit Design Performance Indicators

6 Main Power Block Arrangement

6.1 Basic Requirements

6.2 Turbine House and Deaerator Bay Arrangement

6.3 Coal Bunker Bay Arrangement

6.4 Boiler House Arrangement

6.5 Central Control Building and Electrical Facilities Room

6.6 Flue Gas Desulfurization Facilities Arrangement

6.7 Flue Gas De-NOx Facilities Arrangement

6.8 Maintenance and Repair Facilities

6.9 Comprehensive Facilities Requirements

7 Coal Handling System

7.1 Basic Requirements

7.2 Coal Unloading Facilities

7.3 Coal Storage Facilities

7.4 Belt Conveyors

7.5 Screening and Crushing Equipments

7.6 Coal Blending Facilities

7.7 CFB Boiler Coal Handling System

7.8 CFB Boiler Limestone Handling and Pulverizing System

7.9 Auxiliary Coal Handling Facilities

8 Boiler Equipment and Systems

8.1 Boiler Equipment

8.2 Coal Pulverizing System

8.3 Air and Flue Gas System

8.4 Flue Gas Dedusting and Discharge System

8.5 Once-through Boiler Startup System

8.6 Fuel Ignition and Combustion Stabilization System

8.7 Boiler Auxiliary System

8.8 Startup Boiler

8.9 CFB Boiler System

9 Ash and Slag Handling Systems

9.1 Basic Requirements

9.2 On-site Slag Handling System

9.3 On-site Ash Handling System

9.4 Off-site Ash and Slag Conveying System

9.5 Auxiliary Facilities

9.6 Ash Storage Yard

10 Flue Gas Desulfurization (FGD) System

10.1 Basic Requirements

10.2 Absorbent Preparation System

10.3 Sulfur Dioxide Absorption System

10.4 Flue Gas System

10.5 FGD Byproduct Disposal System

11 Flue Gas Denitrification (De-NOx) System

11.1 Basic Requirements

11.2 Reducing Agent Storage and Supply System

11.3 Flue Gas De-NOx Reaction System

11.4 Ammonia/Air Mixing and Injection System

12 Decarbonization System

12.1 Basic Requirements

12.2 Carbon Capture System（CCS）

12.3 Co-firing Zero-Carbon Fuels System

13 Steam Turbine Equipment and Systems

13.1 Steam Turbine Equipment

13.2 Main Steam, Reheat Steam and Bypass System

13.3 Steam Extraction System

13.4 Feedwater System

13.5 Deaerator and Feedwater Tank

13.6 Condensate System

13.7 Heater Drain System

13.8 Drain and Vent System

13.9 Cooling Water System of Auxiliary Machines

13.10 Auxiliary System and Equipments for Cogeneration Units

13.11 Condenser and its Auxiliary Facilities

13.12 Thermal Energy Storage System

14 Water Treatment System

14.1 Water Quality and Water Pretreatment

14.2 Water Pre-desalination

14.3 Water Demineralization

14.4 Condensate Polishing

14.5 Chemical Dosing and Water/Steam Sampling and Monitoring for Thermal Cycle System

14.6 Cooling Water Treatment

14.7 Treatment for Heat Network Makeup Water and Industrial Return Water

14.8 Waste Water Treatment

14.9 Chemical Storage

15 Information System

15.1 Basic Requirements

15.2 Overall Planning

15.3 Construction Phase Management Function

15.4 Production Phase Management Function

15.5 Intelligent Management Function

15.6 Infrastructure

15.7 Network Security

16 Instrumentation and Control

16.1 Basic Requirements

16.2 Level of Automation

16.3 Control Mode and Control Room

16.4 Monitoring System

16.5 Alarming System

16.6 Protection System

16.7 On-off Control

16.8 Modulating Control

16.9 Unit Control System

16.10 Auxiliary Workshop Control System

16.11 Control Power Supply

16.12 Instrument Tube, Cable and Local Equipment Arrangement

17 Electrical Equipment and System

17.1 Generator and Main Transformer

17.2 Main Electrical Connection

17.3 AC Auxiliary Power System

17.4 DC System and AC Uninterruptible Power Supply

17.5 High Voltage Switchyard

17.6 Electrical Monitoring and Control

17.7 Electrical Component Relay Protection

17.8 Lighting System

17.9 Cable Selection and Routing

17.10 Grounding System

17.11 Electric Power System Relay Protection and Security Automatic Equipment

17.12 Dispatching Automation Substation

17.13 Electric Power System Communication

17.14 In-plant Communication

17.15 Other Electrical Facilities

18 Hydraulic Facilities and Systems

18.1 Basic Requirements

18.2 Water Source and Water Management

18.3 Wet Cooling System

18.4 Air Cooling System

18.5 Makeup Water System

18.6 Water Intake Buildings and Structures

18.7 Piping and Channels

18.8 Cooling Tower

18.9 Surface Water Cooling

18.10 Water Supply and Drainage

19 Auxiliary and Ancillary Facilities

20 Architectural Design

20.1 Basic Requirements

20.2 Main Power Building

20.3 Electrical Buildings

20.4 Coal Handling Buildings

20.5 Chemical Buildings

20.6 Other Buildings

21 Structural Design

21.1 Basic Requirements

21.2 Seismic Resistant Design

21.3 Foundation and Subgrade

21.4 Main Power Block Structures

21.5 Chimney

21.6 Coal Handling Buildings and Structures

21.7 Hydraulic Buildings and Structures

21.8 Air Cooled Condenser Supporting Structures

22 Heating, Ventilation and Air Conditioning

22.1 Basic Requirements

22.2 Main Power Building

22.3 Electrical Building

22.4 Coal Handling Building

22.5 Chemical Building

22.6 Other Auxiliary and Ancillary Building

22.7 Plant Heating Station, Refrigerating Station and Piping Network

23 Environmental Protection and Soil & Water Conservation

23.1 Basic Requirements

23.2 Air Pollution Prevention and Control

23.3 Wastewater Pollution Prevention and Control

23.4 Solid Waste Pollution Prevention and Comprehensive Utilization

23.5 Noise Prevention and Control

23.6 Environmental Protection Monitoring

23.7 Soil & Water Conservation

24 Fire Fighting, Occupational Safety and Occupational Health

24.1 Basic Requirements

24.2 Fire Fighting

24.3 Occupational Safety

24.4 Occupational Health

Appendix A: Calculation Method for Unit Standard Coal Consumption Rate in Design Condition

Appendix B: Calculation Method for Unit Standard Carbon Emission Rate in Design Condition

Explanation of Wording in this Standard

List of Quoted Standards

1 总则

1.0.1 为了加快新型电力系统建设，推动煤电由基础保障性电源转为支撑调节性电源，使火力发电厂在设计方面满足安全可靠、灵活高效、清洁降碳、智能运行、经济适用的要求，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于蒸汽初参数为超高压及以上、单台机组容量在125MW及以上、采用直接燃烧方式、主要燃用固体化石燃料的火力发电厂工程的设计。

1.0.3 火力发电厂的设计应以电网技术要求、长期燃料供应合同或协议中规定的煤质资料、工程相关的水文、气象、地质等基础资料为设计依据。

1.0.4 火力发电厂设计中所需要的原始资料应真实可靠，并应满足相应的设计需要。

1.0.5 火力发电厂的设计应充分合理利用厂址资源条件，统筹规划本期工程与远期工程。

1.0.6 火力发电厂的设计应积极应用经运行实践或工业试验证明的先进技术、先进工艺、先进材料和先进设备。

1.0.7 火力发电厂宜以智能电厂为目标进行设计，智能电厂的总体规划及设计方案应结合电厂运行与管理需求、信息化和智能化技术发展水平确定。

1.0.8 火力发电厂的工艺系统设计寿命应按30年设计。

1.0.9 火力发电厂的设计中宜采用全厂统一的标识系统。

1.0.10 火力发电厂的设计，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 标识系统 designation system

根据被标注对象的功能、工艺和安装位置等特征，明确标注电厂中的系统和设备及其组件的一种代码系统。

2.0.2 电力系统 power system

由发电、供电（输电、变电、配电）、用电设施和为保证发电、供电、用电设施正常运行所需的继电保护和安全自动装置、计量装置、电力通信设施、自动化设施等构成的整体。

2.0.3 厂区 plant area

以火力发电厂生产和辅助、附属设施永久性用地围墙所围成的区域。

2.0.4 主厂房区 main power block

以汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉、除尘器、烟囱及脱硫装置等设施环形道路中心线所围成的区域。

2.0.5 煤电联营 coal-electricity joint operation

煤炭和电力生产企业以资本为纽带，通过资本融合、兼并重组、相互参股、战略合作、长期稳定协议、资产联营和一体化项目等方式，将煤炭、电力上下游产业有机融合的能源企业发展模式。

2.0.6 煤电一体化 coal-electricity integration

煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营形式。

2.0.7 危险源source of danger and risk

指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

2.0.8 干旱指数drought exponent

某一地区年蒸发能力和年降雨量的比值。

2.0.9 零碳燃料 zero-carbon fuel

燃烧时不产生CO2或燃烧时排放的CO2被上游生产过程完全抵消的燃料。

2.0.10 双机回热系统 echelon cycle regenerative system

由主汽轮机、小汽轮机共同提供回热抽汽的热力循环系统。

2.0.11 排烟冷却塔 flue gas discharged cooling tower
替代烟囱排放脱硫后烟气的冷却塔。

2.0.12 海水冷却塔  sea water cooling tower

冷却介质为海水的湿式冷却塔。

2.0.13 空冷散热器air cooled heat exchanger

以空气作为冷却介质，使间接空冷系统循环水被冷却的散热设备。

2.0.14 空冷凝汽器air cooled condenser

以空气作为冷却介质，使汽轮机的排汽直接冷却凝结成水的设备。

2.0.15 电除盐electrodeionization

利用电能，通过电渗析和离子交换相结合的综合方法除去水中离子的除盐技术。

2.0.16 厂级监控信息系统 supervisory information system for plant level (SIS)

采集火力发电厂各控制系统的实时生产过程数据，以全厂生产过程实时/历史数据库为平台，为全厂实时生产过程综合优化服务的监控和管理信息系统。

2.0.17 集中控制室  central control room

火力发电厂中对两台及以上的机组及辅助系统进行集中控制的场所。

2.0.18 智能电厂 smart power plant

面向全生命周期，利用先进智能感知技术、信息技术、通信技术，集成智能检测、控制、管理技术，具有感知、协调、分析、寻优、学习和决策能力，能够快速适应发电环境变化并与智能电网和能源需求高度协调，达到安全可靠、技术先进、灵活高效、绿色环保运行的电厂。

2.0.19 智能监控 smart monitoring

利用先进信息、通信、人工智能和控制等技术，采集并加工生产过程的数据，提供智能化、集成化、协作化的手段以完成或辅助完成机组监控的过程。

2.0.20 智能管理 smart management

利用先进信息、通信、人工智能和管理等技术，汇集、融合全厂生产过程和管理过程的数据，提供智能化、集成化、协调化的手段以完成或辅助完成电厂管理的过程。

2.0.21 主控通讯网络 main communication network

连接分散控制系统中各过程控制站、人-机接口站或人-机接口数据服务器的实时数据通信网络。

2.0.22 高压配电装置  high voltage switchgear

火力发电厂内35kV及以上配电装置的统称。

2.0.23 3/2断路器接线  one-and-a-half breaker configuration

即一个半断路器接线。对双回路而言，三台断路器串联跨接在两组母线之间，且两个回路分别连接到中间断路器两端的双母线接线。

2.0.24 4/3断路器接线 one-and-one-third breaker configuration

对三个回路而言，四台断路器串联跨接在两组母线之间，且三个回路分别连接到中间两个断路器两端及中间的双母线接线。

2.0.25 空冷凝汽器支撑结构supporting structure of air cooled condenser

由柱、平台（包括支承风机的梁或桁架、运行检修平台或步道板等）和挡风墙等组成的支撑空冷凝汽器结构的总称。

2.0.26 碳氧化率 carbon oxidation rate

燃料中的碳在燃烧过程中被完全氧化的百分比。

3 电力系统对火力发电厂的要求

3.1基本规定

3.1.1 火电机组在电力系统中可分为常规发电机组、热电联产机组和资源综合利用机组等，机组应安全、可靠、稳定运行，提升清洁降碳、高效调节、智能运行水平。

3.1.2 常规发电机组应具备负荷调节范围宽、负荷变化速率快等灵活调节能力，电网有要求的机组还应具备安全可靠启停调峰能力。

3.1.3 热电联产机组应兼顾发电和供热功能，在对外供热期间，应具有供热可靠性，宜采取热电解耦等措施提高灵活调节能力。

3.1.4 对燃用煤矸石、煤泥、油页岩等低热值燃料发电的资源综合利用机组，可适当放宽灵活调节要求。

3.2火力发电厂接入系统技术要求

3.2.1 火力发电厂接入系统应根据火力发电厂的规划容量、单机容量、输电方向和送电距离及其在系统中的地位与作用，按简化电网结构及电厂主接线、减少电压等级及出线回路数、降低网损、方便调度运行及事故处理等原则进行设计。

3.2.2 火力发电厂接入系统的电压等级宜符合下列规定：

1 火力发电厂接入系统的电压不宜超过两种。

2 根据火力发电厂在系统中的地位和作用，不同规模的火力发电厂应分别接入相应电压等级的电网；为满足地方负荷所建的电厂，单机容量在600MW级及以下的机组，宜接入330kV及以下电网。

3 在受端系统内建设的较大容量的主力电厂，宜直接接入高一级电压等级的电网。

4 对于向区外送电的电厂，单机容量在600MW级及以上的机组，宜直接接入高一级电压等级的电网。

3.2.3 火力发电厂电气设备应符合下列规定：

1 断路器开断容量应满足装设点开断远景短路电流的技术要求。

2 大型电厂处于电网结构比较紧密的负荷中心，且出两级电压时，火力发电厂不宜装设构成电磁环网的联络变压器。

3 火力发电厂主接线方式应满足系统解环、解列运行时的有关要求。

4 主变压器应符合下列规定：

1)火力发电厂主变压器宜选用无励磁调压型。

2)火力发电厂的联络变压器，经论证有必要调压时，可选用有载调压型。

3)应根据系统远景发展潮流变化的需要，选择变压器的额定抽头及分抽头。

4)在满足系统短路电流要求的前提下，宜选用低短路阻抗变压器。

5)火力发电厂有多台220kV及以下升压变压器时，应有1台～2台变压器中性点接地。

6)接入每条110kV母线的变压器，在运行中至少应有1台变压器中性点接地。

5 应根据限制工频过电压、限制潜供电流、防止自励磁、系统并列及无功补偿等要求，确定电厂内是否装设高压并联电抗器。

6 直流换流站附近电厂、采用串联补偿装置通道送出的电厂及新能源集中地区的电厂应对次同步振荡和谐振问题进行研究，并应根据研究结果采取抑制措施。

3.3机组运行调节性能要求

3.3.1 机组运行性能应符合下列规定：

1 发电机组应装设机端电压闭环的自动电压调节器，应有V/Hz限制、欠励限制、过励限制和附加无功调差功能，模型参数应符合系统要求。

2 励磁系统应具备电力系统稳定器功能，模型参数应符合系统要求。

3 机组应装设频率和功率闭环的自动调速器，模型参数应符合系统要求。系统频率在48.5Hz～50.5Hz变化范围内应连续稳定运行。

4 机组的调峰能力应满足所在电网电源结构和负荷特性对调峰的需求，宜达到机组额定功率的60%～75%；具备条件的机组可达到额定功率的80%。对调峰能力有更高需求的机组，经技术经济比较，可合理降低机组最小发电出力。

5 机组的调节速率应满足所在电网电源结构和负荷特性对负荷变化速率的需求，燃用烟煤的煤粉炉机组调节速率应达到：发电出力在额定功率50%及以上时，每分钟宜达到2.2%～4%机组额定功率；发电出力在额定功率30%～50%时，每分钟宜达到1%～2%机组额定功率。其他类型机组可根据煤质和炉型差异适当放宽。对调节速率有更高需求的机组，经技术经济比较，可合理提高机组负荷变化速率。

6 除特殊情况外，1000MW级发电机额定功率因数宜为0.9(滞后)；600MW级发电机额定功率因数宜为0.9(滞后)，也可选择0.85(滞后)；300MW级发电机额定功率因数宜为0.85(滞后)；300MW级以下发电机额定功率因数可选择0.85。发电机进相运行功率因数可为0.95(超前)。

3.3.2 机组调节性能应符合下列规定：

1 并网发电机组均应参与一次调频。机组一次调频基本性能指标应符合下列规定：

1)电液型汽轮机调节控制系统的发电机组死区应控制在±0.033Hz内，机械、液压调节控制系统的发电机组死区应控制在±0.10Hz内。

2)转速不等率应为4%～5%。

3)最大负荷限幅应为机组额定出力的6%～10%。

4)投用范围应为机组核定的出力范围。

5)机组一次调频有功功率达到75%目标功率的时间应不大于15s，达到90%目标功率的时间应不大于30s，有功功率的调节时间应不大于45s。

2 发电机组应具备自动发电控制功能，并应参与电网闭环自动发电控制。机组自动发电控制基本性能指标应符合下列规定：

1)发电机组自动发电控制应在机组最小发电出力及以上时投入。

2)采用直吹式常规煤粉炉、循环流化床锅炉的机组，自动发电时间控制响应时间不应大于60s。采用中储式制粉系统的煤粉炉机组、W火焰炉机组，自动发电时间控制响应时间不应大于30s。

3)自动发电控制机组应能实现“当地控制/远方控制”两种控制方式间的手动和自动无扰动切换。

3 发电机应具备自动电压调节功能。

4 机组应具备执行自动无功电压控制功能的能力，应能协调控制机组的无功出力。机组自动无功电压控制装置应具备与能量管理系统实现联合闭环控制的功能。

3.4机组非正常运行能力要求

3.4.1 在异常运行情况下，当系统频率在短时间内上升到51Hz或下降到48Hz时，机组应符合下列规定：

1 在48.5Hz～50.5Hz范围应能连续运行。

2 在48Hz～48.5Hz范围内，每次连续运行时间不应少于300s，累计允许运行时间不应小于300min。

3 在50.5Hz～51Hz范围内，每次连续运行时间不应少于180s，累计允许运行时间不应小于180min。

3.4.2 机组汽轮发电机的低频保护应具备记录和指示累计的频率异常运行时间、并对每个频率分别进行累计的功能。

3.4.3 发电机应符合下列异步运行要求：

1当引起电力系统振荡，且其振荡中心在发变组外部时，发电机应当能承受5个～20个振荡周期；当振荡中心在发变组内部时，应立即启动失步保护。

2 发电机进入短时失磁异步运行，应具备下列条件。

1)电网有足够的无功容量维持合理的电压水平。

2)机组能自动迅速减少负荷到允许水平。

3)发电机带的厂用供电系统可以自动切换到另一个电源。

3 在规定的短时运行时间内不能恢复励磁时，机组应与电网解列。

3.4.4 每台发电机应能长期承担规定以内的稳态负序负荷，在突发不对称短路故障时应能承受规定的负序电流冲击。

3.4.5 发电机组在允许寿命期间应可承受至少5次180°误并列，或者2次120°误并列。发电机运行不应受高压线路单相重合闸影响。

4 厂址、总体规划和厂区布置

4.1基本规定

4.1.1 厂址选择应符合电力规划、国土空间规划，满足燃料、水源、交通运输、电力及热力送出、环境保护与水土保持、机场净空、军事设施、矿产资源、文物保护、海洋保护等方面的要求，并使燃料供应、取（排）水、交通运输和电力及热力送出便捷。

4.1.2 总体规划应按规划容量，结合厂址及其附近的自然条件和国土空间规划，对厂区、施工区、贮灰场、厂外取排水设施、厂外交通运输设施、厂址防排洪设施、电力出线走廊及热力送出通道等进行统筹规划。

4.1.3 厂区布置应在总体规划的基础上，以近期为主，兼顾远期，满足发电厂生产工艺流程、安全运行和检修维护的要求。

4.2 厂址

4.2.1 厂址选择应从全局出发，妥善处理与邻近设施的关系，结合地形、地质、地震、水文、气象、燃料、水源、交通运输、电力及热力送出、灰渣贮存、用地与拆迁等条件，对厂址进行技术经济论证和评价。

4.2.2 厂址宜节约集约用地，宜利用非可耕地、劣地和荒地，不应占用永久基本农田。应避让生态保护红线，减少居民搬迁。宜避免高填深挖，减少土石方工程量、护坡工程量。

4.2.3 厂址宜位于城市（镇）居民居住区和生活水源地的常年最小频率风向上风侧。

4.2.4 厂址应避开活动断裂带和滑坡、泥石流等地质灾害易发区，宜避开采空区影响范围，不宜在地震基本烈度为Ⅸ度的地区。当厂址无法避开采空区影响范围时，应进行评估并采取相应防范措施。

4.2.5 厂址应远离全新活动断裂，其安全距离应根据活动断裂的等级、规模、产状、性质、覆盖层厚度、地震动峰值加速度等因素综合确定。

4.2.6 厂址与附近的核电厂、低中放射性废物处置场、核技术利用放射性废物库、化工厂、炼油厂、石油或天然气储罐等潜在危险源之间的距离，应符合现行国家标准《核动力厂环境辐射防护规定》GB 6249、《低、中水平放射性固体废物近地表处置安全规定》GB 9132、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的有关规定，与其他污染源或危险源之间的距离应符合相关防护距离标准的要求。

4.2.7 厂址宜避免与其他工业企业所排出的废气、废水、废渣等有害物质之间的相互影响。

4.2.8 热电联产电厂厂址应符合供热规划和热电联产规划的要求，并满足合理供热距离要求。

4.2.9 煤电一体化、煤电联营、煤矸石综合利用电厂厂址宜位于大型煤炭矿区内或邻近大型煤炭洗选设施区，且不宜压覆已查明重要矿产资源。

4.2.10 大型能源基地支撑调节性电厂厂址宜靠近变电站或新能源项目，并宜依托基地周边既有电厂原址或近址扩建。

4.2.11 厂址选择应避免烟囱、冷却塔等高耸建（构）筑物对机场净空障碍物限制面的影响。

4.3总体规划

4.3.1 总体规划应按规划容量进行规划；厂区用地应按规划容量规划、分期征用；施工区用地应采用租用方式。

4.3.2 发电厂供水水源应可靠，并应符合下列规定：

1 取水口位置应选择在岸滩稳定地段，且应避免泥沙、草木、冰凌、漂流杂物、排水回流等影响。

2 当从水库取水时，水库防洪标准不应低于100年一遇设计、1000年一遇校核，当水库防洪标准不能满足电厂取水要求时，应论证采取其他措施保证火力发电厂的取水可靠。

4.3.3 厂区防洪标准应符合表4.3.3规定。当按表4.3.3的标准难以确定设计内涝水位时，可采用历史最高内涝水位。

表4.3.3 火力发电厂厂区防洪标准

| 火力发电厂等级 | 规划容量（MW） | 厂区防洪标准（重现期） |
| --- | --- | --- |
| I | > 2400 | ≥100、200年一遇的高水（潮）位 |
| II | 400～2400 | ≥100 年一遇的高水（潮）位 |
| III | < 400 | ≥50年一遇的高水（潮）位 |

注：对位于广东、广西、福建、浙江、上海、江苏灌河口以南沿海地区和长江江阴大桥下游沿岸、海南风暴潮严重地区的I级海滨火力发电厂，防洪标准取200年一遇。

4.3.4 供热火电厂厂区的防洪标准应与供热对象的防洪标准相适应。

4.3.5 当厂区场地设计标高不满足本标准表4.3.3要求或受波浪影响时，应设置防洪（涝）、防浪设施，防洪（涝）、防浪设施应符合下列规定：

1 防洪（涝）堤顶标高应按设计洪（涝）水位和0.50m的安全超高确定。

2 防浪堤（墙）顶标高应按设计洪（潮）水位加重现期50年波列累积频率1%的波浪爬高和0.50m的安全超高确定；在保证防洪堤安全且越浪排泄畅通的前提下，经论证防浪堤（墙）顶标高可按允许部分越浪确定。

3 防洪设施应结合厂址区域既有防洪设施按电厂规划容量规划，宜在初期工程中一次建成。

4.3.6 采用铁路运煤的发电厂，其铁路专用线除由国家或地方铁路线接轨外，也可从其它工业企业的专用线上接轨。专用线不应在国家铁路区间线路上接轨，并宜避免切割接轨站正线；在繁忙干线和时速200km及以上客货混跑干线上接轨时，还应考虑铁路专用线与正线设置立交疏解的条件。

4.3.7 采用水路运煤的发电厂，煤码头的建设规模及平面布置应根据规划容量与本期工程建设规模、厂址和航道的自然条件，以及厂内运煤设施等综合因素进行统一规划、分期建设。

4.3.8 全部采用汽车运煤的火力发电厂，宜根据厂外来煤方向、燃煤汽车运输所经路网情况及厂区卸煤装置区域的布置设置两个不同方向的出入口。专用运煤道路标准宜与地方道路标准相协调，并宜符合表4.3.8的规定。

表4.3.8 厂外专用运煤道路设计基本标准

| 日平均运煤量（万吨） | 日平均交通量（辆） | 小时交通量（辆） | 公路等级 | 路基宽度（m） |  | 路面宽度（m） |  | 最大纵坡(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平原 微丘 | 山陵重丘 | 平原 微丘 | 山陵重丘 | 平原 微丘 | 山陵 重丘 |
| ＞5 | ＞5000 | ＞208 | 厂矿一级，四车道 | 23 | 19 | 2×7.5 | 2×7 | 4 | 6 |
| 2～5 | 2000～5000 | 83～208 | 厂矿二级，两车道 | 12 | 8.5 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| ＜2 | ＜2000 | ＜83 | 厂矿三级，两车道 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 8 |

4.3.9 对于邻近大型煤矿的煤电一体化或煤电联营的坑口燃煤发电厂，燃煤宜采用带式输送机运输方式，储煤场、运煤设施和辅助设施等宜与煤矿统一规划。

4.3.10 发电厂的出线走廊，应根据国土空间规划和电力系统规划、输电线路方向、电压等级和回路数，按发电厂规划容量和本期工程建设规模，统筹规划，宜避免交叉。

4.3.11 厂外灰渣（含脱硫副产品）贮存设施宜靠近发电厂，按照节约集约用地和保护自然生态环境的原则，充分利用附近的塌陷区、废矿坑、山谷、洼地、荒地以及滩涂地等，并应满足环保要求。

4.3.12 厂外供排水管线、热力管线、燃煤带式输送机等的路径应尽量短捷，宜沿现有道路集中布置并减少与道路交叉。

4.3.13 进厂道路宜布置在厂区固定端侧，并宜与货运道路分开布置；货运道路宜避免与铁路交叉，当不能避免时宜采用立交方式；进厂道路、货运道路路面宽度均宜为7m。进厂道路、货运道路设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定。

4.3.14 厂外输煤栈桥、供排水管线沿线宜设置检修道路，检修道路宜采用简易路面，路面宽度宜为4m。

4.3.15 对位于风沙较大地区的火力发电厂，可根据需要设置厂外防护林。

4.3.16 施工生产区宜布置在厂区扩建端，利用后续工程规划预留建设场地作为施工场地。

4.4厂区布置

4.4.1 厂区总平面布置应在全厂总体规划的基础上，统筹本期工程与规划后续工程的要求，结合厂区地形、工艺特点和施工条件，合理安排、因地制宜地进行布置，满足发电厂生产工艺流程、安全运行、检修维护等的要求，并符合下列规定：

1 应以主厂房为中心，以工艺流程合理为原则，分区明确，紧凑合理，生产方便。

2 应按功能要求进行分区，辅助厂房和附属建筑宜采用联合布置和成组布置，与本期和远期建筑群体相适应；应注重空间组合和群体的协调，为美化环境创造条件。

3 主要建（构）筑物的长轴宜沿自然等高线布置；在地形复杂地段，可结合地形特征、适宜的建（构）筑物外形，将建（构）筑物合并或分散布置。

4 荷载较大的主要建（构）筑物宜布置在地层均匀、地基承载力较高的地段；地下设施较深的建（构）筑物宜布置在地下水位较低或需填土的低洼地段。

5 主要建筑物和有特殊要求的主要车间应有良好的朝向、自然通风和自然采光条件。

6 生产过程中有易燃或爆炸危险的建（构）筑物和储存易燃可燃材料的仓库等，宜单独布置在厂区的边缘地带；在满足工艺要求的前提下，宜使防振、防噪声要求高的建筑物远离振动源和噪声源，噪声较大的建（构）筑物宜远离厂外敏感区布置。

7 生产过程中产生烟、雾、粉尘、有害气体的场所应远离人员集中区域和对环境要求高的区域，应减少对周围环境的影响，防止各设施间的交叉污染和影响。

8 对具备扩建条件的电厂，不宜在厂区扩建端布置永久生产设施。

4.4.2 主厂房的位置和方位应利于燃料输送、主机冷却、电力及热力送出，并合理预留扩建条件。

4.4.3 高压配电装置宜布置在汽机房外侧，进出线应顺畅，避免线路交叉，并合理预留扩建条件。

4.4.4 冷却塔的布置应根据地形、地质、循环水管线长度、相邻设施的布置条件及风向等因素综合确定，宜靠近汽机房布置；排烟冷却塔宜布置在引风机烟道出口附近。

4.4.5 直接空冷设施布置应符合下列规定：

1 直接空冷平台的布置应结合风向、地形、噪声影响、机组运行安全性和经济性等因素综合确定；空冷凝汽器主进风侧宜面向夏季主导风向，并兼顾全年主导风向，避免来自锅炉后及侧后的夏季较高风频风向影响。

2 直接空冷平台宜平行布置在汽机房 A 排外侧，变压器、电气配电间、贮油箱等可布置在平台下方，其防火措施应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定，空冷平台支柱应不影响变压器的安装、消防和检修运输通道。

4.4.6 采用机械通风冷却塔的火力发电厂，单侧进风塔的进风面宜面向夏季主导风向；双侧进风塔的进风面宜平行于夏季主导风向。

4.4.7 储煤场宜布置在厂区主要建筑物常年最小频率风向的上风侧，应避免对厂外居民区的污染影响。

4.4.8 电化学储能设施的布置应符合下列规定：

1宜布置在汽机房或配电装置区附近，宜布置在厂区边缘。

2宜单独成区布置，宜远离厂内外人员集中区域，不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所。

4.4.9 厂区建（构）筑物的间距应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229、《氢气站设计规范》GB 50177、《石油库设计规范》GB 50074等的有关规定。

4.4.10 厂区应根据生产运行和生活需要设置行车道路和人行道，主要道路行车道路面宽度宜为7m，困难情况下可采用6m；次要道路行车道路面宽度宜为4m，困难情况下可采用3.5m；厂区道路的设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定。

4.4.11 厂区消防通道、消防登高操作场地应符合《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。

4.4.12 厂区竖向布置应综合生产工艺要求、工程地质、水文气象、土石方量及地基处理等因素确定，并应符合下列规定：

1 厂区竖向布置应顺应自然地形，自然地形坡度不大于3%时宜采用平坡布置，大于3%时宜采用阶梯布置。

2 当厂区不设防洪设施时，主厂房区场地设计标高应高于设计洪（涝）水位0.50m，其他区域场地设计标高不应低于设计洪（涝）水位；厂区设有满足防洪要求的防洪堤且有可靠的防内涝措施时，厂区场地设计标高可适当低于设计洪水位。

3 建筑物室内地坪设计高程应根据建筑功能、交通联络、场地排水、地质条件等因素综合确定，宜高出室外地坪设计高程150mm～300mm；软土、湿陷性黄土地区，建筑物室内外高差应考虑沉降差异的影响。

4 厂区、施工区以及配套工程的土石方宜综合平衡；当难以平衡时，应落实取、弃土场。

4.4.13 厂区管线的布置根据自然条件、工艺流程、管内介质特性、管径和施工与维护等因素综合确定，并应符合下列规定：

1 管廊宜按规划容量统一规划、集中布置；当分期建设时，应为后续工程预留合理的管线走廊。

2 管廊、管线路由宜顺直短捷，沿道路路侧布置。

3应避免遭受机械损伤和腐蚀，避免发生次生灾害和污水渗入生活给水管和有害、易燃介质渗入其他管沟和地下室内。

4 地下沟（隧）道应设置可靠的集水和排水设施。

5 具有可燃性、爆炸危险性及有毒介质的管线不应穿越与其无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。

6 与可燃液体储罐区无关的管线和输电线路不应穿越罐区。

4.4.14 厂区应设2个及以上出入口，出入口位置应便于厂内外交通并使人流与货流分开，主要出入口宜设在厂区固定端并邻近厂前建筑区。

4.4.15 除有特殊情况或要求外，厂区应设置实体围墙；厂区围墙宜规整，围墙高度（含防攀爬设施）应不小于2.5m。

4.4.16 厂区总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率，各功能区用地面积和厂区围墙内用地面积应符合《电力工程项目建设用地指标（火电厂、核电厂、变电站和换流站）》的有关规定。

5 机组选型

5.1机组参数

5.1.1 机组新蒸汽参数宜分为超高压参数、亚临界参数、超临界参数和超超临界参数。

5.1.2 机组新蒸汽参数系列宜符合现行国家标准《发电用汽轮机参数系列》GB/T 754的有关规定,新蒸汽参数较标准系列调整时宜进行技术经济比较后确定。

5.2主机选型

5.2.1 机组选型应符合下列规定：

1 应按电力系统要求确定机组运行模式、年发电利用小时数，以及调峰深度、负荷变化速率等灵活调节指标。

2 机组能耗应符合现行国家标准《燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》GB 21258的有关规定，且具备宽负荷高效性能；机组纯凝工况30%负荷相比额定负荷的供电煤耗增幅宜不高于20%:具备条件的机组，经技术经济比较可合理降低低负荷供电煤耗增幅。

3 当技术经济比较合理时，可选用二次再热机组。

4 当技术经济比较合理时，可优化机组最佳设计效率点。

5.2.2 汽轮机设备选型应符合下列规定：

1 对有集中供热需求的地区，应根据近期热负荷和规划热负荷的大小和特性，选用抽凝式或背压式供热机组。

2 对干旱指数大于1.5的缺水地区，宜选用空冷式汽轮机。

5.2.3 锅炉设备选型应符合下列规定：

1 锅炉设备的选型应根据设计及校核燃料特性数据确定，最低稳燃负荷应与机组调峰深度要求相匹配。

2 燃料适宜时宜选用煤粉锅炉，煤粉锅炉炉膛选型宜符合现行行业标准《大容量煤粉燃烧锅炉炉膛选型导则》DL/T 831和《高钠煤电站煤粉锅炉设计导则》NB/T 10669的有关规定。

3 当燃用洗煤副产物、煤矸石、石煤、油页岩和石油焦等难以稳定燃烧的燃料时，宜选用循环流化床锅炉；当燃用收到基硫份较高的燃料、低发热量褐煤燃料或燃用灰熔点低、挥发分较低、锅炉易结焦的燃料时，也可选用循环流化床锅炉。

4 大容量煤粉锅炉结构形式可根据工程具体条件选用П型炉或塔式炉。

5.2.4 锅炉的燃烧方式应根据燃用煤种的煤质特性选择，并应符合下列规定：

1 燃用干燥无灰基挥发分Vdaf≥15%，煤粉气流着火温度指标IT≤700℃的煤种，宜采用切向燃烧或墙式燃烧方式；燃用全水分Mar＞40%的褐煤，宜采用风扇磨直吹式制粉系统、多角切向燃烧方式，热一次风温度能够满足磨煤机干燥出力的要求时，也可采用常规切向或墙式燃烧方式。

2 燃用煤粉气流着火温度指标IT为700℃～800℃的煤种，宜采用墙式或切向燃烧方式。对于煤粉气流着火温度指标IT＞750℃且结渣性较严重的煤种，可采用双拱燃烧方式。

3 燃用干燥无灰基挥发分Vdaf≤10%，煤粉气流着火温度指标IT＞800℃的煤种，宜采用双拱燃烧方式或循环流化床燃烧方式。

5.2.5 发电机的选型应符合下列规定：

1 应满足电力系统要求的调峰及快速变负荷能力。

2 应分别符合现行国家标准《隐极同步发电机技术要求》GB/T 7064和《旋转电机定额和性能》GB/T 755的有关规定。

3 发电机冷却方式应采用制造厂推荐的、成熟可靠的型式。

5.2.6 当机组配置储热系统时，主机选型应兼顾储热系统。

5.3主机容量匹配

5.3.1 锅炉的台数及容量与汽轮机的台数及容量的匹配，应符合下列规定：

1 对于纯凝式汽轮机，应一机配一炉。锅炉的最大连续蒸发量宜与汽轮机阀门全开时的进汽量相匹配。

2 对于供热式汽轮机，宜一机配一炉。当1台容量最大的蒸汽锅炉停用时，其余锅炉的对外供汽能力宜满足热力用户连续生产所需的100%生产用汽量和60％～75％（严寒地区取上限）冬季采暖、通风及生活用热量的要求；如不能满足要求，可由其它热源供给。

5.3.2 发电机和汽轮机的容量选择条件应相互协调。在额定功率因数和额定氢压（对氢冷发电机）下，发电机的额定容量应与汽轮机的额定出力相匹配，发电机的最大连续容量应与汽轮机的最大连续功率相匹配，其冷却器进水温度宜与汽轮机相应工况下的冷却水温度相一致。

5.4机组设计性能指标计算

5.4.1 机组设计性能指标计算应包括设计标准煤耗率计算和全年平均标准煤耗率计算。

5.4.2 计算机组设计发电标准煤耗率时，所用的汽轮机热耗率宜取用汽轮机供货合同中的保证热耗率,锅炉效率宜取用锅炉供货合同中的保证效率。

5.4.3 计算机组全年平均发电标准煤耗率时，宜结合电力系统预测机组全年负荷率分配模式及运行时长，对不同负荷率下的发电标准煤耗率按发电量求取加权平均值。不同负荷率下的汽轮机热耗率宜取用汽轮机供货合同中对应负荷率下的保证热耗率,不同负荷率下的锅炉效率宜取用锅炉供货合同中对应负荷率下的保证效率。

5.4.4 管道效率宜取99%。

5.4.5 机组设计工况发电标准煤耗率和供电标准煤耗率的计算、全年加权平均发电煤耗率和供电标准煤耗率的计算应采用本标准附录 A 的计算方法。

5.4.6 机组额定负荷工况设计厂用电率估算可采用现行行业标准《火力发电厂厂用电设计技术规程》DL/T 5153 的有关规定。机组部分负荷工况的设计厂用电率宜采用轴功率法。

6 主厂房区域布置

6.1基本规定

6.1.1 主厂房区域布置应适应电力生产工艺流程的要求，并应满足安装、运行、检修的需要，宜做到设备布局和空间利用紧凑、合理；管线及电缆连接应短捷、整齐；巡回检查通道应畅通。

6.1.2 主厂房区域布置应根据设备和系统的功能要求，集中、合并布置，并应做到功能分区明确、系统连接简捷。在工艺要求和环境条件许可的情况下，辅助设备宜采用露天或半露天布置。

6.1.3 主厂房可采用三列式、四列式布置形式，场地受限时也可采用二列式布置形式。

6.1.4 主厂房区域布置应为运行检修人员创造良好的工作环境，应符合国家关于劳动保护相关标准的规定；设备布置应符合防火、防爆、防潮、防尘、防腐、防冻等有关要求。

6.1.5 主厂房区域及其内部的设施、表盘、管道和平台扶梯等的色调应协调。平台扶梯及栏杆的规格宜统一。

6.1.6 主厂房柱距，宜采用等柱距；在满足主要设备布置要求的前提下，也可采用不等柱距。

6.1.7 主厂房区域布置应根据厂区地形、设备特点和施工条件等因素合理安排。

6.1.8 主厂房区域布置应根据总体规划要求，留有扩建条件。

6.1.9 直接空冷系统的布置应与主厂房区域布置相协调。直接空冷系统的布置应符合本标准第18.4.4条的规定。

6.2汽机房及除氧间布置

6.2.1 对200MW级及以上机组，汽轮发电机组宜采用纵向顺列布置。如条件合适，通过技术经济比较，也可采用横向布置。

6.2.2 300MW级及以上机组的汽机房运转层宜采用大平台布置形式，300MW级以下机组宜采用岛式布置。采用大平台布置时，应满足汽机房的通风、排热、排湿及起吊重物的要求。

6.2.3 给水泵的布置应符合下列规定：

1 当驱动汽动给水泵的小汽轮机排汽进入主凝汽器时，汽动给水泵组宜就近布置在汽轮发电机组侧面的运转层或底层；

2 当驱动汽动给水泵的小汽轮机排汽进入独立的凝汽器时，汽动给水泵组宜布置在汽机房及除氧间的运转层或中间层；

3 当汽轮发电机组采用电动给水泵时，给水泵宜布置在汽机房或除氧间的底层。

6.2.4 除氧器的布置应符合下列规定：

1 除氧器的安装标高，应保证在汽轮机甩负荷瞬态工况下，给水泵或其前置泵的进口不发生汽化；

2 在气候、布置条件合适时，除氧器宜采用露天布置；

3 除氧器不宜布置在集中控制室上方。如布置在集中控制室上方时，集中控制室顶板应采用混凝土整体浇灌，除氧器层的楼面应采取防水措施。

6.2.5 汽轮机油系统设备的布置应符合下列规定：

1 汽轮机主油箱、油泵、冷油器及油净化装置等设备，宜布置在汽机房机头靠A列柱侧，并应远离高温管道；汽轮机贮油箱宜布置在主厂房外侧。

2 汽轮机主油箱、贮油箱、油净化装置及油系统应采取防火措施。在主厂房外侧的适当位置，应设置封闭的润滑油事故排油箱（坑），其布置标高和排油管道的设计，应满足主油箱、贮油箱、油净化装置等事故排油畅通的需要。润滑油事故排油箱（坑）的容积不应小于一台最大机组油系统的油量；

3 设备事故排油门均应布置在安全及便于操作的位置，其操作手轮应设在距排油设备外缘5m以外的地方，并应有两条人行通道可以到达。

6.2.6 湿冷机组纵向布置时，循环水泵不宜布置在汽机房内；工程具体条件合适时，循环水泵可靠近汽机房布置。

6.2.7 当采用带混合式凝汽器的间接空冷系统时，循环水泵和水轮机宜毗邻汽机房布置。

6.2.8 凝结水精处理装置宜布置在汽机房内，再生装置宜布置在主厂房内。

6.2.9 供热机组热网首站宜布置在汽机房A列外，也可布置在主厂房固定端或汽机房内。

6.3煤仓间布置

6.3.1 煤仓间给煤机层标高的确定应符合下列规定：

1 对于煤粉锅炉，给煤机层的标高应由磨煤机（风扇磨煤机除外）、送粉管道及其检修起吊装置等所需的空间确定。有条件时，该层标高宜与锅炉运转层标高一致。风扇磨煤机的给煤机层标高应满足干燥段的布置要求。

2 对于循环流化床锅炉，给煤机层的标高应根据锅炉给煤口标高（包括播煤装置）、所需给煤机级数、给煤距离和给煤机出口阀门布置等因素确定。

6.3.2 煤仓间皮带层的布置应符合下列规定：

1 皮带层的标高应按原煤仓和煤粉仓的设计要求确定。

2 带式输送机两侧应有必要的运行通道。

3 皮带层内应设置必要的通风除尘装置、清洁地面及排水设施。

4 带式输送机头部应设置检修起吊设施。

6.3.3 侧煤仓形式的煤仓间布置宜与锅炉房的布置统筹设计。

6.3.4 锅炉原煤仓及煤粉仓的储煤量应符合下列规定：

1 对于中速磨直吹式制粉系统，除备用磨煤机所对应的原煤仓外，其余原煤仓的总有效储煤量宜按设计煤种满足锅炉最大连续蒸发量时8h以上的耗煤量设计；对于双进双出钢球磨直吹式制粉系统，原煤仓的总有效储煤量宜按设计煤种满足锅炉最大连续蒸发量时8h以上的耗煤量设计。

2 对于中间贮仓式制粉系统，煤粉仓的有效贮煤粉量宜按设计煤种满足锅炉最大连续蒸发量时2h以上的耗粉量设计。原煤仓和煤粉仓总的有效贮煤量宜按设计煤种满足锅炉最大连续蒸发量时8h以上的耗煤量设计。

3 对于燃用低热值煤的循环流化床锅炉，原煤仓的总有效储煤量宜按设计煤种满足锅炉最大连续蒸发量时6h以上的耗煤量设计。

4 对于燃用褐煤的煤粉锅炉，除备用磨煤机所对应的原煤仓外，其余原煤仓的总有效储煤量宜按设计煤种满足锅炉最大连续蒸发量时6h以上的耗煤量设计。

5 对于输煤系统采用两班制运行的电厂，直吹式制粉系统原煤仓的总有效储煤量或中间贮仓式制粉系统原煤仓和煤粉仓总的有效贮煤量，可按设计煤种满足锅炉最大连续蒸发量时10h以上的耗煤量设计。

6.3.5 原煤仓的设计应符合下列规定：

1 原煤仓宜采用钢结构的圆筒仓型；双曲线型原煤仓出口段截面收缩率不应小于0.7，出口直径不宜小于600mm；锥型原煤仓出口段壁面与水平面的夹角，对于煤粉锅炉不应小于60°，对于循环流化床锅炉不应小于70°。

2 煤粉锅炉采用矩形原煤仓时，相邻两壁的交线与水平面的夹角不应小于55°，壁面与水平面夹角不应小于60°；对于粘性大、高挥发分或易燃的烟煤和褐煤，相邻两壁的交线与水平面的夹角不应小于65°，壁面与水平面夹角不应小于70°。

3 循环流化床锅炉采用矩形原煤仓时，相邻两壁的交线与水平面的夹角不应小于70°。

4 矩形原煤仓相邻壁交角的内侧应做成圆弧形，圆弧半径不应小于200mm。

5 原煤仓内壁应光滑耐磨。对易堵的煤在原煤仓的出口段宜采用不锈钢复合钢板、内衬不锈钢板或其他光滑阻燃型耐磨材料；原煤仓宜设防堵装置。

6.3.6 煤粉仓的防火、防爆设计应符合国家现行标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229和《火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》DL/T 5203的有关规定。

6.4锅炉布置

6.4.1 锅炉宜采用露天或半露天布置；严寒或风沙大的地区锅炉宜采用紧身封闭。

6.4.2 采用露天或半露天布置的锅炉，其运转层宜采用岛式布置方式或钢格栅大平台布置方式。采用风扇磨煤机制粉系统的锅炉给煤机在炉膛周围布置时，给煤机层宜设钢筋混凝土大平台。当锅炉本体下部或布置于锅炉房底层的附属设备不适宜露天布置时，运转层及以下可采用封闭的形式。紧身封闭的锅炉，其运转层宜采用钢筋混凝土大平台布置方式。

6.4.3 采用露天或半露天布置的锅炉，当需要在运转层上设置炉前操作区时，可采用炉前低封闭方式。

6.4.4 在满足设备及管道布置、安装、运行和检修要求的条件下，炉前空间宜压缩；在有条件时，可采用炉前柱与煤仓间柱合并的布置方式。

6.4.5 锅炉主要辅助设备的布置应符合下列规定：

1 除尘器采用露天布置时，除尘器灰斗应采取防结露措施；对于严寒地区，除尘器设备下部应采用封闭布置。

2 对于严寒地区，锅炉的引风机、送风机和一次风机应采用室内布置。

6.5集中控制室和电子设备间

6.5.1 集中控制室宜多台机组联合设置一个，集中控制室和电子设备间内的设备、表盘及活动空间布置宜紧凑合理，并应方便运行和检修。

6.5.2 集中控制室的出入口不应少于2个，其净空高度不宜低于3.6m，电子设备间净空高度不宜低于3m。集中控制室及电子设备间应有良好的空调、照明、隔热、防尘、防火、防水、防振和防噪音的措施。电子设备间下面宜设电缆夹层，电缆夹层与主厂房相邻部分应封闭。

6.5.3 集中控制室、电子设备间及其电缆夹层内严禁汽水、油及有害气体管道穿越。集中控制室和电子设备间应设防水屋顶。

6.5.4 集中控制室与电子设备间集中布置时，可设置集中控制楼；集中控制楼宜2台机组合用1个，宜布置在两炉之间。如条件合适，集中控制楼可伸入除氧煤仓间内。

6.5.5 集中控制室与电子设备间分开布置时，宜2台及以上机组合用1个，宜布置在主厂房固定端，也可布置于其他合适的位置。

6.5.6 电子设备间宜集中布置在离控制对象相对近的区域。

6.6烟气脱硫设施布置

6.6.1 烟气脱硫主要工艺设备布置应符合下列规定：

1 湿法烟气脱硫工艺吸收塔宜布置在靠近烟囱附近；在严寒地区，吸收塔应采取防冻措施。

2 石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置的浆液循环泵、氧化风机，宜紧邻吸收塔布置。

3 对严寒或风沙大的地区，浆液循环泵和氧化风机等设备应采用室内布置。其它地区可根据当地气象条件及设备状况等因素研究露天布置的可行性。当露天布置时应加装隔音罩或预留加装隔音罩的位置。

4 石灰石－石膏湿法脱硫装置事故浆液箱的布置位置，宜满足多套装置共用的需要。

5 海水法烟气脱硫工艺的海水升压泵宜靠近吸收塔布置。曝气池布置宜靠近循环水排水侧，曝气池的排水布置宜与循环水排水统筹设计。

6.6.2 烟气脱硫工艺吸收剂制备系统和脱硫副产品处置系统设备的布置，应符合下列规定：

1 石灰石-石膏湿法脱硫工艺吸收剂制备系统和脱硫副产品处置系统设备，宜集中多层布置在同一建筑物内，也可结合工艺流程和场地条件因地制宜布置。

2 半干法烟气脱硫工艺吸收剂制备设施、生石灰粉仓、消石灰仓宜集中布置在脱硫塔附近。

6.7烟气脱硝设施布置

6.7.1 烟气脱硝装置布置应符合下列规定：

1 选择性催化还原烟气脱硝装置宜布置在锅炉省煤器和空气预热器之间，或分级省煤器之间。

2 选择性催化还原烟气脱硝装置的支撑结构宜与锅炉构架形成统一构架体系。

3 选择性非催化还原烟气脱硝装置应与锅炉的布置统筹设计。

6.7.2 氨气稀释装置和尿素热解装置宜靠近反应器布置，水解装置宜在氨区布置。

6.8维护检修

6.8.1 汽轮机安装检修场地设置应符合下列规定：

1 汽机房检修场地面积宜满足汽机发电机组在汽机房内检修的要求；

2 当汽机房运转层采用大平台布置时，每2台机组宜设置1个零米安装检修场，其大小可按满足大件吊装及汽轮机翻缸的需要确定；

3 当汽轮机采用岛式布置时，每2至4台机组宜设置1个零米检修场；安装场地的设置，宜与设备进入汽机房的位置和零米检修场统筹设计、合并设置。

6.8.2 汽机房内的桥式起重机的设置应符合下列规定：

1 125 MW级、200MW级机组装机在4台及以上，300MW级及以上机组装机在2台及以上时，可装设2台起重量相同的桥式起重机；

2 桥式起重机的起重量，应根据检修时起吊的最重件（不包括发电机定子）选择；

3 可根据工程具体情况，经技术经济比较，采取加固桥式起重机的方法满足发电机定子起吊的要求；

4 桥式起重机的安装标高，应按所需起吊设备的最大起吊高度确定。

6.8.3 主厂房区域检修起吊设施的设置，应符合下列规定：

1 起重量为1t及以上的设备、需要检修的管件和阀门，应设置检修起吊设施；

2 起重量为3t及以上并经常使用的设备，宜设置电动起吊设施；

3 起重量为10t及以上的设备应设置电动起吊设施；

4 主厂房内，在不便设置固定维护检修平台的地方，可设置移动升降检修设施；

5 露天布置的设备可根据周围的条件设置移动或固定式起吊设施。

6.8.4 在主厂房区域设置起吊孔及相应的起吊设施应符合下列规定：

1 在锅炉房内，应有将物件从零米提升至炉顶平台的电动起吊装置和起吊孔，其起重量宜为1t～3t；

2 在煤仓间两端应有自底层至煤仓皮带层的起吊孔，并应设置起吊设施；

3 其它需要检修更换设备且无法利用汽机房桥式起重机或本条第1、2款起吊设施的区域，应设置起吊孔和相应的起吊设施。

6.8.5 主厂房内各主、辅机应有必要的检修空间、安放场地、运输通道、运行和检修通道。主厂房底层的纵向运输通道宜贯穿直通，并应在其两端设置大门，应在汽机房零米检修场靠A列柱侧设置大门，并应与厂区道路相连通。

6.8.6 电梯台数和布置方式应符合下列规定：

1 125MW级机组，每2台锅炉宜设1台电梯。

2 200MW级及以上机组，每台锅炉宜装设1台电梯。

3 电梯的型式宜为客货两用电梯，并应符合消防电梯的要求，有条件时尽量设置前室，装载量宜为1t～2t，行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定，且不宜小于1 m/s。

4 运行维护需要时，也可在其他生产建筑物内增设电梯。

6.8.7 主要阀门、挡板及其执行机构应能正常操作和维修方便，必要时应设置操作、维修平台。

6.9综合设施要求

6.9.1 主厂房内地下设施布置应符合下列规定：

1 主厂房内不宜设地下管沟和地下电缆隧道；对于必须设置沟道的地段宜避免交叉，并应防止积水；

2 底层的排水应采用排水管网至集水井的方式；辅机冷却水排水管可采用压力管道架空或直埋的方式；

3 汽机房不宜设置全地下室。当汽机房零米层设备较多、地下水位不高，经过技术经济比较认为合理时，也可设置局部地下室。地下室布置应满足交通、排水、防潮、通风、照明等要求。

6.9.2 主厂房区域电缆敷设及通道布置应符合下列规定：

1 电缆宜敷设在专用的架空桥架、电缆隧道或电缆保护管内。动力电缆和控制电缆宜分开排列。采用架空桥架和电缆隧道敷设时，还应采取防止电缆积聚煤粉和火灾蔓延的措施；

2 架空桥架走廊应与主厂房内主要设备和管道的布置统筹设计，并宜避开易遭受火灾的地段。架空桥架的路径和布置应使电缆的用量最少，且便于施工和正常维护，并应整齐美观；

3 电缆隧道严禁作为其它管沟的排水通路。当电缆隧道与其它管沟交叉时，应采取防水措施。

6.9.3 电气用的总事故贮油设施和电气设备的贮油或挡油设施的设置，应符合下列规定：

1 火力发电厂应设置电气用的总事故贮油池，其容量应按最大1台变压器的油量确定。总事故贮油池应设置油水分离设施；

2 电气设备的贮油或挡油设施应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。

6.9.4 热力系统化学加药和水汽取样装置，宜相对集中布置在主厂房内。加药装置所需药品的仓库可设置在加药装置附近。

7 运煤系统

7.1 基本规定

7.1.1 新建火力发电厂运煤系统的设计应按本期建设规模并兼顾规划容量、燃料品种、燃料耗量、燃料厂外运输方式、机组型式，以及当地的气象和环境条件等统筹规划，分期建设或一次建成。

7.1.2 扩建火力发电厂运煤系统的设计应充分利用原有的设施和设备，并与原有系统相协调。

7.1.3 运煤系统设计应符合现行防火防爆国家标准。

7.2 卸煤设施

7.2.1 当火力发电厂采用二种以上的来煤方式时，每种来煤方式的接卸设施规模应根据其来煤比例确定，宜留有适当的裕度。

7.2.2 铁路卸煤设施设计应符合下列规定：

1 当由铁路来煤时，卸煤装置的出力应根据对应机组的铁路日最大来煤量和来车条件确定。正常情况下，从车辆进厂就位到卸煤完毕的时间，不宜超过4h，严寒地区的卸车时间可适当延长；

2 一次进厂的车辆数应与进厂铁路专用线的牵引定数相匹配，大型火力发电厂宜按整列进厂设计。当不能整列进厂时，在获得铁路部门同意的条件下，可解列进厂。

3 铁路卸煤装置应同时满足火力发电厂燃料运输所经路径的各种铁路存在车型的卸车要求。

4 铁路卸煤装置的输出能力应按主力车型计算。

5 采用自卸式底开车运输时，应根据对应机组的铁路日最大来煤量、一次进厂的车辆数、场地条件等，确定缝式煤槽卸煤装置的形式及规模。

6 采用普通敞车运输时，宜采用翻车机卸煤装置。当铁路日最大来煤量不大于6000t时，可采用螺旋卸车机与缝式煤槽组合的卸煤装置。

7 缝式煤槽的有效长度宜与一次进厂车辆数分组后的数量相匹配。缝式煤槽卸煤装置的调车作业宜采用自备机车；当不具备自备机车调车条件时，应设置调车系统。

8 翻车机卸煤装置的型式、布置方式和台数，应根据本期建设规模、规划机组容量、铁路日来煤量、铁路年来煤量、铁路进厂条件、场地条件等确定。当初期只设1台翻车机时，翻车机及其调车系统的关键部件，应设置1套备件。

9 严寒地区的火力发电厂，燃煤在冬季装车时，应避免将未冻结的高表面水分的燃煤装入车厢。厂内不宜设置解冻设施。

7.2.3 水路卸煤设施设计应符合下列规定：

1 当由水路来煤时，火力发电厂专用卸煤码头的设计应符合国家现行标准《海港总平面设计规范》JTJ 211和《河港工程设计规范》GB 50192的有关规定。

2 应根据对应机组年耗煤量、航道条件、船型条件、气象条件、燃料特性、船运部门要求的在港时间等因素，确定码头泊位等级、泊位数量、卸船机械的型式、出力、台数及其辅助设备。

3 全厂装设的卸煤机械台数不宜少于2台。

4 大型码头的卸船机械宜采用桥式抓斗绳索牵引式卸船机。

5 当条件许可时，可采用自卸船工艺系统。

7.2.4 公路卸煤设施设计应符合下列规定：

1 当燃煤部分或全部采用汽车运输时，运煤车型及吨位范围应根据当地社会运力与公路运输条件等确定，宜采用自卸汽车运输。

2 应根据汽车运输年来煤量设置适宜规模的厂内受煤站。

3 当汽车运输年来煤量在60×104t以下时，受煤站可采用受煤斗或缝式煤槽卸煤装置。

4 当汽车运输年来煤量在60×104t及以上时，受煤站宜采用缝式煤槽卸煤装置。

5 当燃煤以非自卸汽车运输时，受煤站应设置汽车卸车机。

6 汽车受煤站及其卸车区域宜采用封闭形式。

7.3 储煤设施

7.3.1 储煤设施设计容量应综合厂外运输方式、运距、供煤矿点的数量、煤种及品质、燃煤供需关系、火力发电厂在电力系统中的作用、机组型式等因素确定。储煤设施设计容量应符合下列规定：

1 运距不大于50km的火力发电厂，储煤容量不应小于对应机组5d的耗煤量。

2 运距大于50km、不大于100km的火力发电厂，当采用汽车运输时，储煤容量不应小于对应机组7d的耗煤量；当采用铁路运输时，储煤容量不应小于对应机组10d的耗煤量。

3 运距大于100km的火力发电厂，储煤容量不应小于对应机组15d的耗煤量。

4 铁路和水路联运的火力发电厂，储煤容量不应小于对应机组20d的耗煤量。

5 供热机组的储煤容量应分别在本条第1～4款的基础上，增加5d的耗煤量。

6 对于燃烧褐煤的火力发电厂，其储煤容量应结合防止自燃措施综合考虑。

7 当存在2种以上的来煤方式、或供煤矿点较多时，储煤容量宜按主要煤源点的运输方式、运距在本条第1～6款中选用。

8 当厂外设有满足本条第1～6款中储量要求且能保障电厂安全运行的储煤设施时，厂内可不设储煤设施。

7.3.2 储煤设施应按封闭形式设计。具体形式应根据储煤容量、气象条件、厂区地形条件、周边环境的要求、工程造价等因素确定。

7.3.3 储煤设备的配置应符合下列规定：

1 储煤设备的堆煤能力应满足卸煤装置输出能力的要求，取煤能力应与进入锅炉房的运煤系统出力一致。

2 当采用1台堆取料机作为大型煤场设备时，应有出力不小于进入锅炉房的运煤系统出力的备用上煤设施。

3 当火力发电厂采用无缓冲能力的翻车机、卸船机等卸煤装置时，对于堆取合一的煤场机械不宜少于2台。

4 采用卸煤、堆煤、取煤和混煤等多种用途的门式（装卸桥）或桥式抓煤机，其总额定出力不应小于对应机组最大连续蒸发量时总耗煤量的250%，可不设备用；当只装有1台抓煤机时，应有备用的上煤设施；当门式（装卸桥）或桥式抓煤机和履带式抓煤机合用时，其总平均出力也不应小于对应机组最大连续蒸发量总耗煤量的250%。

5 大型煤场堆取料设备宜具备无人值守功能。

7.3.4 推煤机、装载机等辅助设备应根据辅助堆取作业、煤堆平整、压实，以及处理自燃煤的作业量等因素配置。

7.3.5 封闭煤场应设置必要的安全监测和保护措施。

7.4 带式输送机

7.4.1 厂外带式输送机的设计应符合下列规定：

1 当供煤矿点集中、运距较短时，厂外的燃煤运输可采用带式输送机。当运距较远、情况复杂时，应通过技术经济比较确定是否采用带式输送机。

2 厂外带式输送机的建设规模宜根据火力发电厂规划容量的耗煤量和机组分期建设的原则确定。

3 当火力发电厂内设有储煤设施、且储煤设施的容量不小于带式输送机故障最大中断天数时，厂外带式输送机宜单路配置，出力不应小于上煤系统出力。

4 当火力发电厂内不设储煤设施时，厂外储煤设施至火力发电厂的带式输送机应按上煤系统要求设计，其响应速度应满足锅炉上煤的需要。

7.4.2 厂内运煤系统带式输送机的设计应符合下列规定：

1 由卸煤装置至储煤设施的卸煤系统带式输送机的出力应与卸煤装置输出能力相匹配，可根据卸煤装置的形式及数量单路或双路设置。

2 由储煤设施至锅炉房的上煤系统带式输送机的出力，不应小于对应机组最大连续蒸发量时、燃用设计煤种与校核煤种两个耗煤量较大值的135%。

3 当进入锅炉房的上煤单元独立设置时，上煤系统带式输送机应双路设置、一路运行、一路备用，并应具备双路同时运行的条件。对于两个上煤单元，条件合适时，可共用一路备用系统。

4 鼓励带式输送机设备采用节能驱动技术。

7.4.3 对于向上运输的带式输送机，其斜升倾角宜小于16°，不应大于18°；对于向下运输的带式输送机，其倾斜角度不宜大于12°。

7.4.4 带式输送机可采用封闭式、露天式、半封闭式或轻型封闭式，应根据当地的气象条件确定。采用露天式栈桥时，带式输送机应设防护罩。

7.4.5 当运输距离较远、厂区布置复杂时，可采用管状带式输送机或平面转弯的曲线带式输送机。

7.4.6 由于布置条件限制等原因不能采用普通带式输送机时，可采用垂直提升带式输送机。

7.5 筛、碎设备

7.5.1 运煤系统中应设置筛、碎设备。对于来煤粒度能长期保证磨煤机入料粒度要求的火力发电厂，可不设置筛、碎设备。

7.5.2 筛、碎煤设备宜采用单级。经筛、碎后的燃煤粒度应符合磨煤机入料粒度的要求。

7.6 混煤设施

7.6.1 当设计煤种为多种煤种、有严格的比例要求时，可设置混煤筒仓。当有混煤需求、但无严格的比例要求时，宜利用卸煤、储煤设施和原煤仓所兼有的混煤功能。

7.6.2 混煤筒仓的配置应符合下列规定：

1 筒仓数量不宜超过3座。

2 当混煤筒仓兼作卸煤装置的缓冲设施时，筒仓总容量可按对应机组1d的耗煤量设计。

7.7 循环流化床锅炉运煤系统

7.7.1 用于循环流化床锅炉的煤泥处理应符合下列规定：

1 当采用煤泥与其它燃料混合后燃烧的方式时，煤泥应经脱水或烘干等干燥处理后进入火力发电厂。未经干燥处理的煤泥宜在厂内设置煤泥晾晒场地。经干燥处理或晾晒后的煤泥全部或部分使用电厂上煤系统输送。

2 当采用煤泥单独以膏状形态进入锅炉燃烧的方式时，煤泥通过管道输送至炉膛。

7.7.2 循环流化床锅炉筛、碎设备应符合下列规定：

1 进入筛、碎设备的燃煤，其外在水份应控制在12%以内。

2 经筛、碎后的燃煤粒度应符合循环流化床锅炉入料粒度的要求，并宜满足粒度级配的要求。

3 筛、碎设备的级数应根据来煤粒度和系统出力确定。

4 一、二级破碎设备前均宜设置筛分机。

5 根据锅炉对入炉粒度的要求，可在细筛、碎设备之后增设超限物料筛分设备。

7.8 循环流化床锅炉石灰石及其制粉系统

7.8.1 对于装有多台循环流化床锅炉的火力发电厂，石灰石制粉系统宜作为公用设施布置在主厂房外。

7.8.2 石灰石卸车设施的设置应符合下列规定：

1 当石灰石采用铁路运输时，其卸车设施可与石灰石堆场合并设置。

2 当石灰石采用汽车运输时，应根据汽车年运输量在厂内设置相应设施，并应符合下列规定：

1)宜采用自卸汽车运输石灰石。

2)当石灰石年汽车运输量在30×104t及以下时，应设置受卸站。受卸站可与堆场合并布置，可将堆场内某一个或几个区域作为受卸站，可采用抓斗式起重机、装载机和推煤机等作为清理受卸站货位的设备。

3)当石灰石年汽车运输量在30×104t以上时，受卸站可采用多个受料斗串联布置。

7.8.3 厂内石灰石储存设施可采用石灰石堆场或石灰石筒仓，其容量不应小于对应机组7d的耗石量。石灰石堆场宜全部作成干石棚， 送入石灰石制粉系统的石灰石水分应在3％以下。当采用石灰石筒仓时，其入仓粒度不应大于25mm，水分应在3％以下。

7.8.4 石灰石输送系统总设计出力不应小于对应机组在最大连续蒸发量时石灰石最大耗量的200％。

7.8.5 石灰石粉制备系统的总设计出力宜为对应机组最大连续蒸发量时石灰石最大耗量的105％～120%。

7.8.6 石灰石粉制备系统设计应符合下列规定：

1 当石灰石来料粒度大于30mm时，宜设置两级破碎设备。第一级设备应采用破碎设备，第二级设备可采用破碎或磨制设备。

2 当石灰石来料粒度不大于30mm时，可设置一级破碎或磨制设备。

7.9 运煤辅助设施

7.9.1 在每路运煤系统中，应在系统前端、煤场带式输送机出口处和碎煤机前与后，各装设一级除铁器。

7.9.2 当需要且有条件时，宜在系统前端设置除大块设施。

7.9.3 火力发电厂应装设入厂煤和入炉煤的计量装置，且应具有校验手段。

7.9.4 火力发电厂应装设入厂煤和入炉煤采样、制样装置。

7.9.5 火力发电厂应设有必要的运煤设备起吊设施和检修场地。

7.9.6 运煤系统的建（构）筑物应设置清扫设施。

7.9.7 在地下缝式煤槽、翻车机室、转运站、碎煤机室和煤仓间带式输送机层的设计中，应采取防止煤尘飞扬的措施。

7.9.8 运煤系统宜设置燃料智能管控系统。

7.9.9 运煤汽车出厂端宜设置汽车冲洗设施。严寒地区和寒冷地区汽车冲洗设施应考虑必要的防冻措施。

8 锅炉设备及系统

8.1 锅炉设备

8.1.1 锅炉设备应符合现行法规《锅炉安全技术规程》TSG 11和现行行业标准《电力行业锅炉压力容器安全监督规程》DL/T 612和《电站锅炉压力容器检验规程》DL/T 647的有关规定。

8.1.2 过热蒸汽及再热蒸汽系统压降及温降应符合下列规定：

1 锅炉过热器出口至汽轮机进口的压降宜控制在汽轮机额定进汽压力的3.5%～5.0%。

2 从汽轮机高压缸排汽口经再热器至汽轮机中压主汽门前的再热系统总压降,对于亚临界及以下参数机组,宜按汽轮机额定功率工况下高压缸排汽压力的10%选取,其中低温再热蒸汽管道、再热器、高温再热蒸汽管道的压降宜分别为汽轮机额定功率工况下高压缸排汽压力的1.5%～2.0%、5.0%、3.5%～3.0%；对于超临界及以上参数一次再热机组,宜按汽轮机额定功率工况下高压缸排汽压力的7.0%～9.0%范围内确定,其中低温再热蒸汽管道、再热器、高温再热蒸汽管道的压降宜分别为汽轮机额定功率工况下高压缸排汽压力的1.3%～1.7%、3.5%～4.5%、2.2%～2.8%；对于超超临界参数二次再热机组，一次再热系统总压降宜按汽轮机额定功率工况下超高压缸排汽压力的5.0%～7.0%范围内确定，二次再热系统总压降宜按汽轮机额定功率工况下高压缸排汽压力的10.0%～12.0%范围内确定。

3 过热器出口额定蒸汽温度，对于亚临界及以下参数机组，宜高于汽轮机额定进汽温度3℃；对于超（超）临界参数机组，宜高于汽轮机额定进汽温度5℃。

4 再热器出口额定蒸汽温度宜高于汽轮机中压缸额定进汽温度2℃。

8.1.3 锅炉安全阀配置应符合下列规定：

1 除本条第2款的规定外，锅炉的汽包、过热器出口、再热器系统以及直流锅炉外置式启动分离器（带有隔离阀的）均应装设足够数量的安全阀，其要求应符合现行行业标准《电站锅炉安全阀技术规程》DL/T 959的有关规定。

2 采用100%带安全阀功能的三用阀高压旁路，且高压旁路具有独立的安全保护功能控制回路，并符合有关标准的要求时，锅炉过热器系统的安全阀可由高压旁路阀代替。对再热器安全阀可设置跟踪与部分溢流功能。

8.1.4 锅炉制粉系统和烟风系统的设计应满足锅炉整体性能设计的要求，并应符合现行行业标准《火力发电厂制粉系统设计计算技术规定》DL/T 5145和《火力发电厂燃烧系统设计计算技术规定》DL/T 5240的有关规定。

8.1.5 煤粉锅炉设备最低稳燃负荷应根据煤质特性确定，宜满足表8.1.5的要求。

表8.1.5 煤粉锅炉设备最低稳燃负荷

| 干燥无灰基挥发分Vdaf | 最低稳燃负荷 |
| --- | --- |
| Vdaf＜10 ％ | 35％～45％THA |
| 10 ％≤Vdaf＜20 ％ | 30％～40％THA |
| 20 ％≤Vdaf＜37 ％ Vdaf≥37 ％，烟煤 | 15％～30％THA |
| Vdaf≥37 ％，褐煤 | 25%～45％THA |

8.1.6 锅炉应采取措施保证在机组调峰负荷范围内水动力安全，直流煤粉锅炉宜结合工程要求确定干、湿态转换点。

8.1.7 当燃用低灰熔点或严重结渣性的煤种时，锅炉设计时应采取相应的防结焦、防沾污、防堵灰等措施。

8.1.8 锅炉设计应满足机组灵活调节运行工况要求。

8.2 煤粉制备

8.2.1 磨煤机和制粉系统型式应根据煤种的特性、可能的煤种变化范围、负荷性质、磨煤机的适用条件，并结合锅炉燃烧方式、炉膛结构和燃烧器结构形式，按有利于安全运行、提高燃烧效率、提升机组灵活性、实现机组宽负荷高效运行和降低NOx排放的原则，经过技术经济比较后确定，并应符合下列规定：

1 磨煤机型式的选择应符合下列规定：

1)大容量机组在煤种适宜时，宜选用中速磨煤机，经技术经济比选后，可设置调速装置。

2)燃用高水分、磨损性不强的褐煤时，宜选用风扇磨煤机；当制粉系统的干燥能力满足要求并经论证合理时，也可采用中速磨煤机。

3)燃用低挥发分贫煤、无烟煤、磨损性很强的煤种时，宜选用钢球磨煤机或双进双出钢球磨煤机。

4)磨煤机宜采用动态分离器。

2 制粉系统型式的选择应符合下列规定：

1)采用中速磨煤机、风扇磨煤机或双进双出钢球磨煤机制粉设备时，宜采用直吹式制粉系统。

2)当燃用非易燃易爆煤种、且采用常规钢球磨煤机制粉设备时，宜采用贮仓式制粉系统。

8.2.2 直吹式制粉系统的磨煤机台数和出力应符合下列规定：

1 当采用中速磨煤机、风扇磨煤机时，应设置备用磨煤机，台数应符合下列规定：

1)200MW级及以上锅炉装设的中速磨煤机不宜少于4台，其中应1台备用；200MW级以下锅炉装设的中速磨煤机不宜少于3台，其中应1台备用。

2)燃用褐煤锅炉采用中速磨煤机时，中速磨煤机台数应结合锅炉结构、燃烧器数量、布置形式和磨煤机出力等因素确定。

3)每台锅炉装设的风扇磨煤机不宜少于4台，其中应1台备用。当每台锅炉正常运行的风扇磨煤机为6台及以上时，可有1台运行备用和1台检修备用。

2 当采用双进双出钢球磨煤机时，不宜设置备用磨煤机，台数应符合下列规定：

1)每台锅炉装设的磨煤机不宜少于2台，且应结合锅炉结构、燃烧器数量和布置型式确定。

2)当采用“W”火焰锅炉时，300MW级机组每台炉宜配置4台或3台双进双出钢球磨煤机，600MW级机组每台炉宜配置6台双进双出钢球磨煤机。

3 磨煤机的计算出力应有备用裕量，宜符合下列规定：

1)对风扇磨煤机和中速磨煤机，在磨制设计煤种时，除备用外的磨煤机总计算出力不应小于锅炉最大连续蒸发量时燃煤消耗量的110％，在磨制校核煤种时，全部磨煤机的总计算出力不应小于锅炉最大连续蒸发量时的燃煤消耗量。

2)对双进双出钢球磨煤机，磨煤机总计算出力在磨制设计煤种时不应小于锅炉最大连续蒸发量时燃煤消耗量的115％ ；在磨制校核煤种时，不应小于锅炉最大连续蒸发量时的燃煤消耗量。

3)磨煤机的计算出力，对中速磨煤机和风扇磨煤机按磨损中后期出力计算；对双进双出钢球磨煤机宜按制造厂推荐的钢球装载量计算。

8.2.3 钢球磨煤机贮仓式制粉系统的磨煤机台数和计算出力，应符合下列规定：

1 每台锅炉装设的磨煤机台数不宜少于2台，不应设备用。

2 每台锅炉装设的磨煤机总计算出力（在最佳钢球装载量下）按设计煤种不应小于锅炉最大连续蒸发量时燃煤消耗量的115％，在磨制校核煤种时，不应小于锅炉最大连续蒸发量时的燃煤消耗量。

3 当1台磨煤机停止运行时，其余磨煤机按设计煤种的计算出力应能满足锅炉不投油情况下安全稳定运行的要求。必要时可经输粉机由邻炉输粉。

8.2.4 给煤机的型式、台数和出力应符合下列规定：

1 应根据制粉系统的布置、锅炉负荷需要、给煤量调节性能、运行可靠性并结合计量要求选择给煤机。给煤机应具有良好的密闭性能，正压直吹式制粉系统的给煤机应具有相应的承压能力。给煤机的型式宜符合下列规定：

1)对采用风扇磨煤机的直吹式制粉系统，宜选用可计量的刮板式给煤机。

2)对采用中速磨煤机和双进双出钢球磨煤机的直吹式制粉系统，宜选用耐压称重式皮带给煤机。

3)对采用钢球磨煤机的贮仓式制粉系统，宜选用刮板式给煤机或皮带式给煤机。

2 给煤机的台数宜与磨煤机台数相匹配。配置双进双出钢球磨煤机的机组，1台磨煤机应配2台给煤机。

3 给煤机的计算出力应符合下列规定：

1)给煤机的计算出力不宜小于磨煤机在设计煤种和设计煤粉细度下最大出力的110％。

2)对配双进双出钢球磨煤机的给煤机，其单台给煤机计算出力不应小于磨煤机单侧运行时的最大给煤量要求。

8.2.5 给粉机的台数和计算出力宜应符合下列规定：

1 给粉机的台数应与锅炉燃烧器一次风接口数相同，1台给粉机应连接1根一次风管。

2 每台给粉机的计算出力不应小于与其连接的燃烧器最大设计出力的130％。

8.2.6 贮仓式制粉系统可设置输粉设施，其设置原则和容量应符合下列规定：

1 每台锅炉采用2台磨煤机时，相邻2台锅炉间的煤粉仓可采用输粉机连通。

2 每台锅炉采用4台磨煤机及2个煤粉仓时，可采用输粉机连通同1台炉相邻的2个煤粉仓或2炉间相邻的2个煤粉仓。

3 输粉机的容量不应小于相连磨煤机中最大1台磨煤机的计算出力。

4 当输粉机长度超过40m时，宜采用双端驱动。

5 输粉机应有良好的密封性。

6 当采取合适布置方式，使细粉分离器落粉管能向同1台炉相邻的2个煤粉仓或2炉间相邻的2个煤粉仓直接供粉时，可不设输粉设备。

7 对高挥发分和自燃倾向性高的烟煤和褐煤，不宜设置输粉设备。

8.2.7 制粉系统的防爆和灭火设施，应符合国家现行标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229和《火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》DL/T 5203的有关规定。

8.2.8 一次风机的型式、台数、风量和压头应符合下列规定：

1 对正压直吹式制粉系统或热风送粉贮仓式制粉系统，当采用三分仓或四分仓空气预热器时，冷一次风机可采用动叶可调轴流式风机或调速离心式风机，对轴流式一次风机应采取预防喘振失速的保护措施，并满足各工况的失速裕度要求。

2 一次风机的台数宜为2台，不应设备用。

3 采用三分仓或四分仓空气预热器正压直吹式制粉系统的冷一次风机应按下列要求选择。

1)风机的基本风量应按设计煤种及相应的过量空气系数计算，宜以锅炉最大连续蒸发量为基准，应包括锅炉基准工况下所需的一次风量、制造厂保证的空气预热器运行一年后一次风侧的漏风量加上需由一次风机所提供的制粉系统密封风量损失（按全部磨煤机计算）；风机的基本压头应按设计煤种计算，宜以锅炉最大连续蒸发量为基准，应包括磨煤机及分离器阻力、锅炉本体一次空气侧阻力（含自生通风）、系统阻力及燃烧器处炉膛静压（为负值），设备阻力按照制造厂设计值取值。

2)一次风机的风量裕量宜为20%～30%，宜另加温度裕量，可按夏季通风室外计算温度确定。

3)一次风道及其附件的阻力裕量宜为20%～30%，设备阻力裕量宜取制造厂保证值和设计值的差值。

4 采用三分仓或四分仓空气预热器贮仓式制粉系统的冷一次风机应按下列要求选择：

1)风机的基本风量应按设计煤种计算，宜以锅炉最大连续蒸发量为基准，应包括锅炉所需的一次风量和制造厂保证的空气预热器运行一年后一次风侧的漏风量。

2)风机的风量裕量宜为20％，宜另加风机的温度裕量；一次风道及其附件的阻力裕量宜为25%，设备阻力裕量宜取制造厂保证值和设计值的差值。

8.2.9 排粉机的台数、风量和压头应符合下列规定：

1 排粉机的台数应与磨煤机台数相同。

2 排粉机的基本风量应按设计煤种的制粉系统热力计算确定。

3 排粉机的风量裕量不宜低于5％，压头裕量不宜低于10％；风机的最大设计点应能满足磨煤机在最大钢球装载量时通风量的需要。

8.2.10 中速磨煤机和双进双出钢球磨煤机正压直吹式制粉系统设置密封风机的台数、风量和压头，应符合下列规定：

1 每台锅炉设置的密封风机不应少于2台，其中应设1台备用；当每台磨煤机均设密封风机时，密封风机可不设备用。

2 密封风机的参数应根据磨煤机厂的配备要求选择，密封风机的基本风量应按全部磨煤机及制粉系统需要的密封风量计算，风量裕量不宜低于10％，宜另加温度裕量，可按夏季通风室外计算温度确定；当与一次风机串联运行时，应加上一次风机的温升；压头裕量不宜低于20％。

8.2.11 当设置节油点火装置的锅炉采用冷炉点火启动方式时，对于直吹式制粉系统可在点火装置对应的磨煤机进口热风道的旁路风道上安装加热装置，经技术经济论证合理时，也可由由邻炉提供冷炉制粉热风。

8.2.12 对于有快速变负荷需求的机组，制粉系统宜采取措施提升出力调节速率。

8.3 烟风系统

8.3.1 送风机的型式、台数、风量和压头应符合下列规定：

1 送风机宜选用动叶可调轴流式风机，也可选用调速离心式风机。

2 每台锅炉宜设置2台送风机，不应设备用。

3 送风机的风量和压头应符合下列规定：

1)送风机的基本风量应按锅炉燃用设计煤种及相应的过量空气系数计算，宜以锅炉最大连续蒸发量为基准，应包括二次空气量及制造厂保证的空气预热器运行一年后送风侧的净漏风量。送风机的基本压头应按设计煤种计算，宜以锅炉最大连续蒸发量为基准，应包括锅炉本体空气侧阻力（含自生通风）、系统阻力及燃烧器处炉膛静压（为负值），设备阻力按照制造厂设计值取值。

2)对于三分仓或四分仓空气预热器系统，送风机的风量裕量不宜低于5%，宜另加温度裕量，可按夏季通风室外计算温度确定；二次风道及其附件的阻力裕量不宜低于15%，设备阻力裕量宜取制造厂保证值和设计值的差值。

3)当采用两分仓或管式空气预热器时，送风机的风量裕量宜为10％，宜另加温度裕量，可按夏季通风室外计算温度确定；二次风道及其附件的阻力裕量不宜低于15%，设备阻力裕量宜取制造厂保证值和设计值的差值。

4)当采用热风再循环系统时，送风机风量裕量不应小于冬季运行工况下的热风再循环量。

4 对燃烧低热值煤或低挥发分煤的锅炉，当每台锅炉装有2台送风机时，应验算风机裕量选择，在单台送风机运行工况下应能满足锅炉最低不投油稳燃负荷时的需要。

8.3.2 引风机的型式、台数、风量和压头应符合下列规定：

1 300MW级及以上机组的引风机宜与脱硫增压风机合并设置，应选用轴流式风机。300MW级以下机组可选用调速离心式风机，但此时应进行预防锅炉内爆工况的安全性评估。

2 每台锅炉宜设置2台引风机，不应设备用。

3 引风机的风量和压头应符合下列规定：

1)引风机的基本风量宜以锅炉最大连续蒸发量为基准，应按燃用设计煤种时的烟气量、制造厂保证的空气预热器运行一年后烟气侧漏风量及锅炉烟气系统漏风量之和确定。引风机的基本压头应按设计煤种锅炉最大连续蒸发量工况计算，应包括制造厂保证的锅炉本体烟气侧阻力（含自生通风及炉膛起始点负压）、烟气脱硝装置、烟气脱硫装置（当与增压风机合并时）、除尘器及系统阻力。

2)引风机的风量裕量不宜低于10％，宜另加10℃～15℃的温度裕量；引风机的压头裕量不宜低于20％。

3)引风机前设置烟气余热利用装置时，应对烟气余热利用装置停运工况进行校核，烟气温度按夏季引风机入口烟气温度计算。

8.3.3 空气加热系统应符合下列规定：

1 应根据工程气象及煤质条件设置空气加热系统，当设置烟气余热利用系统时，空预器加热系统宜与烟气余热利用系统相结合，也可通过技术经济比较选用热风再循环、蒸汽暖风器或其他空气加热系统。

2 当煤种条件较好，环境温度较高或空气预热器冷端采用耐腐蚀材料，确能保证空气预热器不被腐蚀、不堵灰时，可不设置空气加热系统。

3 对于回转式三分仓空气预热器，当预热器先加热一次风时,在一次风侧可不装设空气加热系统。

4 热风再循环系统宜用于管式空气预热器或较低硫分和灰分的煤种及环境温度较高的地区。回转式空气预热器采用热风再循环系统时,应满足风机和风道的防磨要求,热风再循环风率不宜大于8%；热风抽出口应布置在烟尘含量低的部位。

5 暖风器系统应符合下列规定：

1)暖风器宜设置在风机出口。

2)暖风器在结构和布置上应满足降低阻力的要求。对年使用小时数不高的暖风器，可采用移动式结构。

3)选择暖风器所用的环境温度，对采暖区宜取用冬季采暖室外计算温度，对非采暖区宜取用冬季最冷月平均温度，并适当留有加热面积裕量。

8.3.4 锅炉火检冷却风机的型式、台数、风量和压头，应符合下列规定：

1 锅炉的火检冷却风机宜选用2台离心风机，其中应1台运行、1台备用。

2 风机的风量裕量与压头裕量应满足锅炉火检装置冷却要求。

8.3.5 当工程条件适宜时，尾部烟道宜装设烟气余热回收系统。烟气余热利用系统、设备选型及布置宜符合《火力发电厂烟气余热回收系统设计规程》NB/T 11511的有关规定。

8.3.6 烟气余热利用系统的收益在锅炉效率和汽机热耗中不得重复计算。

8.4 烟气除尘及排放系统

8.4.1 烟气除尘系统设计应符合下列规定，并符合现行行业标准《燃煤电厂烟气除尘设计规程》DL/T 5592的相关规定。

1 烟气除尘系统设计应满足国家和地方的环保排放控制标准、环境影响评价批复意见对排放烟尘量及烟尘浓度的要求，并结合炉型、煤种及飞灰特性、烟气处理工艺特点、场地条件及灰渣综合利用要求等因素综合确定。当采用石灰石-石膏法、氨法、海水法等湿法烟气脱硫工艺时，应计及湿法脱硫系统的协同除尘效应。

2 在煤种适宜时，宜选用低（低）温电除尘器。

3 当燃用煤种飞灰特性不利于低（低）温电除尘器收尘或不能满足环保要求时，可选用袋式除尘器、电袋复合除尘器或其他形式的除尘设备。

8.4.2 低（低）温电除尘器的台数及除尘效率保证条件应符合下列规定：

1 200MW级及以上机组，每台锅炉设置的低（低）温电除尘器台数宜为2台，200MW级以下机组可只设1台。

2 所选用的低（低）温电除尘器在下列任一条件下，应能达到保证的除尘效率和出口烟尘浓度：

1)除尘器的烟气流量为燃用设计煤种在锅炉最大连续蒸发量工况下的除尘器入口烟气量，另加10％的裕量；烟气温度为燃用设计煤种在锅炉最大连续蒸发量工况下的除尘器入口烟气温度加10℃～15℃；并停用其中一个供电区时。

2)除尘器的烟气流量为燃用校核煤种在锅炉最大连续蒸发量工况下的除尘器入口烟气量，烟气温度为燃用校核煤种在锅炉最大连续蒸发量工况下除尘器入口烟气温度。

3 低低温电除尘器前烟气换热器退出运行,且在机组额定出力工况下燃用设计和校核煤种时的除尘器入口烟气量、烟气温度条件下,烟囱出口烟尘浓度应满足排放要求。

8.4.3 袋式及电袋复合除尘器的台数及除尘效率保证条件，应符合下列规定：

1 每台锅炉宜设置的袋式及电袋复合除尘器台数宜为2台。

2 所选用的袋式及电袋复合除尘器在下列任一条件下，应能达到保证的除尘效率：

1)除尘器的烟气流量应为燃用设计煤种在锅炉最大连续蒸发量工况下的除尘器入口烟气量，另加10％的裕量；烟气温度应为燃用设计煤种在锅炉最大连续蒸发量工况下除尘器入口烟气温度加10℃～15℃；电袋复合除尘器电场区停用其中一个供电区，或袋区停运一个通道或一个进气室；袋式除尘器停运一个通道或一个进气室。

2)除尘器的烟气流量应为燃用校核煤种时锅炉最大连续蒸发量工况下的除尘器入口烟气量，烟气温度应为燃用校核煤种在锅炉最大连续蒸发量工况下除尘器入口烟气温度。

8.4.4 锅炉烟气可通过烟囱或排烟冷却塔排放。当采用排烟冷却塔时，设计要求应符合本标准第18.8.4条的要求；当采用烟囱排放时，烟囱的型式及台数应符合下列规定：

1 烟囱型式、高度和烟气出口流速应根据环境影响评价结果和烟囱防腐要求、同时建设的锅炉台数、烟囱布置和结构上的经济合理性等综合因素确定。

2 接入同一座烟囱的锅炉台数，宜按下列范围选用：

1)600MW级及以下机组，宜为2台～4台。

2)600MW级以上机组， 宜为2台。

8.4.5  烟气的腐蚀性等级划分应符合下列规定：

1 干法烟气脱硫处理后的烟气应按弱腐蚀性等级处理。

2 半干法烟气脱硫处理后的烟气应按中等腐蚀性等级处理。

3 湿法烟气脱硫处理后的湿烟气应按强腐蚀性等级处理。

8.5 直流锅炉启动系统

8.5.1 直流锅炉启动系统的型式选择和设备配置，应符合下列规定：

1 直流锅炉启动系统宜选用带启动循环泵的内置式分离器启动系统。

2 直流锅炉启动系统的容量应与锅炉最低直流负荷相匹配。

3 300MW级以上直流锅炉内置式分离器的数量不宜少于2台。

8.5.2 每台锅炉启动排水系统应设置1台大气式疏水扩容器、1座贮水箱和2台疏水泵等，贮水箱的容量应能满足接收锅炉启动时的清洗水、启动过程中膨胀阶段的溢流水和锅炉本体的疏水及停炉放水的要求。

8.6 点火及助燃系统

8.6.1 锅炉点火及助燃系统的型式应根据燃用煤种、锅炉型式、制粉系统型式、点火及助燃燃料等条件确定；燃用煤种适宜时，应采用等离子、微油等节油点火及助燃系统。节油点火及助燃装置宜纳入锅炉的总体设计。

8.6.2 点火及助燃燃料应根据燃用煤种、点火方式、油（气）源、油（气）价及运输等条件选取，宜选用轻油作为点火和低负荷助燃的燃料；工程条件合适时，也可采用可燃气体作为点火和低负荷助燃的燃料。

8.6.3 当设置燃油（气）系统时，全厂点火及助燃燃料系统的设计出力，应符合下列规定：

1 燃油（气）系统燃油（气）量不宜小于一台最大容量锅炉最大的点火油（气）量与另一台最大容量锅炉启动助燃油（气）量之和；当锅炉燃用低负荷需油（气）助燃的煤种时，燃油（气）系统的燃油（气）量不宜小于一台锅炉启动助燃、一台锅炉低负荷助燃所需的油（气）量之和。

2 系统回油量应根据燃油喷咀设计特点、燃烧安全保护要求和燃油参数确定，且不小于系统设计出力的10％。

3 系统设计出力为燃油（气）量与最小回油量之和，其裕量不宜小于10％。

4 当锅炉采用节油点火装置后，系统设计出力可在本条第1~3款的相关要求的基础上相应减小，并宜与锅炉厂协商减少其所配点火油枪的出力。

8.6.4 油罐的个数和容量，宜根据单台锅炉容量、煤种、点火方式、油种、燃油耗量以及来油方式和周期等综合因素确定，并应符合下列规定：

1 对采用节油点火的新建煤粉锅炉或循环流化床锅炉，油罐容量宜符合下列规定：

1)300MW级及以下机组，为2×200m3。

2)600MW级及以上机组，为2×300m3。

2 对扩建电厂，应充分利用电厂已有燃油设施，并应根据工程具体条件核算是否需要扩建油罐及油罐扩建的台数及容量。

3 油罐区距主厂房较远或锅炉较多时，可设置1座日用油罐，其容量不宜小于所连最大单台锅炉所有油枪投入8h的耗油量。

8.6.5 点火、助燃用油宜采用公路运输。

8.6.6 输、供油泵的型式、台数、流量和扬程应符合下列规定：

1 输、供油泵型式应根据油质和供油参数要求确定，宜选用离心泵或螺杆泵。

2 输、供油泵的台数宜为3台， 单台泵容量宜为50％或35％。

3 输、供油泵的流量裕量不宜小于10％，压头裕量不宜小于5％，压头计算中的燃油管道系统总阻力（不含油枪雾化油压及高差）裕量不宜小于30％。

8.6.7 每台锅炉的供油和回油管道上，应装设快速切断阀和油量计量装置。

8.6.8 对粘度大、凝固点高于冬季最低日平均环境温度的燃油，其卸油、贮油及供油系统应有加热、伴热和吹扫设施。蒸汽吹扫系统应有防止燃油倒灌的措施。当油温高于规定要求时，在油罐或回油管路上应采取降温措施。

8.6.9 燃油泵房、燃油加热器布置应符合下列规定：

1 燃油泵房宜靠近油库区，日用油罐的燃油泵房宜靠近锅炉房。

2 燃油泵房内应设置通风、起吊设施和必要的检修场地及值班室，如自动控制及消防设施可满足无人值班要求时，可不设置值班室。

3 燃油泵房内的电气设备应采用防爆型。

4 罐外置燃油加热器宜采用露天布置。如条件合适，可布置在锅炉房附近。

8.6.10 燃油系统中应设污油、污水收集及有关的含油污水处理设施。

8.6.11 燃油系统的防爆、防火、防静电和防雷击的设计应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074 、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058、《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229等有关规定。

8.7 锅炉辅助系统

8.7.1 汽包锅炉的连续排污和定期排污系统应符合下列规定：

1 汽包锅炉宜采用一级连续排污扩容系统，连续排污系统应有切换至定期排污扩容器的旁路。

2 每台锅炉宜设一套排污扩容系统。

3 定期排污扩容器的容量，应满足锅炉事故放水的需要；当锅炉事故放水量计算值过大时，宜与锅炉厂共同商定采取合适的限流措施。

4 对于亚临界参数汽包锅炉，当条件合适时可不设连续排污系统。

5 定期排污扩容器宜装设排汽管汽水分离装置。

8.7.2 锅炉向空排汽应符合下列规定：

1 锅炉向空排汽的噪声防治应满足环保要求。

2 向空排放的锅炉点火排汽管及压力控制阀排汽管应装设消声器。

3 起跳压力最低的汽包安全阀和过热器安全阀，以及中压缸启动机组的再热器安全阀排汽管应装设消声器。其他安全阀排汽管宜装设消声器。

8.7.3 锅炉吹灰器配置应适应深度调峰要求。

8.8 启动锅炉

8.8.1 需设置启动锅炉的火力发电厂，其启动锅炉的台数、容量和燃料应根据机组容量、启动方式，并结合工程具体情况综合确定，应符合下列规定：

1 启动锅炉容量应只满足电厂第一台机组启动时热力系统必需的蒸汽量，不应包括主汽轮机冲转调试用汽量，不应另加余量，启动锅炉台数和容量宜符合下列规定：

1)300MW级以下机组为1×10t/h。

2)300MW级机组为1×20t/h。

3)600MW级机组为1×35t/h。

4)1000MW级机组为1×50t/h。

5)对于采暖地区可兼顾建设期必需的采暖用汽量。采暖地区300MW级及以上机组启动锅炉总容量不宜超出上述规定的200%。

2 启动锅炉宜采用燃油锅炉，也可采用燃气锅炉、电锅炉。当满足地区环保排放要求时，也可采用燃煤锅炉。

8.8.2 启动锅炉的蒸汽参数宜采用低压锅炉。系统宜简单、可靠，其配套辅机不宜设备用。

8.8.3 对燃煤启动锅炉房的设计宜简化，但应满足安全生产、环境保护和劳动保护的要求。

8.8.4 启动锅炉的烟囱高度应符合国家现行有关环境保护标准的要求。

8.8.5 对于扩建电厂，应采用原有机组的辅助蒸汽作为启动汽源，不宜装设启动锅炉。

8.9 循环流化床锅炉系统

8.9.1 给煤线路数量、容量及给煤级数应根据锅炉型式、锅炉给煤口的数量和煤仓布置等因素确定，并应符合下列规定：

1 对于单布风板型式的循环流化床锅炉，给煤线路为4条及以下时，其给煤系统的设计出力宜为1条给煤线路设备故障时其余给煤线路设备能满足锅炉最大连续蒸发量所需设计煤种耗煤量的要求；当给煤线路为4条以上时，其给煤系统的设计出力宜为2条给煤线路设备故障时其余给煤线路设备能满足锅炉最大连续蒸发量所需设计煤种耗煤量的要求。

2 对于裤衩腿双布风板型式的循环流化床锅炉，单侧的给煤线路不应低于2条。当单侧给煤线路数量为4条及以下时，单侧给煤系统的设计出力宜为1条给煤线路设备故障时其余给煤线路设备满足锅炉最大连续蒸发量所需设计煤种50%耗煤量的要求；当单侧给煤线路数量为4条以上时，单侧给煤系统的设计出力宜为2条给煤线路设备故障时其余给煤线路设备能满足锅炉最大连续蒸发量所需设计煤种50%耗煤量的要求。

3 给煤线路可采用单级或多级，多级给煤系统的各级给煤设备出力应匹配。

8.9.2 烟风系统应符合下列规定：

1 一次风机的型式、台数、风量及压头应符合下列规定：

1)一次风机宜采用调速离心式风机，调速装置宜采用变频器，也可采用液力耦合器。

2)每炉宜配置2台50％容量的一次风。

3)一次风机的基本风量应按锅炉燃用设计燃料计算，应包括锅炉在最大连续蒸发量时所需的一次风量，含至炉底的一次风量和用于播煤、密封、冷却等的间接一次风量，及制造厂保证的空预器运行一年后一次风侧的净漏风量。一次风机的基本压头应为燃用设计煤质且在锅炉最大连续蒸发量时从风机进口至一次风喷嘴出口的阻力与锅炉炉膛阻力之和。

4)一次风机选型风量裕量不宜低于基本风量的20%,宜另加温度裕量，可按夏季通风室计算温度确定；风机选型压头应为基本压头加上压头裕量。压头裕量宜分段选取：炉膛阻力裕量应由锅炉厂提供；从空预器进口至一次风喷嘴出口的阻力裕量宜取44％；从风机进口至空预器进口间的阻力裕量宜为风机选型风量与基本风量比值的平方值与1的差值。

2 二次风机的型式、台数、风量及压头应符合下列规定：

1)二次风机可采用调速离心式风机或动叶可调轴流风机。当采用调速离心风机时，调速装置宜采用变频器，也可采用液力耦合器 。

2)每炉宜配置2台50％容量的二次风机。

3)二次风机的基本风量应按锅炉燃用设计燃料时计算，应包括锅炉在最大连续蒸发量时所需的风量及制造厂保证的空预器运行一年后二次风侧的净漏风量；二次风机的基本压头应为燃用设计煤质且在锅炉最大连续蒸发量时从风机进口至二次风喷嘴出口的阻力与锅炉炉膛阻力之和。

4)二次风机风量裕量不宜低于20%，宜另加温度裕量，可按夏季通风室外计算温度确定；风机选型压头应为基本压头加上压头裕量。风机选型压头应为基本压头加上压头裕量。压头裕量宜分段选取：炉膛阻力裕量应由锅炉厂提供；从空预器进口至二次风喷嘴出口的阻力裕量宜取44％；从风机进口至空预器进口间的阻力裕量宜为风机选型风量与基本风量比值的平方值与1的差值。

3 播煤风系统的设计应符合下列规定：

1)播煤风系统应根据煤质及炉型特点确定。

2)对设置播煤风机的系统，播煤风机风源宜取自一次风系统。

3)每台炉播煤风机宜设1台，并设置风机旁路。

4)播煤风机风量裕量宜为10%，风压裕量宜为20%。

4 高压流化风机的型式、台数、风量及压头应符合下列规定：

1)高压流化风机宜选用定速风机，可选用多级离心式、单级高速离心风机或罗茨风机。

2)高压流化风机的数量应根据锅炉高压风量，风机型式和造价经技术经济比较后确定，并应配置l台同容量的备用风机，且总数量不宜少于3台。

3)高压流化风机的基本风量应按锅炉燃用设计燃料、最大连续蒸发量时所需的流化风量计算。高压流化风机的基本风压应按锅炉燃用设计燃料、最大连续蒸发量时所需的流化风压计算。

5 高压流化风机裕量选择应同时满足以下规定：

1)风量裕量取10%，压头裕量为从风机吸风口至锅炉流化风喷嘴出口阻力的21%加上喷嘴出口背压附加值，调节风门阻力不考虑裕量。

2)风量裕量取20%，压头裕量为从风机吸风口至锅炉流化风喷嘴出口阻力的44%，调节风门阻力不考虑裕量。

6 引风机的选型应符合本标准8.3.2条的规定。

8.9.3 200MW以下机组锅炉宜采用管式空气预热器，200MW级、300MW级机组每台锅炉宜选用1台四分仓回转式空气预热器，600MW级及以上机组每台锅炉宜选用2台四分仓回转式空气预热器。

8.9.4 炉内脱硫石灰石粉系统应符合下列规定：

1 当石灰石成品粉外购时，石灰石粉仓的总有效容积宜满足锅炉最大连续蒸发量设计燃料时20h～24h的石灰石量；厂内制备时，石灰石粉仓的总有效容积宜满足锅炉最大连续蒸发量设计燃料时8h～12h的石灰石量。

2 石灰石粉输送系统宜采用正压气力输送系统，根据输送距离，可选择低压、一级或二级正压气力输送方式。

8.9.5 床料系统应符合下列规定：

1 启动床料系统宜选用机械式加床料系统，每台锅炉宜设置1套启动添加床料系统，不应设备用；启动添加床料系统的出力可按满足8h内添加完启动床料量确定。

2 当锅炉燃用燃料不能实现床料自平衡时，应设置1套床料添加系统。

8.9.6 锅炉冷渣器应符合下列规定：

1 冷渣器宜选用滚筒式冷渣器，在煤质稳定且入炉煤粒度可控时也可采用风水联合冷渣器。

2 对于单布风板型式的循环流化床锅炉机组，单台锅炉冷渣 器的总数量不得少于2台。当冷渣器总数量为4台及以下时，任意1台冷渣器故障时其余冷渣器的总出力不应小于锅炉最大连续 蒸发量时排渣量的100%;当冷渣器总数量为4台以上时，任意2 台冷渣器故障时其余冷渣器的总出力不应小于锅炉最大连续蒸发量时排渣量的100%。

3 对于裤衩腿双布风板型式循环流化床锅炉机组，每个布风板对应的冷渣器的数量不得少于2台。当单个布风板对应的冷渣器数量为4台及以下时，任意1台冷渣设备故障时同侧其余冷渣器的总出力不应小于锅炉最大连续蒸发量时排渣量的50%;当单个布风板对应的冷渣器总数量为4台以上时，任意2台冷渣器故障时同侧其余冷渣器的总出力不应小于锅炉最大连续蒸发量时排渣量的50%。

4 冷渣器出口排渣温度不宜大于150℃。

8.9.7 循环流化床锅炉石灰石制备、点火及助燃油等系统设计应符合现行行业标准《火力发电厂循环流化床锅炉系统设计规范》DL/T 5556的有关规定。

9 除灰渣系统

9.1 基本规定

9.1.1 除灰渣系统应按干湿分排、灰渣分排和粗细分排的原则拟定。

9.1.2 除灰渣系统的选择应根据国家和地方灰渣综合利用要求，锅炉型式、排渣方式、除尘器型式等，灰渣量、灰渣特性，灰渣综合利用途径、利用量及落实情况，贮灰场贮灰条件、厂址与贮灰场的距离、高差，以及总平面布置、交通运输、地质、地形、可用水源和气象条件等，通过技术经济比较后确定。

9.1.3 除灰渣系统应按锅炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时的灰渣量设计，并按燃用校核煤种时的灰渣量进行校核。

9.1.4 厂内、外除灰渣系统的设计应相匹配。

9.2 厂内除渣系统

9.2.1 煤粉锅炉除渣系统可采用水冷式机械除渣系统或风冷式机械除渣系统。

9.2.2 当采用水冷式机械除渣系统时，宜采用水浸式刮板捞渣机输送至渣仓和维持水位自平衡补水的湿式除渣系统，其补水宜利用经处理合格后的复用水。

9.2.3 当采用水浸式刮板捞渣机时，每台炉宜采用1台水浸式刮板捞渣机，设备最大出力宜不小于单台炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时排渣量的400％，且宜不小于锅炉吹灰时最大排渣量的110％。

9.2.4 当采用风冷式机械除渣系统时，宜采用单级风冷式排渣机输送至钢渣仓的干式机械除渣系统。

9.2.5 当采用风冷式排渣机时，每台炉宜设置1台风冷式排渣机、1套大焦挤压装置、1套碎渣机，设备的最大出力宜不小于单台炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时排渣量的250％，且宜不小于锅炉吹灰时最大排渣量的110％。风冷式机械除渣系统正常工况下的排渣温度不宜高于150℃，最大出力时的排渣温度不宜高于200℃。

9.2.6 根据工程具体场地条件、灰渣量、捞渣机或排渣机型式、钢渣仓布置位置、提升高度、输送距离等，当采用两级机械除渣设备输送至钢渣仓的机械除渣系统时，第一级机械除渣设备应采用水浸式刮板捞渣机或者风冷式排渣机，经技术经济比较后，第二级机械除渣设备可选用斗式提升机、带式输送机、刮板输送机或者钢带式输送机等。第一级和第二级机械除渣设备的出力应相匹配。

9.2.7 每台炉机械除渣系统宜设置1套钢渣仓，宜就近布置于锅炉房侧。当作为储存渣仓时，渣仓总有效容积宜为储存锅炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时14h～24h的排渣量。当作为中转或缓冲渣仓时，渣仓总有效容积宜为储存锅炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时8h的排渣量。

9.2.8 循环流化床锅炉冷渣器排渣宜采用机械除渣系统。当底渣量较小或采用机械除渣系统布置困难时，经技术经济比较后，也可采用气力除渣系统。每台炉冷渣器排渣的同级机械除渣设备台数不宜少于2套，系统总出力宜不小于锅炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时排渣量的250％，且宜不小于燃用校核煤种时排渣量的200％。

9.2.9 中速磨煤机石子煤输送系统宜选用密封式活动石子煤斗收集和专用叉车转运的简易机械输送系统。

9.3 厂内除灰系统

9.3.1 厂内除灰系统宜采用正压气力除灰系统；当条件适宜时，也可采用负压气力除灰系统或机械除灰系统。

9.3.2 正压气力除灰系统的设计出力宜不小于单台炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时排灰量的150％，且宜不小于燃用校核煤种时排灰量的120％。

9.3.3 飞灰中转、缓冲、储存可采用钢筋混凝土灰库或钢灰仓，其设置和容量应符合下列规定：

1 数量应根据机组台数、除尘器型式、飞灰量、粗细灰分储、干灰分选、灰综合利用等确定。

2 当作为中转或缓冲用时，总有效容积宜为储存全部锅炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时8h的排灰量。

3 当作为储存用时，总有效容积宜为储存全部锅炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时24h～48h的排灰量。

4 当厂内设置大型钢板仓时，大型钢板仓总有效容积宜为储存全部锅炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时1个月～3个月的排灰量。厂内大型钢板仓型式、单台容量和数量应根据灰综合利用、贮灰场、储存灰库、场地布置条件等确定。。

9.3.4 半干法烟气脱硫灰可采用机械除灰系统或气力除灰系统。当灰综合利用对CaO、CaSO4等灰成分有要求时，其储存灰库宜单独设置，总有效容积宜不大于全部锅炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时24h的脱硫灰量。

9.3.5  当采用机械除灰系统时，系统设计出力宜不小于锅炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时排灰量的200%，且宜不小于燃用校核煤种时排灰量的150%。

9.3.6 除灰用压缩空气系统宜与全厂仪用、检修用压缩空气系统的空气压缩机宜集中布置于1座空压机房，空气压缩机及其空气干燥净化设备可合并设置或者分开设置，储气罐应单独设置。空气压缩机可采用螺杆式、离心式或其它型式，经技术经济比较后，可采用全部为高压螺杆式空气压缩机配置方案、高压离心式和高压螺杆式空气压缩机组合配置方案等.

9.3.7 空气压缩机的容量和台数应根据总用气量、空气压缩机配置方案、场地布置条件等确定。除灰用空气压缩机应设置检修备用，其中1台高压螺杆式空气压缩机宜为仪用、检修用、除灰用的公共备用空气压缩机。

9.3.8 气力除灰管道的直管段宜采用碳钢管，弯头、三通等管道附件应采取防磨措施。对于输送介质流速较高、磨损严重的管段，通过技术经济比较也可采用耐磨管道。

9.3.9 干灰分选系统应符合下列规定：

1 当电厂所在区域粉煤灰综合利用市场需求较好且品质符合综合利用要求时，宜设置干灰分选系统。

2 干灰分选系统出力宜与经落实后的综合利用量相匹配。

9.4 厂外除灰渣系统

9.4.1 采用干式贮灰场时，厂外除灰渣系统设计应根据环保要求、灰渣综合利用、干式贮灰场条件以及灰渣特性、灰渣量、综合利用量等确定。厂外灰渣运输宜采用密闭汽车外运方式；条件适宜时，可采用带式输送机或管状带式输送机的外运方式，也可采用铁路或船舶的外运方式。

9.4.2 厂外除灰渣系统应符合下列规定：

1 当采用汽车外运方式时，运输车辆的车型和数量应根据灰渣综合利用、灰渣特性、灰渣量、装车条件、环保要求以及与运输经过的厂内、外道路和桥涵等因素确定。调湿灰渣外运宜采用封闭式专用自卸汽车。

2 当采用带式输送机或管状式带式输送机外运方式时，带式输送机或管状带式输送机宜按单路设计，系统出力宜不小于全部锅炉最大连续蒸发量工况燃用设计煤种时灰渣量的300%。

3 当采用铁路或水路外运方式时，厂内除灰渣系统、装卸设施的设计应根据灰渣特性、灰渣量、灰渣综合利用量、铁路站场或者装船码头条件等确定。

9.4.3 厂外灰渣密闭运输的汽车、火车、船舶等宜采用社会运力。

9.5 辅助设施

9.5.1 除灰渣系统和设备应设有起吊设施和检修场地。

9.5.2 灰库、渣仓的卸料区域宜设置清扫设施。

9.5.3 干灰库、干渣仓的卸料装车处应采取防尘、抑尘措施。

9.6 贮灰场

9.6.1 火力发电厂应采用干式贮灰场，干式贮灰场宜室外布置，当灰场用地因规划、环保等因素受限时，经综合比选后可以采用封闭式贮存库。

9.6.2 贮灰场设计应符合下列规定：

1 厂外灰渣处理设施的规划要求应符合本标准第4.2.9条的规定。

2 干式贮灰场的总容积不宜超过按贮存电厂本期设计容量、设计煤种计算的3年灰渣总量。当灰渣及脱硫石膏等确能全部综合利用时，可按贮存1年灰渣总量建设事故备用干灰场，当建设封闭式贮存库时，容积可按贮存1-3个月灰渣总量（含脱硫副产品）确定。如因极端气象条件、节假日综合利用单位停工等因素导致综合利用不畅，而综合利用不畅至恢复的30天内综合利用率仍为100%时，贮存容积可按综合利用不畅的最大连续天数确定。

3 当厂址附近有公用的固体废弃物处置场、其他电厂贮灰场或综合利用单位贮存场，如可用库容满足上述第2条款内容要求并签订贮灰场租用协议时，可不建灰场。

4 建设贮灰场的适宜场地条件宜为容积大、洪水总量少、坝体工程量小、便于布置排水构筑物及运灰道路，场内或附近有足够的筑坝材料。

5 贮灰场的主要建（构）筑物地段宜具有良好的地质条件，灰场区域宜具有良好的水文地质条件及防渗条件，应避免对附近村庄的居民生活和下游设施带来不利影响。

9.6.3 干式贮灰场设计应符合下列规定：

1 干式贮灰场的设计标准应根据灰场类型、容积、灰坝(堤)高度和灰坝(堤)失事后对附近和下游的危害程度等综合因素确定。

2 干式贮灰场应根据灰场地形条件、贮灰容积等通过技术经济比较确定合理的堆灰方式。

3 干式贮灰场设计应贯彻落实已批复的环境影响评价报告和水土保持方案的相关要求与措施。

4 干式贮灰场设计应遵循现行国家标准《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599及其它有关环境保护方面的法律、法规，规程、规范等要求。

5 干式贮灰场的运行应制定有效可靠的运行管理措施，保证其正常运行。

6 干式贮灰场运行应有可靠的供水水源，其供水水源可根据具体工程实际情况选择雨水、电厂处理达标的废水、再生水及地表水等。

7 干式贮灰场运行到设计最终标高或不再贮灰时，应及时封场，其封场时间和封场流程应执行贮灰场相关行政法规和管理规定。

8 干式贮灰场应设置管理站并配置整平、碾压灰渣和洒水防尘等施工机具。

9.6.4 山谷干式贮灰场的设计应符合下列规定：

1 山谷干式贮灰场应根据规划分期建设，当最终贮灰高度超过100m，或区域地震基本烈度为9度及有其它特殊情况时，应做专题研究。

2 山谷干式贮灰场坝体设计标准应根据各使用期不同堆灰高度和容积，综合考虑使用年限及对下游可能造成的影响等因素，按照表9.6.4确定。

表9.6.4  山谷干式贮灰场灰坝的设计标准

| 灰 场 级 别 | 分 级 指 标 |  | 洪水重现期 （a） |  | 坝顶安全 加高 （m） |  | 抗 滑 安 全 系 数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容 积 V (×108m3） | 坝 高 H （m） |  |  |  |  | 外 坡 |  | 内 坡 |  |
|  |  |  | 设 计 | 校 核 | 设 计 | 校 核 | 正常运 行条件 | 非常运 行条件 | 正常运 行条件 | 非常运 行条件 |
| 一 | V＞1 | H＞70 | 100 | 500 | 1.0 | 0.7 | 1.25 | 1.05 | 1.15 | 1.05 |
| 二 | 0.1＜V≤1 | 50＜H≤70 | 50 | 200 | 0.7 | 0.5 | 1.20 | 1.05 | 1.15 | 1.05 |
| 三 | 0.01＜V≤0.1 | 30＜H≤50 | 30 | 100 | 0.5 | 0.3 | 1.15 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |

注1 ：当灰场下游有重要厂矿或居民集中区，或因其它原因一旦坝体失事可能造成特别严重后果的，设计标准可提高一级。

注2： 当坝高与容积分级不同时，一般以高者为准，当级差大于一个级别时，按高者降低一个级别确定。

3 山谷干式贮灰场初期挡灰坝的最小高度宜按贮存重现期30年一遇的设计洪水总量，并应预留不小于0.5m安全加高确定，其高度不应小于3m。

4 初期挡灰坝以上的坝体宜采用干灰渣碾压填筑，其外坡坡度应根据稳定验算确定。

5 山谷干式贮灰场宜设排水及泄洪设施，其排水及泄洪设施的断面尺寸应满足调洪演算确定的最大下泄流量的排洪要求及施工要求。排洪设计标准应按表9.6.4的规定确定。

6 山谷干式贮灰场宜设置截洪沟，截洪沟的洪水设计标准通过技术经济比较确定，且不宜小于重现期10年。

9.6.5 平原及坡地干式贮灰场的设计应符合下列规定：

1 平原及坡地干式贮灰场挡灰堤设计、防洪标准应按照表9.6.5的规定执行，并与当地堤防设计标准相协调。

表 9.6.5  平原及坡地干式贮灰场挡灰堤设计标准

| 灰 场 级 别 | 总容积 V (×108m3） | 堤外设计 洪水重现期 （a） |  | 堤内汇入 洪水重现期 （a） |  | 堤顶安全加高 （m） |  |  |  | 抗滑稳定安全系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 堤外侧 |  | 堤内侧 |  | 外 坡 |  | 内 坡 |
|  |  | 设 计 | 校 核 | 设 计 | 校 核 | 设 计 | 校 核 | 设 计 | 校 核 | 正常运 行条件 | 非常运 行条件 | 正常运 行条件 |
| 一 | 0.1＜V | 50 | 100 | 50 | 200 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.20 | 1.05 | 1.15 |
| 二 | V≤0.1 | 30 | 100 | 30 | 100 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.15 | 1.00 | 1.15 |

2 平原干式贮灰场初期围堤高度不宜低于1.0m。坡地干式贮灰场下游侧初期挡灰堤高度不宜低于2.0m，其他三侧不宜低于1.0m。

3 平原及坡地干式贮灰场内可不设置排水设施。但对受客水汇入影响大及降水量大的地区是否设置排水设施应通过技术分析确定。

4 在平原及坡地干式贮灰场周围宜植树形成防护林带，宽度宜为10m～20m。

9.6.6 封闭式贮存库设计应符合下列规定:

1 灰、渣、脱硫副产品宜分别建设贮存库，当共用贮存库时应分区隔离贮存。

2 封闭式贮存库方案应根据厂区可利用场地情况、综合利用情况、灰渣和脱硫副产品装卸运输方式等经技术经济比较后确定。当干灰采用气力装卸输运等自动化方式时，宜采用大型钢板仓灰库；当灰、渣和脱硫副产品等采用汽车运输时，宜采用大跨度封闭结构。

9.6.7 贮灰场设计还应符合下列规定：

1 应采取灰场环境本底观测措施。

2 山谷干灰场坝体应根据坝高、坝型、地形、地质等条件及工程运行要求，设置必要的观测项目与观测设施，平原及坡地干灰场围堤可根据具体情况及需要设置观测设施。

3 贮灰场封场时应进行专项设计。

10 烟气脱硫系统

10.1基本规定

10.1.1 烟气脱硫工艺应根据国家和地方的环保排放控制标准、环境影响评价批复意见、锅炉特性、燃煤煤质资料、脱硫工艺成熟程度及国内应用水平、脱硫剂的供应条件、脱硫副产品的综合利用条件、废水排放条件、场地布置条件等因素，经全面技术经济比较后确定。

10.1.2 烟气脱硫工艺宜结合工程的具体条件进行选择，并应符合下列规定：

1 宜采用石灰石－石膏湿法脱硫工艺。

2 对燃煤收到基硫分不大于1％的海滨海水直流冷却电厂，当海水碱度满足工艺要求，并取得主管部门对海域环境影响的批复时，可采用海水法烟气脱硫工艺。

3 对于氨源条件特别优越的电厂，经技术论证合理时，300MW级及以下机组可采用氨法烟气脱硫工艺。

4 当炉膛出口SO2浓度较低，经技术论证合理时，可采用烟气循环流化床半干法烟气脱硫工艺。

10.1.3 烟气脱硫装置应符合下列规定：

1 设计处理烟气量宜按锅炉最大连续蒸发量工况下设计煤种或校核煤种的烟气条件，取大值。

2 入口二氧化硫浓度的设计值宜根据设计煤种、校核煤种含硫量确定，结合燃煤煤质可能出现的变化情况，可适当提高入口二氧化硫浓度。

3 入口设计烟温宜采用设计煤种锅炉最大连续蒸发量工况下从主机烟道进入脱硫装置接口处的运行烟气温度加15℃，短期运行温度可加50℃。必要时还应对烟气余热回收装置停运工况进行校核。

4 烟气脱硫装置应能在锅炉的任何负荷工况下持续安全运行，负荷变化速度应与锅炉负荷变化率相适应。

10.1.4 脱硫装置宜利用主体工程设施的电源、水源、气源和汽源。

10.2吸收剂制备系统

10.2.1 石灰石－石膏湿法烟气脱硫工艺吸收剂制备系统的选择应符合下列规定：

1 吸收剂制备系统的型式应根据吸收剂来源、投资、运行成本及运输条件等综合因素进行技术经济比较后确定。

2 当资源落实且石灰石粉的细度能满足规定要求时，宜采用直接购买石灰石粉方案。

3 当外购石灰石粉的条件不具备时，可由电厂自建吸收剂湿磨制备系统或吸收剂干磨制备系统。

10.2.2 石灰石－石膏湿法烟气脱硫工艺石灰石贮存系统及容量应符合下列规定：

1 石灰石仓或石灰石粉仓的容量应根据市场运输情况和运输条件确定，不宜小于脱硫系统设计工况下72h的石灰石耗量；当采用吸收剂干磨制备系统时，设在火力发电厂厂区的石灰石粉日用仓容量不宜小于脱硫系统设计工况下24h的石灰石耗量。

2 当来料为石灰石块且采用水路运输或陆路运距较远时，可设置脱硫系统设计工况下7d及以上储量的石灰石堆场，并应设置防雨设施。

10.2.3 石灰石－石膏湿法烟气脱硫工艺吸收剂制备系统主要设备配置应符合下列规定：

1 厂内吸收剂制备系统宜多台机组合用1套，但每套系统不宜超过4台机组。

2 当2台～4台机组设1套吸收剂湿磨制备系统时，湿式球磨机数量不应少于2台；当设置2台湿式球磨机时，单台设备出力宜为脱硫系统设计工况下石灰石总耗量的100%；当设置3台湿式球磨机时，单台设备出力宜为脱硫系统设计工况下石灰石总耗量的50%。

3 吸收剂干磨制备系统的总容量不宜小于脱硫系统设计工况下石灰石总耗量的150％。干磨机的台数和容量应经技术经济比较后确定。

4 吸收剂湿磨制备系统的石灰石浆液箱总容量不宜小于脱硫系统设计工况下石灰石浆液6h的总耗量；每座石灰石浆液箱供应对象不宜超过2台机组。吸收剂干磨制备系统或外购石灰石粉系统的石灰石浆液箱容量不宜小于脱硫系统设计工况下石灰石浆液4h的总耗量。

5 每座吸收塔宜设置2台石灰石浆液供应泵，1台运行、1台备用。

10.2.4 采用海水脱硫工艺时，300MW级及以上机组宜采用单元制海水供应系统。

10.2.5 半干法烟气脱硫工艺吸收剂制备系统的选择应综合吸收剂来源、投资、运行成本及运输条件等因素进行技术经济比较后确定。

10.3二氧化硫吸收系统

10.3.1 烟气脱硫装置吸收塔型式、容量、数量，应符合下列规定：

1 石灰石－石膏湿法烟气脱硫工艺吸收塔型式宜采用喷淋塔，海水烟气脱硫工艺吸收塔型式宜采用填料塔，半干法烟气脱硫工艺脱硫塔型式宜采用空塔。

2 石灰石－石膏湿法烟气脱硫工艺吸收塔宜按锅炉单元制配置。

3 海水烟气脱硫工艺吸收塔的数量宜采用1炉配1塔方案。

4 300MW级及以下机组采用烟气循环流化床半干法烟气脱硫工艺时脱硫塔的数量宜采用1炉配1塔方案。

10.3.2 石灰石－石膏湿法烟气脱硫工艺二氧化硫吸收系统主要设备配置应符合下列规定：

1 喷淋塔浆液循环泵数量宜与喷淋层数相同，每台浆液循环泵应对应一层喷嘴；浆液循环泵不宜设备用。

2 浆液循环泵的配置应能适应锅炉宽负荷运行。

3 浆液循环泵宜选用离心式。

4 氧化风机宜采用离心风机。每座吸收塔宜设置2台100%容量或3台50%容量的氧化风机；也可每2座吸收塔设置3台全容量的氧化风机，其中应2台运行、1台备用。

10.3.3 石灰石－石膏湿法烟气脱硫工艺应设置事故浆液池（箱），其数量和容量应根据各吸收塔的容量、脱硫工艺的方式、距离及布置等综合因素确定。

10.3.4 海水烟气脱硫工艺二氧化硫吸收系统主要设备配置应符合下列规定：

1 海水升压泵宜按吸收塔单元制配置，每座吸收塔海水升压泵数量不宜少于2台，其中1台备用。

2 曝气风机选型应按烟气特性、海水水质、曝气池设计液位进行选型计算。风机型式宜采用离心风机，数量不宜少于2台，其中1台备用。

10.3.5 海水烟气脱硫工艺曝气池应符合下列规定：

1 300MW级及以上机组的曝气池宜采用1炉配1池方案。

2 曝气池内有效曝气区域的大小应根据脱硫装置入口烟气参数、脱硫效率、海水水质条件、海水排水水质要求和环境温度等因素确定，应有良好的运行经济性。

10.4烟气系统

10.4.1 机组需设置烟气加热器时，烟气加热器宜选用管式烟气加热器，其加热热源宜采用烟气余热。

10.4.2 吸收塔入口烟道应设置事故高温烟气降温系统。

10.5脱硫副产品处置系统

10.5.1 脱硫副产品处置系统设计应为脱硫副产品的综合利用创造条件，并应按符合下列规定：

1 石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统宜设置石膏脱水系统；暂无综合利用条件时，经脱水后的石膏可输送至干式贮灰场；在贮灰场内应采取分隔措施，石膏应与灰渣分别堆放。

2 采用氨法烟气脱硫工艺时应配套设置副产品回收系统。

10.5.2 石膏脱水系统可选用真空皮带脱水机或圆盘脱水机，设备数量、出力选择应符合下列规定：

1 石膏脱水系统宜多台机组合用1套，但每套系统不宜超过4台机组。

2 当2台～4台机组设1套石膏脱水系统时，石膏脱水机数量不应少于2台；当设置2台石膏脱水机时，单台设备出力宜为脱硫系统设计工况下石膏总产量的100%；当设置3台石膏脱水机时，单台设备出力宜为脱硫系统设计工况下石膏总产量的50%。

10.5.3 石膏存储宜采用石膏储存间，其容量不宜小于72h。当采用石膏仓时，其容量不宜小于12h。石膏仓应采取防腐和防堵措施，北方地区应采取冬季防冻措施。

11 烟气脱硝系统

11.1基本规定

11.1.1 烟气脱硝工艺应根据国家环保排放控制标准、环境影响评价批复意见、锅炉特性、燃料特性和布置场地条件等因素确定。

11.1.2 烟气脱硝工艺的选择应结合工程的具体情况确定，并应符合下列规定：

1 煤粉锅炉宜采用选择性催化还原烟气脱硝工艺；当采用“W”火焰燃烧方式时，应对选择性催化还原烟气脱硝工艺或选择性非催化还原与选择性催化还原联合烟气脱硝工艺进行论证。

2 对循环流化床锅炉机组，燃烧生成的氮氧化物排放浓度高于排放限值时，宜采用选择性非催化还原烟气脱硝工艺。采用选择性非催化还原烟气脱硝工无法满足环保要求时，宜采用选择性非催化还原与选择性催化还原联合烟气脱硝工艺。

11.1.3 烟气脱硝系统达标运行范围应满足环保要求。

11.2还原剂储存和供应系统

11.2.1 烟气脱硝系统宜选择尿素作为还原剂。当取得监管部门的允许，且氨水或液氨供应可靠时，可选择氨水或液氨作为还原剂。氨水或液氨的卸料、储存、制备系统及设备布置应严格执行国家相关的法律、法规，并符合现行国家和行业标准的有关规定。

11.2.2 尿素储存、溶解系统主要设备配置应符合下列规定：

1 尿素的卸料、储存和溶液配制应按全厂机组公用的系统设计。当机组台数较多或考虑扩建需要时，可采用分组布置。

2 外购散装颗粒尿素宜采用罐车运输，通过气力输送方式上料。当采用外购袋装尿素时，宜设置斗提机。尿素车间另设袋装尿素临时堆放区。

3 尿素车间宜设置1套尿素溶解装置，当机组数量不少于4台时，并结合机组容量，也可设置2套。尿素溶解罐总容积宜满足全厂所有机组在BMCR工况下1天的尿素溶液耗量。

11.2.3 尿素溶液贮存时，尿素溶液储罐的总储存容量宜为全厂所有机组BMCR工况下5天至7天的日平均消耗量。储罐数量不应少于2台。尿素溶液储罐宜配置2×100%容量的尿素溶液循环输送泵，其中1台备用。

11.2.4 尿素制氨可采用尿素水解系统或尿素热解系统，具体路线可结合工程具体情况经技术经济比较后确定。尿素制氨系统应能满足机组快速变负荷运行的需要。

11.2.5 当采用尿素水解系统制氨时，尿素水解反应器宜按全厂公用配置，并设有1台备用的水解装置，除备用装置外的水解装置总容量应满足全厂机组BMCR工况下最大的制氨需要。

11.2.6 当采用尿素热解系统制氨时，每台锅炉宜设置1套全容量的尿素热解炉。尿素热解炉应满足BMCR工况下最大的氨气制备需要，并有10%裕量。

11.3烟气脱硝反应系统

11.3.1 选择性催化还原烟气脱硝反应系统设计应符合下列规定：

1 系统应按按锅炉单元制设计。

2 系统设计宜以燃用设计煤种为基准，但在燃用校核煤种时也应能满足排放控制要求，系统应能长期稳定运行。

3 系统应能在烟气粉尘和炉膛出口NOX排放浓度为最小值和最大值之间的任何点运行。

4 应防止大粒径灰进入选择性催化还原烟气脱硝反应器，应使烟气流场均匀。

11.3.2 选择性催化还原烟气脱硝催化剂型式应根据机组特点、烟气特性、烟气含尘量、灰特性、阻力要求等各种因素，合理选择蜂窝状、板式及波纹板式催化剂。

11.3.3 选择性非催化还原烟气脱硝反应系统设计应符合下列规定：

1 系统应按按锅炉单元制设计。

2 系统设计宜以燃用设计煤种为基准，但在燃用校核煤种时也应能满足排放控制要求。

3 系统应满足锅炉正常运行工况下任何负荷长期稳定运行并能适应机组负荷变化和机组启停次数的要求。

11.4氨/空气混合及喷射系统

11.4.1 氨/空气混合及喷射系统设计应符合下列规定：

1 氨气稀释空气的来源可为一次风机出口冷一次风，也可采用专门设置的稀释风机；

2 每台反应器宜配置1套氨气稀释系统；

3 氨喷射系统应根据反应器不同区域分区进行设计。

11.4.2 稀释风机型式、数量、出力选择宜符合下列规定：

1 稀释风机宜选用离心式风机；

2 每台锅炉采用双反应器时宜设置3台50%容量的稀释风机，每台锅炉采用单反应器时宜设置2台100%容量的稀释风机；

11.4.3 氨逃逸浓度应满足环保要求。

12  降碳系统

12.1 基本规定

12.1.1新建机组应预留低碳化改造条件，具备条件的机组可实施低碳化建设。

12.1.2 对于近区具备二氧化碳地质封存或消纳利用条件的新建机组，宜规划预留二氧化碳捕集的场地条件。

12.1.3 烟气二氧化碳捕集规模应根据机组碳排放控制要求、二氧化碳捕集工艺技术成熟度、二氧化碳利用与封存条件和场地条件等因素确定。

12.1.4 对于周边生物质资源丰富或邻近大型绿氢或绿氨生产、贮存企业或其产品输送通道并具备绿氢或绿氨消纳条件的新建机组，宜规划预留掺烧生物质或氢、氨的场地条件。

12.1.5 生物质、绿氢、绿氨等零碳燃料年掺烧总量和掺烧比例应结合以下因素确定：

1 生物质、绿氢、绿氨等零碳燃料资源可利用量；

2 入炉零碳燃料热值、水分等对燃烧和出力的影响；

3 制粉系统性能、辅机性能、煤粉燃烧器性能、污染物排放指标、场地条件等的影响；

4 零碳燃料中碱金属、氯含量等对锅炉结渣、沾污、高温腐蚀以及粉煤灰利用的影响；

5 锅炉运行负荷模式；

6 机组降碳目标。

12.1.6 煤电机组掺烧零碳燃料的燃料储运系统应根据燃料特性、掺烧比例、掺烧方式、锅炉型式等规划设计建设。

12.1.7 机组额定负荷设计度电碳排放量和全年平均设计度电碳排放量应采用本标准附录B的计算方法。

12.2 二氧化碳捕集系统

12.2.1 烟气二氧化碳捕集工艺宜结合工程的具体条件，选择高效低能耗的技术方案。对要求二氧化碳捕集量不小于12.5t/h、二氧化碳产品纯度满足工业级要求的机组，宜采用化学吸收法烟气二氧化碳捕集工艺；经技术经济比较，也可采用物理吸收法、吸附法和膜法等其他烟气二氧化碳捕集工艺。

12.2.2 烟气二氧化碳捕集系统宜符合下列规定：

1 设计烟气处理量宜根据二氧化碳捕集量、捕集率和入口烟气二氧化碳浓度计算确定，可不另加裕量；

2 二氧化碳捕集装置的烟气宜从烟囱入口前烟道引出；

3 烟气二氧化碳捕集装置宜具备50%～110%的额定二氧化碳捕集能力。

12.2.3 二氧化碳捕集吸收剂的选择应按防火、防爆、防毒以及二氧化碳捕集工艺的要求，经技术经济比较后确定。

12.2.4 二氧化碳捕集吸收系统宜设置吸收剂溶液储存罐，吸收剂溶液储存罐容积应满足烟气二氧化碳捕集系统吸收剂溶液排空储存的要求。吸收剂储存区域应设置围堰。

12.2.5 二氧化碳捕集烟气风机应满足防腐蚀要求。

12.2.6 进入吸收塔的烟气温度不宜高于45℃，烟尘浓度不宜高于5mg/Nm3，SO2浓度不宜高于10mg/Nm3。不满足时，应在吸收塔前设置洗涤塔。

12.2.7 二氧化碳捕集反应系统的主要设备配置应符合下列规定：

1 吸收塔和解吸塔宜采用填料塔，数量宜根据处理烟气量、填料塔处理能力等确定，吸收塔和解吸塔的数量宜一致。

2 泵的技术参数应根据输送流体性质、塔设备、储罐的工作参数和布置要求等确定；泵的数量应能适应部分负荷运行工况，且低负荷运行条件下应有良好的经济性；连续运行的工艺泵应设置备用泵，非连续运行的工艺泵可不设置备用泵。

3 换热器的型式宜根据工艺参数、传热性能、运行稳定性、维修便利性、电厂场地条件等，经技术经济比较后确定。

12.2.8 二氧化碳捕集后烟气应根据环保要求选择合理的排放方式。

12.2.9 二氧化碳捕集系统宜设置溶剂净化装置，溶剂净化工艺宜结合吸收剂特性和电厂内部条件确定。

12.2.10 二氧化碳需压缩、液化时，压缩、液化系统设计应根据二氧化碳的利用与封存场景和输送方式等确定，并应符合下列规定：

1 当采用管道输送方式时，宜采用超临界压缩机。

2 当采用罐装运输方式时，宜采用低温液化法，并设置不少于2座二氧化碳储罐；经技术经济比较，也可采用高压液化法。

3 压缩机级间或末级之后宜设置二氧化碳脱水装置。

12.2.11 二氧化碳储罐型式宜采用球罐。

12.2.12 烟气碳捕集装置布置应符合下列规定：

1烟气碳捕集装置宜布置在炉后。

2烟气碳捕集主要装置应根据工艺流程要求布置，泵和换热器等辅助设施宜靠近相关反应器布置。

12.2.13 碳捕集系统运行产生的废水应结合水质特点进行分质处理。

12.2.14 碳捕集系统宜纳入辅助车间系统集中控制，可在就地设置独立控制室。

12.2.15 碳捕集工程冷却方式宜根据当地水源条件、生产工艺和规模，经技术经济性比较后合理选择。

12.3 掺烧零碳燃料

12.3.1 掺烧生物质时，宜选用成型燃料掺烧技术路线，掺烧工艺可采用直燃耦合掺烧或气化耦合掺烧。

12.3.2 生物质直燃耦合制粉系统宜设置单独生物质磨及独立燃烧器。当掺烧生物质热值比例较低时，经论证也可利用燃煤制粉系统及燃烧器掺烧。当生物质燃料具备长期稳定供应能力时，燃煤制粉系统可适当降低磨煤机、给煤机的出力。

12.3.3 掺烧生物质时，生物质接卸、储存系统及辅助系统设置应符合现行国家标准《秸秆发电厂设计规范》GB 50762的有关规定。

12.3.4 掺烧生物质时，一次风机、送风机、引风机以及脱硝反应系统、电除尘器的选型应校核锅炉最大连续蒸发量下掺烧最大比例生物质工况。

12.3.5 掺烧生物质时，应结合生物质燃料掺烧比例、生物质燃料的碱金属、氯离子含量等因素，评估对脱硝催化剂的影响。

12.3.6 掺烧生物质时，脱硫废水处理设计应计入生物质燃料的氯离子含量。

12.3.7 掺烧生物质时，生物质燃料宜采用成型料和粉料进厂。

12.3.8 生物质上料系统应根据生物质特性、锅炉型式、制粉系统要求设计，可按下列规定执行：

1 当生物质原料为成型料或散料时，应采用带式输送机输送；生物质上料系统宜与上煤系统共用，在碎煤机室至煤仓间之间的带式输送机接入；不能共用的部分应单独设置。

2 当生物质原料为粉料时，应采用气力输送。

12.3.9 生物质燃料储存设施的布置应符合下列规定：

1生物质燃料储存设施宜布置在炉后或炉侧，宜靠近厂区物料运输出入口，宜位于厂区常年最小频率风向的上风侧。

2生物质燃料储存设施的周围应设环行道路，如设环行道路确有困难时，其四周应设尽端式道路或通道，并设回车道或回车场。

12.3.10 污泥储存和预处理设施的布置应符合下列规定：

1污泥储存和预处理设施的布置应有利于减少污泥运输、贮存和处理过程中的恶臭、粉尘、噪音等对周围环境的影响。

2污泥储存和预处理设施应远离办公区和生活区，宜布置在厂区常年最大频率风向的下风侧。

3采用直接掺烧方式时，污泥储存设施宜布置在碎煤机室后的输煤栈桥区域。

4采用蒸汽干化掺烧方式时，宜设置独立的干化场地，干化场地宜邻近厂内储煤设施布置。

5采用烟气直接干化掺烧方式时，干化设施宜靠近锅炉房布置。

12.3.11 掺烧氢、氨时，燃料宜采用管道进厂方案。

12.3.12 氨管、氢管宜沿道路直埋或架空敷设，应进行安全风险分析，采取有效措施防止泄露有毒、易燃和可燃液体或气体进入市政管道、暗沟（渠）。

12.3.13 掺氨最大掺烧比例应按照如下原则取最小值：

1  根据液氨储存条件、液氨来源、液氨产量确定的掺氨最大限值掺烧比例；

2  根据氨与煤混合燃烧后烟气中水蒸气含量对锅炉辐射换热能力的影响确定的掺氨最大限制掺烧比例；

3  根据氨与煤混合燃料燃烧氨的腐蚀性对锅炉结焦和高温腐蚀等影响确定的掺氨最大限制掺烧比例；

4  根据氨与煤混合燃烧等对污染物排放的影响确定的掺氨最大限制掺烧比例；

5  根据煤场掺混条件、原制粉系统性能、原煤粉燃烧器性能、锅炉主再热汽温、污染物排放指标、电厂可利用场地面积、厂用电负荷等条件确定的掺氨最大掺烧比例。

6  根据液氨采购、原煤采购、碳减排交易、运行能耗等综合效益测算确定的掺氨最大掺烧比例。

12.3.14 液氨蒸发系统所需电源、水源、气源和汽源宜由电厂主体工程相应设施提供。

12.3.15 氨供应系统应根据厂外环境，在满足环境保护和防火要求的前提下，合理布置，并应满足全厂的总体规划要求。

12.3.16 氨供应系统应与其他生产辅助及附属建筑分开，并宜单独布置形成独立的区域。

12.3.17 氨供应系统内各设备之间的间距应符合GB50160、GB50016中对于设备、建筑物平面布置防火间距的规定。

12.3.18 液氨蒸发器宜采用水浴管式加热器，热源宜为热水或蒸汽。

12.3.19 单套氨气制备系统(液氨蒸发器)的出力应按设计工况下氨气消耗量的120% 设计。

13  汽轮机设备及系统

13.1 汽轮机设备

13.1.1 汽轮机设备的技术要求宜符合现行国家标准《固定式发电用汽轮机规范》GB/T 5578的有关规定，汽轮机及汽水系统的设计应符合现行行业标准《火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则》DL/T 834的有关规定。

13.1.2 汽轮机背压的确定应符合下列规定：

1 汽轮机的额定背压宜对应冷却介质全年平均计算温度；夏季背压宜对应冷却介质最高计算温度。

2 湿冷汽轮机的额定背压应根据本标准第18.3节的有关规定经优化计算后确定。

3 空冷汽轮机的额定背压应根据本标准第18.4节的有关规定经优化计算后确定。

4 600MW级及以上采用湿冷循环冷却或间接空冷的四排汽汽轮机，冷端宜配置双背压凝汽器；采用直流冷却的汽轮机，应经技术经济比较后确定其凝汽器采用单背压或双背压。

13.1.3 湿冷机组汽轮机额定功率、最大连续                    功率和最大功率宜按下列要求确定：

1 额定功率的确定宜符合下列条件：

1)在额定的主蒸汽和再热蒸汽参数及夏季背压、规定的补给水率条件下。

2)主蒸汽流量为额定进汽量。

3)扣除非同轴励磁、润滑及密封油泵等的功耗。

4)在发电机额定功率因数、额定氢压、夏季冷却水温条件下。

5)在寿命期内保证的发电机端输出的连续功率。

注：规定的补给水率亚临界及以下参数机组宜取3%，超临界及以上参数机组宜取1.5%。

2 最大连续功率的确定宜符合下列条件：

1)在额定的主蒸汽和再热蒸汽参数及额定背压、补给水率为0的条件下。

2)主蒸汽流量为额定进汽量。

3)扣除非同轴励磁、润滑及密封油泵等的功耗。

4)在发电机额定功率因数、额定氢压、额定冷却水温条件下，发电机端输出的功率。

3 最大功率（也称阀门全开功率）的确定宜符合下列条件：

1)在额定的主蒸汽和再热蒸汽参数及额定背压、补给水率为0的条件下。

2)主蒸汽流量为阀门全开时的进汽量，宜为额定进汽量的1.03-1.05倍。

3)扣除非同轴励磁、润滑及密封油泵等的功耗。

4)在发电机额定功率因数、额定氢压、额定冷却水温条件下，发电机端输出的功率。

13.1.4 空冷机组汽轮机额定功率、最大连续功率和最大功率可执行13.1.3的规定，也可按下列要求确定：

1 额定功率的确定宜符合下列条件：

1)在额定的主蒸汽和再热蒸汽参数及额定背压、规定的补给水率条件下。

2)主蒸汽流量为额定进汽量。

3)扣除非同轴励磁、润滑及密封油泵等的功耗。

4)在发电机额定功率因数、额定氢压、额定冷却水温条件下。

5)在寿命期内保证的发电机端输出的连续功率。

注：规定的补给水率亚临界及以下参数机组宜取3%，超临界及以上参数机组宜取1.5%。

2 最大连续功率的确定宜符合下列条件：

1)在额定的主蒸汽和再热蒸汽参数及额定背压、补给水率为0条件下。

2)主蒸汽流量为额定进汽量。

3)扣除非同轴励磁、润滑及密封油泵等的功耗。

4)在发电机额定功率因数、额定氢压、额定冷却水温条件下，发电机端输出的功率。

3 最大功率的确定宜符合下列条件：

1)在额定的主蒸汽和再热蒸汽参数及额定背压、补给水率为0的条件下。

2)主蒸汽流量为阀门全开时的进汽量，宜为额定进汽量的1.03-1.05倍。

3)扣除非同轴励磁、润滑及密封油泵等的功耗。

4)在发电机额定功率因数、额定氢压、额定冷却水温条件下，发电机端输出的功率。

13.1.5 汽轮机热耗率可根据工程具体情况设置多个考核工况。汽轮机额定功率热耗考核工况宜符合下列规定：

1 在额定的主蒸汽和再热蒸汽参数及额定背压、补给水率为0条件下。

2 扣除非同轴励磁、润滑及密封油泵等的功耗。

3 在发电机额定功率因数、额定氢压、额定冷却水温条件下，发电机端输出的功率为额定功率。

13.1.6 汽轮机设计应满足机组灵活调节运行工况要求。

13.2主蒸汽、再热蒸汽和旁路系统

13.2.1 主蒸汽、再热蒸汽和旁路系统应采用单元制。

13.2.2 主蒸汽、再热蒸汽等管道的管径及管路根数，应经优化计算确定。

13.2.3 旁路系统的设置及其功能、型式和容量，应根据汽轮机、锅炉的特性和电网对机组运行方式的要求，并结合机炉启动参数匹配后确定。

13.3 抽汽系统

13.3.1 抽汽系统回热级数宜根据机组宽负荷高效、全负荷脱硝等要求确定，经技术经济比较后，可设置0号高压加热器。

13.3.2 过热度较高的回热抽汽级宜设置外置式蒸汽冷却器。

13.3.3 机组宜设置邻机蒸汽加热系统。

13.3.4 当技术经济比较合理时，机组可采用双机回热系统。

13.4 给水系统

13.4.1 给水系统应符合下列规定：

1 给水系统应采用单元制系统，启动用电动给水泵可采用两台机组共用的母管制。

2 正常运行及备用给水泵宜选用调速给水泵，启动用给水泵宜选用定速给水泵。

3 当正常运行给水泵采用调速给水泵时，给水主管路不应设调节阀系统，启动支管应根据给水泵的特性设置调节阀。

13.4.2 给水泵出口的总流量（不包括备用给水泵），应满足供给其所连接锅炉的最大给水消耗量要求。最大给水消耗量计算原则应符合下列规定：

1 汽包锅炉宜为锅炉最大连续蒸发量的110％。

2 直流锅炉宜为锅炉最大连续蒸发量的105％。

3 对具有快速切负荷功能的机组，给水泵出口的总流量还应包括高压旁路减温水流量。

4 给水泵入口的总流量，应加上供再热蒸汽调温用的从泵的中间级抽出的流量，以及漏出和注入给水泵轴封的流量差。

5 前置给水泵出口的总流量，应为给水泵入口的总流量与从前置泵和给水泵之间的抽出流量之和。

13.4.3 给水泵的配置应符合下列规定：

1 300MW级以下机组宜配置2台容量为最大给水消耗量100%的调速电动给水泵，也可配置3台容量为最大给水消耗量50%的调速电动给水泵。

2 300MW级及以上机组的给水泵可配置1台容量为最大给水消耗量100%的汽动给水泵，也可配置2台容量为最大给水消耗量50%的汽动给水泵。

3 当机组启动汽源满足给水泵汽轮机启动要求时，宜不设启动用电动给水泵。当设置启动用电动给水泵时，300MW级及以上机组宜配置1台容量为最大给水消耗量25%～35%的电动给水泵。；

4 300MW级及以上容量供热机组，给水泵驱动方式宜经过技术经济比较确定。

13.4.4 给水泵的扬程计算，应符合下列规定：

1 总扬程应按下列各项之和计算：

1)从除氧器给水箱出口到省煤器进口介质流动总阻力（按锅炉最大连续蒸发量时的给水消耗量计算），汽包锅炉另加20％裕量；直流锅炉另加10％裕量。

2)省煤器进口与除氧器给水箱正常水位间的水柱静压差。

3)锅炉最大连续蒸发量时的省煤器入口给水压力（包含了锅炉本体水柱静压差。汽包锅炉为锅炉汽包正常水位与省煤器进口之间的水柱静压差；直流锅炉为锅炉水冷壁炉水汽化始终点标高的平均值与省煤器进口之间的水柱静压差）。

4)除氧器额定工作压力（取负值）。

2 在有前置泵时，前置泵和给水泵扬程之和应大于计算总扬程；

3 前置泵的扬程除应计及前置泵出口至给水泵入口间的介质流动总阻力和静压差以外，还应满足汽轮机甩负荷瞬态工况时为保证给水泵入口不汽化所需的压头要求。

13.4.5 启动给水泵（仅启动用）的扬程应按下列各项之和计算：

1 从除氧器给水箱出口到省煤器进口介质流动总阻力，应按25％～35％锅炉最大连续蒸发量时的给水消耗量计算，对汽包锅炉应另加20％裕量；对直流锅炉应另加10％裕量）。

2 省煤器进口与除氧器给水箱正常水位间的水柱静压差。

3 25％～35％锅炉最大连续蒸发量启动工况时，省煤器入口的给水压力。

4 25％～35％锅炉最大连续蒸发量启动工况时，除氧器的工作压力（取负值）。

13.4.6 高压加热器换热面积计算宜以汽轮机最大连续功率工况为设计工况，应留有10%的面积裕量，并应校核在汽轮机阀门全开工况的给水流量。对具有快速切负荷功能的机组，还应加上高压旁路所需的喷水流量，介质流速不应超过标准的规定值。

13.4.7 高压加热器给水旁路宜采用大旁路。

13.4.8 设置外置式床的循环流化床锅炉应配置紧急补给水系统，系统设计应符合下列规定：

1 紧急补水应为除盐水。

2 紧急补水系统可采用母管制，宜全厂设置1台紧急补水泵，不设备用，容量应为系统所连全部锅炉需要的紧急补水量与全部汽轮机旁路减温水量之和。

3 紧急补水泵宜采用定速泵，驱动型式应为柴油机或其他可靠的驱动方式。

4 紧急补水箱也可与凝结水补水箱或除盐水箱合并使用，其容量应按拟合并水箱中较大者选用。

5 经技术经济比较，紧急补水系统也可将给水系统电动给水泵作为紧急补水泵，此时电动给水泵采用启动/备用调速泵。

6 紧急补水系统相关设计应符合现行行业标准《火力发电厂循环流化床锅炉系统设计规范》DL/T 5556的有关规定。

13.4.9 当机组采用1台100%容量给水泵时，除原有给水泵最小流量再循环管路外，宜增设一路并联的小容量给水再循环管路。

13.5 除氧器

13.5.1 除氧器应采用滑压运行方式。

13.5.2 除氧器的总出力、台数及型式应符合下列规定：

1 总出力应根据最大给水消耗量选择。

2 每台机组宜配1台除氧器。

3 纯凝机组应采用一级高压除氧器。对供热机组，补给水宜采用凝汽器鼓泡除氧装置或另设公用低压除氧器；在保证给水含氧量合格的条件下，可采用一级高压除氧器。

13.5.3 给水箱的贮水量宜根据除氧器布置位置，结合瞬态计算结果、机组控制水平和机组功能要求确定，并应符合下列规定：

1 200MW及以下机组宜为10min的锅炉最大连续蒸发量时的给水消耗量。

2 200MW以上机组宜为3min～5min的锅炉最大连续蒸发量时的给水消耗量。

3 当机组具有快速切负荷功能时，给水箱的贮水量宜适当加大。

13.5.4 除氧器的启动汽源及备用汽源应取自厂用辅助蒸汽系统。

13.5.5 除氧器及其有关系统的设计，应采取可靠的防止除氧器过压爆炸的措施。

13.5.6 对单元制系统除氧器给水箱启动时的加热方式，应符合下列规定：

1 根据除氧器型式可采用给水启动循环泵或再沸腾管。

2 给水启动循环泵的容量不宜小于除氧器启动时所用喷咀额定流量的30%。

3 当用再沸腾管时，所用的蒸汽应经过调压，并应采取防止在运行中可能产生的水击和振动的措施。

13.6 凝结水系统

13.6.1 纯凝机组的凝结水泵容量和台数，应符合下列规定：

1 凝结水泵出口的总容量（不包括备用凝结水泵）应满足输送最大凝结水量的要求，最大凝结水量应为下列各项之和的110%:

1)汽轮机阀门全开工况时的凝汽量；

2)进入凝汽系统的经常疏水量；

3)进入凝汽系统的正常补给水量；

4)其它杂用水。

2 纯凝机组宜装设2台凝结水泵，单台容量应为最大凝结水量的100%；也可装设3台凝结水泵，单台容量应为最大凝结水量的50%；其中1台应为备用。

3 当备用凝结水泵短期投入运行时，凝结水泵出口总容量应满足低压加热器可能排入凝汽系统的事故疏水量或旁路系统投入运行时凝结水量输送的要求。

13.6.2 供热机组的凝结水泵容量和台数应符合下列规定：

1 设计热负荷工况下的凝结水量应为下列各项之和的110%：

1)机组在设计热负荷工况下运行时的凝汽量；

2)进入凝汽系统的经常疏水量；

3)进入凝汽系统的正常补给水量。

2 最大凝结水量应为下列工况凝结水量的110%：

1)当补给水正常不补入凝汽系统时，应按纯凝工况计算，其计算方法应符合本标准第13.6.1条的规定；

2)当补给水正常补入凝汽系统时，应分别按最大抽汽工况和纯凝工况计算，经比较后，应取较大值。

3 工业供热机组或工业、采暖供热机组，每台机组宜装设2台凝结水泵；每台泵的容量应分别按100%设计热负荷工况下凝结水量和50%最大凝结水量计算，应取较大值。

13.6.3 凝结水泵的扬程应按下列各项之和计算：

1 从凝汽系统热井到除氧器凝结水入口（包括喷雾头）之间管道的介质流动阻力。应按汽轮机调节阀全开工况时的凝结水量计算，应另加20%裕量；

2 除氧器凝结水入口与凝汽系统热井最低水位间的水柱静压差；

3 除氧器最大工作压力；

4 凝汽系统的最高真空；

5 凝结水系统设备的阻力。

13.6.4 凝结水泵宜配置调速装置。当机组部分负荷工况下凝结水压力不满足给水泵密封水要求时，应配置给水泵密封水升压泵。

13.6.5 补给水系统应符合下列规定：

1 在进入凝汽系统前，宜按系统的需要装设补给水箱和补给水泵，经技术经济比较合理，也可利用锅炉补给水处理系统的除盐水箱，可不另设补给水箱。

2 300MW级以下机组，纯凝机组补给水箱的容积不宜小于50m3；300MW级机组，纯凝机组补给水箱的容积不宜小于100m3；600MW级机组，纯凝机组补给水箱的容积不宜小于300m3；1000MW级机组，纯凝机组补给水箱的容积不宜小于500m3。

3 工业供热机组补给水箱的容积宜根据热负荷情况确定。

4 亚临界及以下参数湿冷机组补给水泵可不设备用，超临界或超超临界参数湿冷机组应根据补给水接入凝汽器的接口位置确定是否设置备用，其总出力应按锅炉启动时的补给水量要求选择。

5 空冷机组正常运行用补给水泵宜设置备用，其中1台应兼作启动用补给水泵。

13.6.6 低压加热器换热面积计算宜以汽轮机最大连续功率工况为设计工况，应留有10%的面积裕量，并应校核在汽轮机阀门全开工况下，介质流速不应超过所采用标准的规定值。

13.7 加热器疏水系统

13.7.1 加热器疏水宜采用逐级自流方式，低压加热器疏水系统宜在合适位置设置低加疏水泵。当低负荷工况下压差不足以自流时，可增设跨级疏水系统。

13.7.2 每台机组宜配置2台100%容量调速低加疏水泵。疏水泵容量应按在汽轮机阀门全开工况时接入该泵的低压加热器的疏水量之和计算，并应另加10%裕量。

13.7.3 低压加热器疏水泵的扬程应按下列各项之和计算：

1 从低压加热器到除氧器凝结水入口（包括喷雾头）的介质流动阻力。应按汽轮机最大凝结水量对应工况计算，应另加10%～20%裕量；

2 除氧器凝结水入口与低压加热器最低水位间的静压差；

3 除氧器最大工作压力；

4 最大凝结水量对应工况下低压加热器内的真空，如为正压力时，应取负值。

13.8 疏放水系统

13.8.1 火力发电厂宜按压力等级设置高、低压疏放水母管，可不设疏水箱及疏水泵。

13.8.2 疏放水应回收至凝汽系统或其它设备。

13.9 辅机冷却水系统

13.9.1 辅机冷却水系统应根据冷却水源、水质情况和设备对冷却水水量、水温和水质的不同要求合理确定,辅机冷却水系统宜采用单元制。

13.9.2 转动机械轴承冷却水中的碳酸盐硬度宜小于250mg/L（以CaCO3计）；pH值不应小于6.5, 不宜大于9.5；300MW及以上机组，悬浮物的含量宜小于50mg/L；其他机组，悬浮物的含量应小于100mg/L。

13.9.3 辅机冷却水系统应符合下列规定：

1 以淡水作为辅机冷却水源，且不需进行处理即可作为辅机冷却用水时，宜采用开式循环冷却水系统；以淡水作为辅机冷却水源，但需经处理时，宜采用开式循环和闭式循环相结合的辅机冷却水系统。

2 以海水作为辅机冷却水源时，不宜用海水直接冷却的辅机设备宜采用闭式循环冷却水系统，闭式循环冷却水热交换器宜由海水作为冷却水源。

3 以再生水作为辅机冷却水源时，不宜用再生水直接冷却的辅机设备宜采用闭式循环冷却水系统，闭式循环冷却水热交换器宜采用再生水作为冷却水源。

4 湿冷机组开式循环冷却水应取自凝汽器循环冷却水系统，空冷机组开式循环冷却水宜取自辅机冷却塔冷却水系统，闭式循环冷却水宜采用除盐水。

13.9.4 闭式循环冷却水热交换器换热面积应按最高计算冷却水温度计算确定。系统宜设置2台65％换热面积的热交换器，热交换器材料宜与凝汽器管材一致。

13.9.5 闭式循环冷却水系统宜设置2台闭式循环冷却水泵。单台水泵的容量不应小于机组最大冷却水量的110％；水泵的扬程不应小于按最大冷却水量计算的系统管道阻力，并应另加20%裕量。

13.9.6 开式循环冷却水系统应根据系统布置计算确定需要设置升压水泵的供水范围。当需要设置时，宜设2台升压水泵，单台升压水泵的容量不应小于需要升压的冷却水量的110％。升压水泵的扬程应按下列各项之和计算：

1 按最大冷却水量计算的系统管道阻力，并应另加20％裕量；

2 最高用水点与升压水泵中心线之间的净压差；

3 循环水进出口管道之间的水压差，取负值。

13.9.7 闭式循环冷却水系统应设置膨胀装置和补给水系统，膨胀装置的安装高度不应低于系统中最高冷却设备的标高。

13.9.8 闭式循环冷却水热交换器处的闭式循环水侧的运行压力，应大于开式循环水侧的运行压力。

13.9.9 当氢冷发电机氢压高于冷却水压时，发电机氢冷器的水侧或外部冷却水管道上应设置氢气泄漏监测和报警装置，以及安全放氢措施。

13.10 供热机组的辅助系统

13.10.1 基本热网加热器的容量和台数应符合下列规定：

1 基本热网加热器的容量和台数应根据采暖、通风和生活热负荷选择，不宜设台数备用。

2 当任何1台基本热网加热器停止运行时，其余设备应满足60%～75%热负荷的需要，对严寒地区宜取上限。

3 设计时宜根据热负荷增长的可能性及汽轮机采暖抽汽的供汽能力，确定是否预留增装相应基本热网加热器的位置。

13.10.2 热网尖峰加热器应根据热负荷性质、输送距离、当地气候和热网系统等因素综合研究确定是否装设。

13.10.3 热网系统的其它设备应符合下列规定：

1 热网循环水泵不应少于2台，其中1台应为备用。当设置4台及以上时，可不设备用，热网循环水泵可根据工程具体条件设置调速装置。

2 热网加热器凝结水泵不应少于2台，其中1台应为备用，凝结水泵宜配置调速装置。

3 补水装置的压力应比补水点管道压力高30kPa～50kPa，当补水装置同时用于维持管网静态压力时，其压力应满足静态压力的要求。

4 当补给水不能直接补入热网时，宜设热网补给水泵2台，其中1台应为备用；当补给水在正常运行工况能直接补入热网，可不设热网补给水泵，但在热网循环水泵停用，不能保证热网所需静压时，宜设热网补给水泵1台；热网补给水泵宜配置调速装置。

5 闭式热网正常补给水宜采用除过氧的化学软化水以及锅炉排污水，启动或事故时可补充工业水或生活水。闭式热力网补水装置的流量，不应小于供热系统循环流量的1%；事故补水量不应小于供热系统循环流量的4％。

13.10.4 减压减温装置的设置应符合下列规定：

1 对于工业抽汽系统应根据各级工业抽汽参数各装设1套减压减温装置作为备用，其容量应等于1台汽轮机的最大抽汽量或排汽量。

2 当任何1台汽轮机停用，其余汽轮机如能供给采暖、通风和生活用热量的60%～75%时（严寒地区取上限），可不装设采暖抽汽的备用减压减温装置。

3 不宜设置经常运行的减压减温装置，当确需设置时应设1套备用。

13.10.5 如热用户能返回凝结水，宜装设回水收集设备。回水中继水泵不宜少于2台，其中1台应为备用。回水箱的数量和容量应按具体情况确定，不宜少于2台。

13.11 凝汽器及其辅助设施

13.11.1 凝汽器换热面积计算宜以汽轮机最大连续功率工况为设计工况，应留有5%的面积裕量，介质流速不应超过所采用标准的规定值。

13.11.2 凝汽器的管板与管材选择，应符合现行行业标准《发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则》DL/T 712的有关规定。

13.11.3 凝汽器清洗装置的设置应符合下列规定：

1 湿冷凝汽器宜装设胶球清洗装置。但对直流供水系统，如水中含沙较多，能证明管子不结垢、也不沉积时，可不设胶球清洗装置。

2 当冷却水含有悬浮杂物，易形成单向堵塞时，宜设反冲洗装置。

3 间接空冷汽轮机的表面式凝汽器不应装设胶球清洗装置。

13.11.4 抽真空系统设备的配置应符合下列规定：

1 300MW级及以下机组宜配置2台100%容量的水环式真空泵或者水环式真空泵与其他高效抽真空设备的组合。

2 600MW级及以上湿冷机组宜配置2台50%容量和2台25%容量的水环式真空泵或者2台50%容量的水环式真空泵与其他高效抽真空设备的组合。

3 600MW级间接空冷机组宜配置2台100%容量或3台50%容量的水环式真空泵；1000MW级间接空冷机组宜配置3台50%容量的水环式真空泵或者2台50%容量和2台25%容量的水环式真空泵。

4 600MW级及以上直接空冷机组，宜配置3台100%容量的水环式真空泵或2台100%容量和1台50%容量的水环式真空泵。

5 机组启动建立真空时配置的抽真空设备宜选用水环式真空泵，当全部抽真空设备投入运行时，应能满足机组启动时建立真空度的时间要求。

6 当采用直流供水系统时，宜设置一台凝汽器水室抽真空泵。

13.12 储热系统

13.12.1 当有机炉解耦或热电解耦需求时，可配置热水储热、熔盐储热或其他介质储热系统。对于供热机组，宜同步设计储热系统或规划预留储热系统的场地条件。

13.12.2 采暖供热机组的储热系统宜采用热水储热方式；工业供热机组的储热系统宜根据供热参数及特性选择储热介质。

13.12.3 储热系统的设计应能实现热电机组的热电解耦运行，储热系统的设置不应降低机组额定出力。

13.12.4 储热系统的设计储热容量应综合考虑当地区域电网特性、热负荷需求、安装和运输条件等因素，通过技术经济比较确定，宜考虑灵活运行补偿机制的影响。

13.12.5 储热时段及储热时长应符合以下规定：

1 应满足当地电网对机组调度运行的需求；

2 任何时段内，供热电厂的供热能力不应小于电厂的设计热负荷。

13.12.6 采暖供热机组以汽轮机抽汽为热源的储热系统设计储热容量宜按照最冷月平均供暖热负荷确定，最大储热容量应不低于机组设计热负荷与机组最低稳燃复核工况下对应的汽轮机最大供热能力之差。

13.12.7 采暖供热机组储热系统与热电厂热网循环水系统的分界在热网供（回）水母管分支管段接口的第一个关断阀前。

13.12.8 采暖供热机组热水储热系统应符合现行行业标准《热电厂储热系统设计规范》NB/T 11401的相关规定。

13.12.9 熔盐储热系统应满足下列规定：

1 宜采用冷热双罐储热系统。

2 熔盐储热系统的热源根据灵活调节和供热参数需求可采用蒸汽加热、电加热等方式。

3 熔盐侧的工艺系统设计、主要设备选择、设备及管道布置等可参照现行行业标准《太阳能热发电厂储热系统设计规范》DL/T 5622的相关规定。

13.12.10 熔盐储热系统储热介质宜采用质量比6:4硝酸钠核硝酸钾的二元盐，也可采用其他多元熔盐。

13.12.11 熔盐储热系统储热介质总质量应根据储热系统容量、储热介质工作参数、运行工况下罐壁受热膨胀后熔盐泵最低液位要求、运行工况下设备及管道充满度、相关基础及泵支撑的沉降或变形等因素计算确定。

13.12.12 对于有导热油传热的储热系统，设备及管道宜露天布置，可参照《火力发电厂汽水管道设计规范》DL/T 5054执行。当采用熔盐作为传热流体时，应结合当地气象条件考虑运维检修等需求，可采用封闭换热器布置的方案。储罐宜露天布置。

13.12.13 储热系统的设计寿命应与主体工程一致。

13.12.14 熔盐储热设施的布置应符合下列规定：

1 熔盐储热设施宜布置在主厂房附近。

2 熔盐储热罐区应独立布置。罐区四周应设置不燃性实体防护堤，防护堤高度不应小于1m，防护堤内有效容积不应小于堤内最大单罐容量。

3 蒸汽发生器宜靠近储热设施或用户方向布置；熔盐区电控室宜布置在储热区附近。

4 熔盐原料储存间宜独立布置，远离人员集中区域。

14 水处理系统

14.1 水质及水的预处理

14.1.1 水处理系统设计前应取得全部可利用水源近年的水质全分析资料，所需份数应满足下列规定：

1 地表水、再生水为逐月资料，共12份。

2 矿井排水、海水为逐季资料，共4份。

3 对于海水还应取得取水口逐月海水水温资料，共12份。

14.1.2 原水预处理系统的设计应基于全厂水务管理，综合考虑原水水质、后续处理工艺对水质的要求、处理水量、试验资料、类似工程的运行经验及当地条件，通过技术经济比较确定。

14.1.3 预处理工艺应符合下列规定：

1 应根据原水泥沙含量确定是否设置预沉淀设施。

2对于地表水、海水，应根据原水中悬浮物、胶体等杂质的含量，分别采用沉淀（混凝）、澄清、过滤，接触混凝、过滤，气浮或超（微）滤的预处理方式。

3对于再生水及矿井排水等水源，应根据水质特点、用水系统对水质的要求、处理规模及场地条件等因素，选择采用生化降解、杀菌、凝聚澄清、过滤、超（微）滤等处理工艺。

4 当进水水温不能满足后续系统进水要求时，宜采取加热或降温措施。

5 当原水碳酸盐硬度大于3mmol/L时，经技术经济比较，可采用石灰、弱酸离子交换等处理工艺。

6 当原水非活性硅、游离氯、铁锰、有机物含量超过后续处理系统进水要求或影响机组蒸汽品质要求时，还应采取相应处理措施。14.1.4 主要设备设置应符合下列规定：

1 澄清器（池）不宜少于2台。当有1台检修时，其余设备的最大出力应保证正常供水量要求。用于短期、季节性处理时，可不设备用，但应设置旁路及接触混凝设施。

2 过滤器（池）不应少于2台（格）。当有1台（格）检修时，其余过滤器（池）应保证正常供水。

3 超/微滤装置的套数不应少于2套。当有1套检修时，其余设备的最大出力应保证正常供水量要求。

4 预处理系统的各种水箱（池）其总有效容积应按系统自用水量、前后系统出力配置及系统运行要求设计。

14.2 水的预脱盐

14.2.1 水的预脱盐工艺的选择应根据水源类型、水质特点、后续处理工艺或用水点对水质的要求、机组参数及厂址条件等因素确定。

14.2.2 采用非海水水源的预脱盐工艺选择应符合下列规定：

1 当原水含盐量不能满足工业用水要求时，可采用反渗透预脱盐工艺等措施。

2 当作为锅炉补给水用水水源时，原水含盐量高于400mg/L时，应采用反渗透等预脱盐工艺。

3 对于有机物及活性硅含量高的水源，宜采用反渗透预脱盐工艺。14.2.3 海水淡化工艺的选择应根据电厂的厂址条件、水源及水质条件、供汽及供电条件、系统容量、出水水质要求等因素，经技术经济比较确定。海水淡化工艺可采用反渗透法或蒸馏法等技术。

14.2.4 海水淡化系统设计应符合下列规定：

1 蒸馏法海水淡化系统的蒸汽参数、造水比、水回收率等主要设计参数应根据工程具体情况，通过技术经济比较确定。

2 海水淡化系统的取排水方式宜结合电厂的循环冷却水取排水系统、当地的气候条件等因素合理选择。

3 海水淡化装置的产品水作为工业、消防和饮用水等用水时应采取合适的水质调整措施。

14.2.5 主要设备设置应符合下列规定：

1 蒸馏法淡化装置可不设备用，其台数不宜少于2台。

2 反渗透装置不宜少于2套，当有1套设备清洗或检修时，其余设备应能满足全厂正常补水的要求。

3 预脱盐系统产品水箱的容积应满足前后系统出力配置及系统运行要求。

14.3 水的除盐

14.3.1 除盐系统的设计应根据进水水质、除盐水水质要求、对外供水水质要求、水量及环境保护的要求等因素，经技术经济比较确定。

14.3.2 锅炉补给水和热网补水的水质应符合《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145的有关规定。

14.3.3 除盐系统的正常出力应满足电厂全部机组正常运行所需补充的水量，各项正常水汽损失应符合表14.3.3的规定。

表14.3.3    火力发电厂各项正常水汽损失

| 序号 | 损失类别 |  | 正常损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂内水汽 循环损失 | 1000MW级机组 | 为锅炉最大连续蒸发量的1.0% |
|  |  | 300MW级、600MW级机组 | 为锅炉最大连续蒸发量的1.5% |
|  |  | 125MW级、200MW级机组 | 为锅炉最大连续蒸发量的2.0% |
| 2 | 汽包锅炉排污损失 |  | 根据计算或锅炉厂资料，但不少于0.3% |
| 3 | 闭式热水网损失 |  | 热水网循环水量的0.5%～1.0% 或根据具体工程情况确定 |
| 4 | 火力发电厂其它用水、用汽损失 |  | 根据具体工程情况确定 |
| 5 | 对外供汽损失 |  | 根据具体工程情况确定 |
| 6 | 厂外其它用水量 |  | 根据具体工程情况确定 |
| 7 | 间接空冷机组循环冷却水损失 |  | 根据具体工程情况确定 |

注: 厂内水汽循环损失包括锅炉吹灰、凝结水精处理再生及闭式冷却系统等水汽损失。

14.3.4 除盐系统工艺可选用离子交换法、预脱盐加离子交换法或预脱盐加电除盐法等除盐系统，应结合工程的具体条件，经技术经济比较确定。

预脱盐后处理方案应根据进水水质及出水水质要求，经技术经济比较确定，并应符合下列规定：

1 当采用反渗透预脱盐时，一级反渗透后处理可采用一级除盐加混床系统、二级反渗透加电除盐或二级反渗透加混床系统。

2 当采用蒸馏法海水淡化预脱盐时，其后处理宜采用一级除盐加混床系统；经技术经济比较合理时，也可采用单级混床或一级反渗透加电除盐系统。

3 当酸碱供应困难或受环保要求限制时，宜选用二级反渗透加电除盐系统。

14.3.5 除盐设备不应少于2套，当有1套设备检修时，其余设备应能满足全厂机组正常补水的要求。

14.3.6 除盐水箱的容积应与除盐系统的出力、机组容量、运行方式和机组的扩建条件相协调，其总有效容积应满足全厂最大一台锅炉的启动或事故阶段的用水量要求，水箱数量不应少于2台，并应符合下列规定：

1 直流炉机组宜为最大一台锅炉3h的最大连续蒸发量。

2 汽包炉凝汽式机组宜为最大一台锅炉2h～3h的最大连续蒸发量。

3 间接空冷机组宜大于或等于最大一台锅炉的3h最大连续蒸发量。

4 背压供热机组宜为4h的锅炉正常补水量。

5 有外供除盐水或外供蒸汽时，除盐水箱宜另计2h的外供除盐水或外供蒸汽量。

14.3.7 除盐水泵的容量及水处理室至主厂房的补给水管道，应按能同时输送最大1台机组的启动补给水量或锅炉化学清洗用水量和其余机组的正常补给水量之和选择。

14.4 凝结水精处理

14.4.1 汽轮机组的凝结水精处理系统配置应根据锅炉和汽轮机组型式及参数、运行方式、冷却水水质和凝汽器管材质等因素。系统处理能力应与凝结水泵的最大流量相适应。

14.4.2 超临界及以上参数机组的凝结水精处理系统工艺选择及设备配置应符合下列规定：

1 湿冷机组和间接空冷机组全部凝结水应进行除铁、除盐处理。除盐装置应设备用。

2 直接空冷机组全部凝结水应进行除铁、除盐处理。除铁、除盐装置应设备用。

14.4.3 亚临界汽参数机组的凝结水精处理系统工艺选择及设备配置应符合下列规定：

1 湿冷机组全部凝结水宜进行除盐处理。冷却水水源为海水、苦咸水、再生水或给水按加氧处理工况设计的机组，除盐装置应设置备用设备。

2 直接空冷机组全部凝结水宜进行除铁、除盐处理。给水按加氧处理工况设计的机组，除铁、除盐装置应设置备用设备。

3 表面式间接空冷机组全部凝结水可仅设置除盐装置。除盐装置可不设备用设备，但不应少于2台。

14.4.4 超高压参数机组的凝结水精处理系统工艺选择及设备配置应符合下列规定：

1 承担调峰负荷的湿冷机组和表面式间接空冷机组可设置供机组启动用的除铁装置。除铁装置不设备用设备；冷却水水源为海水或苦咸水，且凝汽器采用铜管时，宜设凝结水除盐装置，除盐装置不设备用设备。

2 直接空冷机组可仅设除铁装置。

14.4.5 精处理装置的树脂应采用体外再生方式进行再生，宜2台机组合用1套再生装置。

14.4.6 酸碱储存、计量设备及再生废水池不宜布置在主厂房内。

14.5 热力系统的化学加药和水汽取样

14.5.1 热力系统化学加药处理设计应符合下列规定：

1 超（超）临界、亚临界及超高压机组给水宜采用氧化性全挥发处理（AVT(O)）。

2 对于设置凝结水精处理除盐装置且给水氢电导率符合给水加氧处理要求的无铜给水系统，宜采用加氧处理（OT）。

3 直接空冷机组凝结水、给水可同时设还原剂加药设施。

4 汽包炉锅炉炉水宜采用无机碱化剂处理。

5 设有闭式循环冷却系统的机组应设置闭式循环冷却水加药设施。

14.5.2 热力系统的水汽监督项目、仪表及取样点设置，应根据机组容量、型式、参数、热力系统和化学监督的要求确定。对于不同参数机组的热力系统，应设置相应的水汽集中取样装置及监测仪表，所有在线分析测量值及取样装置运行运状况信号应根据机组控制要求送至相关控制系统。具体配置应满足《发电厂化学设计规范》DL 5068的要求。

14.5.3 采用海水或高含盐量水冷却的机组，宜设置凝汽器检漏装置。

14.5.4 对参与快速变负荷和深度调峰的机组，化学加药装置的调节范围和响应速度应能满足机组快速变负荷和深度调峰的要求。

14.5.5 对启停频繁的机组，宜设置单独的停炉保护加药装置。

14.6 冷却水处理

14.6.1 循环冷却水处理系统的水质控制指标应符合现行行业标准《发电厂化学设计规范》DL 5068的有关规定。

14.6.2 循环冷却水系统应根据环保要求、全厂水量、水质平衡和补给水源确定排污量及浓缩倍率。采用非海水水源时，浓缩倍率设计值宜为3倍～5倍，当水质较好时，浓缩倍率可进一步提高。采用海水水源时，浓缩倍率设计值应通过试验确定，不宜超过2.5倍。

14.6.3 循环冷却水处理系统的选择应根据冷却方式、冷却系统材质、全厂水量平衡、水源水量及水质等因素经技术经济比较确定，并应满足防垢、防腐蚀和防菌藻及水生物滋生的要求。循环冷却水处理系统应符合下列规定：

1 补充水碳酸盐硬度小于3mmol/L时，可采用加稳定剂、加酸处理。

2补充水碳酸盐硬度高于3mmol/L时，结合浓缩倍数设计值要求，可采用循环水旁流软化处理工艺；也可采用补充水软化处理工艺，同时应配合采用加稳定剂处理。

3 当冷却设备的换热管采用铜管时，宜采用加缓蚀剂处理。

4 环境空气含尘量、补给水悬浮物含量、硫酸根和氯离子含量等因素对循环水系统的影响较大时，可采用循环冷却水旁流处理。

5 循环水加药种类和加药量应根据模拟试验确定，并应满足冷却水排放及后续水处理系统水质要求。

14.6.4 冷却水系统宜进行杀菌处理。杀菌剂的选择应根据冷却方式、 冷却水量及水质条件等因素确定。

14.6.5 循环水排水处理系统工艺应根据全厂水量、水质平衡并参考类似工程经验，经技术经济比较后确定。当有循环水旁流处理系统时，宜统筹考虑。

14.6.6 表面式间接空冷机组循环冷却水的处理应符合下列规定：

1 补充水应达到除盐水水质，循环冷却水的水质控制指标宜符合行业标准《表面式间接空冷机组循环冷却水系统腐蚀控制导则》DL/T 2295的规定。

2 全铁间接空冷系统，循环冷却水应采用碱化处理；含铝间接空冷系统，循环冷却水可采用旁路除铁和除盐处理或加缓蚀剂处理。

14.6.7 辅机采用干湿联合冷却塔方案时，循环冷却水系统喷淋水可采用工业水或软化水。采用工业水时，宜加缓蚀剂和杀菌剂。

14.6.8 当采用再生水或其他回收水作为循环水补充水水源时，如水质能满足运行要求，可直接补入循环水系统。

14.7 热网补给水及生产回水处理

14.7.1 热网补给水处理系统应根据热网补给水水质、水量要求，并综合全厂水处理系统情况，经技术经济比较确定。

14.7.2 回水处理设施应根据热网回水量及水质情况，经技术经济比较确定。

14.7.3 应设置生产回水水质在线监测仪表，并考虑生产回水水质异常时的处理措施。

14.8 污废水处理

14.8.1 火力发电厂的废水和污水宜按分质分类回用的原则分类收集和贮存，并应根据废水水质、水量及其变化幅度、复用和排放的水质要求等确定最佳处理工艺。

14.8.2 生产过程产生的废水应遵照梯级使用的原则，尽量回收利用。回收利用不完的，应根据环保要求，处理达标后排放或采用零排放处理。

14.8.3 废水储存总容积应能满足全厂所有机组正常运行及1台最大容量机组在维修或锅炉化学清洗期间所产生的废水。

14.8.4 化学废水处理宜根据废水的种类和回用点水质采用相应的处理工艺，应符合下列规定：

1 含酸碱废水应采用中和处理工艺。

2 含悬浮物废水宜采用沉淀或絮凝、澄清处理工艺，当用水点对水中悬浮物有较高要求时可采用过滤处理工艺。

3 含铁、铜等金属离子的废水宜采用氧化、pH调整、絮凝、澄清处理工艺。

4 锅炉化学清洗废水应根据锅炉清洗方案，确定处理水量及处理工艺。

5 当环保对含氨氮废水排放有特殊要求时，可采用吹脱、折点加氯、电化学、生物处理或脱气膜等处理工艺，经技术经济比较后确定。

14.8.5 石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统的废水处理设计应符合下列规定：

1 脱硫废水宜经混凝澄清处理后回用，当回用受限时，应采用浓缩减量或零排放处理。脱硫废水处理工艺应经技术经济比较确定。

2 脱硫废水的回用应考虑当地灰渣综合利用条件、全厂水量平衡及相关工艺方案等因素，可用于干渣拌湿、干灰调湿、灰场喷洒等。

3 脱硫废水零排放处理宜采用旁路烟道蒸发处理工艺。当脱硫废水水量较大时宜经浓缩减量处理，浓缩减量处理工艺宜采用低温多效闪蒸、低温烟气浓缩等余热利用工艺。

4 脱硫系统的废水处理装置宜单独设置，结合机组运行模式，宜按连续运行方式设计。

5 脱硫废水处理中产生的污泥宜进行单独的脱水处理，若其它废水与脱硫废水处理产生的污泥进行合并脱水处理时，滤出液应返回至脱硫废水处理系统。

14.8.6 含油废水应进行油、水分离处理，处理后宜复用。

14.8.7 含煤废水应设置独立的收集系统并进行处理，处理后宜回用到输煤冲洗系统。

14.8.8 生活污水宜采用生物氧化法处理，处理后宜回用到绿化、冲洗用水。

14.8.9 贮灰场相关废水应根据灰场形式、当地气象条件和环评要求设置收集处理措施。

14.9 药品储存

14.9.1 化学水处理药品仓库的设置应根据药品消耗量、供应和运输条件等因素确定。

14.9.2 药品贮存设施的布置位置应便于运输与装卸。药品仓库内应设置安全防护和通风设施，并应采取相应的防腐蚀措施。

15 信息系统

15.1 基本规定

15.1.1 信息系统的总体规划与设计应做到安全可靠、技术先进、经济合理，并应在火力发电厂上级主管单位统一规划的框架下进行。

15.1.2 信息系统的规划设计应保证系统中数据的准确性、一致性和唯一性。

15.1.3 以计算机为基础的不同信息系统，在满足安全可靠的前提下，宜采用统一的网络和硬件系统。不同系统应避免软件及功能配置的相互交叉与重复。

15.1.4 火力发电厂信息系统应根据其网络安全保护等级定级进行网络安全规划和设计。

15.1.5 当火力发电厂以智能电厂为目标进行设计时，信息系统的功能与配置应与智能电厂的设计方案统筹考虑。

15.2 总体规划

15.2.1 信息系统的总体规划应满足电厂建设阶段和生产阶段在信息管理、视频监视、视频会议、安全防范和智能管理等方面的需求。

15.2.2 信息系统的总体规划应以本期工程为主、兼顾现状和发展。对于新建电厂，应留有通过扩容或升级满足扩建机组管理需求的能力；对于扩建电厂，应充分利用既有设施及功能，必要时可对现有信息系统进行改造或重新建设。

15.2.3 信息系统应根据火力发电厂上级主管单位、调度部门、监管部门的信息交换要求设置相应的接口。

15.2.4 信息系统应充分利用全厂各控制系统的实时生产信息，各控制系统的实时生产信息应通过安全的网络接口集成至信息系统的实时/历史数据库进行统一管理。

15.2.5 信息系统的各子系统间应能实现数据共享。

15.2.6 火力发电厂在根据电力市场交易系统的要求设置发电侧报价系统时，宜与信息系统共用网络平台、共享资源。

15.3 建设阶段管理功能

15.3.1 建设阶段宜设置建设期管理信息系统，其功能至少应包括计划管理、进度管理、质量管理、物资管理、财务管理、安全管理、图纸文档管理、办公事务管理、应急管理、系统维护等。

15.3.2 建设阶段应设置视频监视、视频会议、安全防范等功能。

15.3.3 建设期信息系统和生产期信息系统应统一规划，并应实现系统的硬件、数据和功能的合理过渡。

15.4 生产阶段管理功能

15.4.1 信息管理

1 生产期信息管理系统应具备处理全厂时序数据、关系型数据和非结构化数据的能力。

2 生产阶段信息管理功能应至少包括生产管理、设备管理、燃料管理、物资管理、安全管理、财务管理、行政管理、系统维护等。

3 生产阶段信息管理功能可由设置于本地的生产期管理信息系统实现，或由本地系统结合设置于上级公司侧的云服务共同实现。

4 时序数据管理功能宜纳入生产期管理信息系统实现；若电厂已设有独立的厂级监控信息系统（SIS），且其具备较好的扩容能力时，扩建工程可继续利用既有SIS实现时序数据管理功能。

15.4.2 视频监视

1 火力发电厂应设置视频监视功能，其监视内容应包括厂区周界与道路和生产区设备与人员。可根据其监视内容分别设置安保视频监视系统和生产视频监视系统，也可合并设置。

2 视频监视功能宜包括实时监视、动态存储、实时报警、历史画面回放、网络传输等功能。

3 视频监视点的设置位置与数量应根据电厂的运行管理要求进行配置，视频监视系统应采用全数字化方案。

4 视频监视系统的设计应符合现行国家标准《安全防范工程通用规范》GB 55029、《工业电视系统工程设计标准》GB/T 50115和《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的有关规定。

15.4.3 视频会议

1 火力发电厂应设置视频会议功能，应能实现点对点会议、多点会议、同时多个会议等。

2 视频会议系统的设计应符合现行国家标准《电子会议系统工程设计规范》GB 50799的有关规定。

15.4.4 安全防范

1 火力发电厂应设置门禁管理功能，并根据其治安反恐防范重点目标等级设置必要的入侵探测、紧急报警、电子巡查和反无人机主动防御等功能。

2 门禁管理系统的功能宜包括实时监控、进出权限管理、记录、报警、消防报警联动等功能，其管理范围宜包括主厂房内的重要设备区域如电子设备间、高/低压配电间、计算机房等，以及无人值班的辅助车间，试验室、信息系统机房等生产综合楼区域的重要房间。

3 门禁管理系统的设计应符合现行国家标准《安全防范工程通用规范》GB 55029、《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的有关规定。

4 入侵探测、紧急报警、电子巡查和反无人机主动防御等功能的设计应符合《电力系统治安反恐防范要求第2部分：火力发电企业》GA 1800.2的有关规定。

15.4.5 仿真与培训

1 火力发电厂宜设置培训仿真功能。

2 培训仿真机提供的培训功能应包括参考机组的正常运行工况和故障处理工况。

3 培训仿真机宜具备控制逻辑测试与验证、故障状态模拟功能。

# 15.5 智能管理功能

15.5.1 火力发电厂宜利用网络通信、大数据、人工智能等技术，挖掘信息系统的数据资源潜力，实现智能管理功能。

15.5.2 建设阶段宜根据各建设参与方需求设置智能管理功能。

15.5.3 建设阶段智能管理功能应包括对施工现场的主动型安全管理功能，宜包括对设备及物资跟踪、综合分析及查询功能，以及对工程进度、造价、质量等相关数据进行关联分析及动态预测、预警的功能。主动型安全管理宜实现施工区出入管理、安全预警、重要作业面监测、安全培训与考核等功能。

15.5.4 生产阶段宜根据电厂的运行管理要求设置相应的智能管理功能。

15.5.5 生产阶段智能管理功能应包括：

1 应实现厂区范围内的主动型安全管理功能，管理内容宜包括厂区出入管理、安全预警、重要区域监测等。

2 宜实现对燃料入厂、采制样、化验、存储、取用等环节的监督与管理功能。

3 宜实现工作票和操作票的作业管理与视频监视、门禁管理等安全管理的联动功能。

4 宜实现对机组重要设备的状态诊断与故障预警功能。

5 宜实现少人参与或无人参与的智能巡检功能。

6 宜实现企业经营成本的实时分析和盈利预测功能。

15.6 基础设施

15.6.1 生产阶段信息系统网络宜采用核心交换、汇聚交换和接入交换三级结构，建设阶段信息系统网络结构可适当简化。

15.6.2 网络核心交换机应采用双机热备配置，核心层网络应采用双网冗余配置。

15.6.3 本地服务器宜实现基础资源的统一管理和调配。

15.6.4 信息系统宜为生产区域内的授权终端设备提供无线接入条件。

15.6.5 管理信息系统、视频监视系统、视频会议系统、安全防范系统、厂内通信系统等应按综合布线方式统一进行设计。布线系统设计应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。

15.6.6 信息系统机房的设计应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定。

15.7 网络安全

15.7.1 网络安全保护等级的定级应符合现行国家标准《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 22240的规定。

15.7.2 网络安全保护的规划和设计应包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境以及安全管理中心的相关内容，并应符合现行国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239、《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》GB/T 20271、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070以及《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》GB/T 25058的规定。

15.7.3信息系统与控制系统的联接处应当设置电力专用横向单向安全隔离装置。

15.7.4 不同安全保护等级的信息系统之间应当设置具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的逻辑隔离设施。

16  仪表与控制

16.1 基本规定

16.1.1 火力发电厂仪表与控制系统的设计应满足机组安全、灵活、高效、智能、经济、环保等各个方面的要求。

16.1.2 当火力发电厂以智能电厂为目标进行设计时，应根据智能电厂的整体规划以及工程拟达到的技术指标开展智能监控功能设计。

16.1.3 在仪表与控制系统设计中，应选用技术先进、质量可靠的设备和元器件。全厂各控制系统和同类型仪表设备的选型宜统一。随主辅设备本体成套供货的仪表和控制设备应满足机组运行、自动化系统的功能及接口要求。

16.1.4 涉及到安全与机组保护的仪表、控制新产品和新技术，应在取得成功应用经验后再在设计中采用。

16.1.5 火力发电厂各控制系统的时钟应同步。

16.1.6 火力发电厂各控制系统应根据其网络安全保护等级定级进行网络安全规划和设计。

16.2 自动化水平

16.2.1 火力发电厂的自动化水平，应根据机组在电网中的地位、机组的容量和特点，以及预期的电厂运行管理水平等因素确定。

16.2.2 单元机组的自动化水平应根据控制方式、控制系统的配置与功能、主辅机设备可控性、运行组织管理等因素确定，并应与灵活调节的要求相适应。单元机组宜设置机组自启停、自动升降负荷功能，应能在就地巡回检查和少量操作的配合下，在集中控制室内实现机组启停、运行工况监视和调整、事故处理等。

16.2.3 辅助车间的自动化水平，宜与机组自动化水平相协调，并应根据电厂的运行管理模式确定。运行人员应能在就地巡回检查和少量操作的配合下，在集中控制室或辅助车间控制室内，通过操作员站实现辅助车间工艺系统的启停、运行工况监视和调整、事故处理等。

16.3 控制方式及控制室

16.3.1 控制方式及控制室的设计应以本期工程为主、兼顾前期和后期工程，并应与电厂自动化水平、运行管理模式相适应。

16.3.2 单元机组应按照炉、机、电全能值班运行模式采用炉、机、电集中控制方式。宜根据机组的建设规模、自动化水平和电厂实际运行管理模式确定控制方式，宜采用多机一控方式。

16.3.3 辅助车间系统宜采用集中控制方式，集中控制点宜设置于集中控制室，也可设置独立控制室。辅助车间就地可设置供系统调试、启动运行初期、故障和巡检时使用的终端。

16.3.4 空冷机组的空冷系统应在集中控制室进行控制。

16.3.5 脱硫系统宜在集中控制室进行控制，也可设置独立控制室。

16.3.6 脱硝反应系统应在集中控制室进行控制，脱硝还原剂储存和供应系统宜在辅助车间集中控制点进行控制。

16.3.7 湿冷机组的循环水泵、空冷机组的辅机冷却水系统等与机组运行相对密切的辅助车间系统，宜在集中控制室控制。

16.3.8 热网首站应在集中控制室进行控制；供热管网系统宜在集中控制室进行控制，也可设置独立控制室。

16.3.9 海水淡化系统、再生水深度处理系统、脱硫废水处理系统宜在辅助车间集中控制点进行控制。

16.3.10 高压配电装置宜在集中控制室进行控制。

16.3.11 储热系统宜在集中控制室进行控制。

16.4 检测

16.4.1 火力发电厂的检测应包括下列内容：

1 工艺系统的运行参数。

2 电气系统的运行参数。

3 主机和辅机的运行状态和运行参数。

4 电气设备的运行状态和运行参数。

5 动力关断阀门的开关状态和调节阀门的开度。

6 仪表与控制用电源、气源、水源及其他必要条件的供给状态和运行参数。

7 必要的环境参数。

16.4.2 检测仪表的设置应符合下列规定：

1 在满足安全、经济运行要求的前提下，检测仪表的设置应与各主辅机配套供货的仪表统一协调，并应避免重复设置。

2 应设置检测仪表反映主设备及工艺系统在正常运行、启停、异常及事故工况下涉及安全、经济运行的参数。

3 运行中需要进行监视和控制的参数应设置远传仪表。

4 供运行人员现场检查和就地操作所必需的参数应设置就地仪表。

5 用于经济核算的工艺参数应设置检测仪表。

6 在爆炸危险气体和/或有毒气体可能释放的区域，应根据危险场所的分类，设置爆炸危险气体报警仪和/或有毒气体检测报警仪。

7 保护系统的检测仪表应三重或双重化设置，重要模拟量控制回路的检测仪表宜双重或三重化设置；

8 测量油、水、气、蒸汽等各类介质的一次仪表不应引入控制室；

9 熔融盐介质的检测装置应考虑介质的高温特点及防凝要求。

10 测量爆炸危险气体的一次仪表不应引入控制室。

16.4.3 检测仪表的选择应符合下列规定：

1 仪表准确度等级应根据仪表的用途、型式和重要性，选择适当的准确度等级。

2 仪表应根据其装设区域的具体情况选择适当的防护等级。

3 仪表应满足所在环境的防腐、防潮、防爆等要求。

4 测量腐蚀性介质或粘性介质时，应选用具有防腐性能的仪表、隔离仪表或采用适当的隔离措施。

5 不宜使用含有对人体有害物质的仪表。

16.4.4 检测装置的设置应符合下列规定：

1 煤粉锅炉宜设置监视炉膛火焰的工业电视；循环流化床锅炉不宜设置监视炉膛火焰的工业电视。

2 大型转动设备宜设置振动监测和故障诊断系统。

3 煤粉锅炉宜设置炉管泄漏监测系统，循环流化床锅炉可设置炉管泄漏监测系统。

4 煤粉锅炉宜装设飞灰含碳量测量装置及烟气一氧化碳测量装置。

5 汽包锅炉应设置监视汽包水位的工业电视。

16.4.5 火力发电厂的检测仪表和检测装置的配置宜与智能监控的功能要求相适应。

16.5 报警

16.5.1 报警应包括下列内容：

1 工艺系统参数偏离正常运行范围。

2 保护动作及主要辅助设备故障。

3 监控系统故障。

4 电源、气源故障。

5 电气设备故障。

6 火灾探测区域异常。

7 有毒有害气体的泄漏。

16.5.2 报警宜由控制系统的报警功能完成，也可根据需要设置独立于控制系统的报警装置。报警应根据信号的重要性设置报警优先级，重要报警应具有自动闪光、音响和人工确认等功能。

16.5.3 控制系统报警的报警源可来自控制系统的所有模拟量输入、数字量输入、模拟量输出、数字量输出、脉冲量输入及中间变量和计算值。

16.5.4 控制系统功能范围内的全部报警项目应能在显示终端上显示和在打印机上打印，在机组启停过程中应抑制虚假报警信号。

16.5.5 火灾探测与报警设计应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

16.6 机组保护

16.6.1 机组保护系统的设计应符合下列规定：

1 保护系统的设计应采取防止误动和拒动的措施。

2 当机组保护系统采用分散控制系统或可编程逻辑控制器时，应符合下列规定：

1)机炉跳闸保护系统的逻辑控制器应单独冗余设置。

2)保护系统应有独立的I/O通道，并应有电隔离措施。

3)冗余的I/O信号应通过不同的I/O模件引入。

4)触发机组跳闸保护信号的仪表应单独设置，当无法单独设置需与其他系统合用时，其信号应首先进入保护系统。

5)机组跳闸命令不应通过通信总线传送。

3 300MW及以上容量机组跳闸保护回路在机组运行中，宜在不解除保护功能和不影响机组正常运行情况下进行动作试验。

4 在控制台上应设置总燃料跳闸、停止汽轮机和解列发电机的跳闸按钮，并应采用双重按钮或带盖的单按钮；跳闸按钮应直接接至停炉、停机的驱动回路。

5 机组保护动作原因应设事件顺序记录。单元机组还应有事故追忆功能。

6 保护系统输出的操作指令应优先于其他任何指令。

7 保护系统中不应设置供运行人员切、投保护的控制盘、台和操作员站软操作等任何操作手段。

16.6.2 火力发电厂锅炉和汽轮机的跳闸保护系统宜采用电子逻辑系统，也可采用继电器硬逻辑系统。保护系统宜根据其相关工艺设备和流程的危险和风险评估结果，选择与评估结果安全完整性等级相符的安全相关系统。

16.6.3停止单元机组运行的保护应符合下列规定：

1 锅炉事故停炉，应停止单元机组的运行。

2 单元机组具有快速切负荷功能时，应符合下列规定：

1)外部系统故障引起发电机解列，不应停止单元机组的运行。

2)发电机主保护动作应停止汽轮发电机组的运行，不应停止锅炉的运行。

3)汽轮机事故停机应停止汽轮发电机组的运行，不应停止锅炉的运行。

3 单元机组不具有快速切负荷功能，但汽轮机旁路系统具有快开功能且容量足够时，应符合下列规定：

1)外部系统故障引起发电机解列，应停止汽轮发电机组的运行，可不停止锅炉的运行。

2)发电机主保护动作应停止汽轮发电机组的运行，可不停止锅炉的运行。

3)汽轮机事故停机应停止汽轮发电机组的运行，可不停止锅炉的运行。

4 单元机组不具有快速切负荷功能，且不满足本条第3款的要求时，应符合下列规定：

1)外部系统故障引起发电机解列，应停止单元机组的运行。

2)发电机主保护动作应停止单元机组的运行。

3)汽轮机事故停机应停止单元机组的运行。

16.6.4 锅炉保护应符合下列规定：

1 锅炉给水系统应设有下列保护：

1)汽包锅炉的汽包水位保护。

2)直流锅炉的给水流量过低保护。

2 锅炉蒸汽系统应设有下列保护：

1)主蒸汽压力高保护。

2)再热蒸汽压力高保护。

3)再热蒸汽温度高喷水保护。

3 锅炉炉膛安全保护应包括下列功能：

1)锅炉吹扫。

2)燃油及气体燃料系统检漏试验。

3)灭火保护。

4)炉膛压力保护。

4 在运行中发生下列情况之一时，应能实现总燃料跳闸、紧急停炉保护：

1)手动停炉指令。

2)全炉膛火焰丧失。

3)炉膛压力过高/过低。

4)汽包/分离器水位过高/过低。

5)全部送风机跳闸。

6)全部引风机跳闸。

7)煤粉燃烧器投运时，全部一次风机跳闸。

8)燃料全部中断。

9)总风量过低。

10)锅炉炉膛安全监控系统失电。

11)根据锅炉特点要求的其它停炉保护条件。

5 当炉膛瞬态压力有可能超过炉膛设计压力时，应根据锅炉厂要求设置炉膛压力过高/过低解列送/引风机的保护。

16.6.5 汽轮机保护应符合下列规定:

1 在运行中发生下列情况之一时，应发出汽轮机跳闸指令：

1)汽轮机超速。

2)凝汽器真空过低。

3)润滑油压力过低。

4)控制油压力过低。

5)主油箱油位过低。

6)轴/轴承振动大。

7)轴向位移大。

8)手动停机指令。

9)锅炉总燃料跳闸。

10)发电机事故跳闸。

11)汽轮机数字电液控制系统失电。

12)汽轮机制造厂提供的其他保护项目。

2 汽轮机其他保护应包括下列内容：

1)抽汽防逆流保护。

2)低压缸排汽防超温保护。

3)汽机防进水保护。

4)汽机真空低保护等。

16.6.6 发电机保护应符合下列规定：

1 在运行中发生下列情况之一时，应发出发电机跳闸指令：

1)汽机事故停机。

2)发电机冷却系统故障。

3)单元机组未设置快速切负荷功能时，发电机解列。

4)发电机制造厂提供的其它停机条件。

2 其它电量保护应符合本标准第17.7节的规定。

16.6.7 热力系统应设有下列保护：

1 除氧器水位和压力保护。

2 高、低压加热器水位保护。

3 汽轮机旁路系统的减温水压力低和出口温度高保护。

4 空冷机组的背压保护、防冻保护（根据制造厂要求）等。

16.6.8 给水泵、送风机、引风机等重要辅机的保护应满足火力发电厂热力系统和燃烧系统的运行要求，并应根据辅机制造厂的技术要求进行设计。

16.7 开关量控制

16.7.1 开关量控制宜包括锅炉、汽机、发电机变压器组、辅机，阀门、挡板，电气开关、断路器等的单个设备操作，以及相关设备和系统的顺序控制及联锁。

16.7.2 顺序控制至少应按驱动级、子功能组级、功能组级三级水平设计，宜设置机组级顺序控制功能。

16.7.3顺序控制的设计应符合保护、联锁操作优先的原则。在顺序控制过程中出现保护、联锁指令时，应将控制进程中断，并应使工艺系统按保护、联锁指令执行。

16.7.4 顺序控制在自动运行期间发生任何故障或运行人员中断时，应使正在进行的程序中断，并应使工艺系统处于安全状态。

16.7.5 顺序控制的设计应采取防止误操作的有效措施。

16.7.6 顺序控制的功能应满足机组的启动、停止及正常运行工况的控制要求，并应能实现机组在事故和异常工况下的控制操作。顺序控制应具备下列功能：

1 实现主/辅机、阀门、挡板、电气发变组厂用电设备等的顺序控制、控制操作及试验操作。

2 辅机及其相关的冷却系统、润滑系统、密封系统等的联锁控制。

3 重要运行设备故障跳闸时，联锁启动备用设备。

4 实现状态报警、联动及单台转机的保护。

16.7.7下列项目宜纳入机组控制系统的锅炉部分顺序控制：

1 空预器系统。

2 送风机系统。

3 引风机系统。

4 一次风机系统。

5 流化风机系统。

6 磨煤机系统。

7 给煤机系统。

8 锅炉排污、疏水、放气系统。

9 暖风器系统。

10 燃油系统及气体燃料系统。

11给水泵系统。

16.7.8 下列项目宜纳入机组控制系统的汽机部分顺序控制：

1汽机润滑油和控制油系统。

2 凝结水系统。

3 凝汽器抽真空系统。

4 汽机轴封系统。

5 低压加热器系统。

6 高压加热器系统。

7汽机蒸汽管道疏水系统。

8 辅助蒸汽系统。

9 循环水系统或辅机冷却水系统。

10 开式循环冷却水系统。

11 闭式循环冷却水系统。

16.7.9下列项目宜纳入机组控制系统的发电机部分顺序控制：

1 发电机氢冷系统。

2 发电机密封油系统。

3 发电机定子冷却水系统。

16.7.10 煤粉锅炉辅机联锁应包括下列项目：

1 锅炉的引风机、空气预热器和送风机在启停及事故跳闸时的顺序联锁。

2 锅炉的引风机、空气预热器和送风机之间的跳闸顺序，及引风机、空气预热器和送风机与烟、风道中有关挡板的启闭联锁。

3 送风机全部停运时，燃烧系统和制粉系统停止运行的联锁。

4 制粉系统中给煤机、磨煤机、一次风机或排粉机的启停及事故跳闸时的顺序联锁。

5 排粉机送粉系统的排粉机与给粉机之间的联锁。

6 烟气再循环风机启停与出口风门和冷风门的联锁。

7 辅机与其润滑油系统、冷却和密封系统的联锁，以及润滑油系统、冷却和密封系统中工作泵事故跳闸时备用泵的自启动联锁。

16.7.11循环流化床锅炉辅机联锁应包括下列项目：

1 循环流化床的一次风机、二次风机、流化风机、空预器、除尘器以及引风机在启停及事故跳闸时的顺序联锁。

2 循环流化床的一次风机、二次风机、流化风机、空预器、除尘器以及引风机之间的跳闸顺序及与烟、风道中有关阀门、挡板的启闭联锁。

3 燃料系统投入与切除以及与风道燃烧器、床上燃烧器和床枪之间的启停顺序及联锁。

4 石灰石制备、输送系统中各设备启停顺序以及与阀门、挡板之间的联锁；煤燃料制备、输送系统中各设备启停顺序以及与阀门、挡板之间的联锁。

5 渣循环系统相关的设备（冷渣器、密封回料器）之间，以及相应的烟、风道中有关阀门、挡板之间的启停顺序及联锁。

16.7.12 汽轮机辅机应有下列联锁：

1 润滑油系统中的交流润滑油泵、直流润滑油泵、顶轴油泵和盘车装置与润滑油压之间的联锁。

2 给水泵、凝结水泵、真空泵、循环水泵/辅机冷却水泵、疏水泵以及其他各类水泵与其相应系统的压力之间的联锁。

3 运行泵事故跳闸时备用泵自启动的联锁。

4 各类泵与其进出口阀门间的联锁。

16.8 模拟量控制

16.8.1 机组应有较完善的模拟量控制系统。机组的模拟量控制系统应满足灵活调节的要求。

16.8.2 模拟量控制系统的控制回路应按实用可靠的原则进行设计，并应适应机组在启动过程及不同负荷阶段中机组安全经济运行的需要，还应具有在机组事故及异常工况下与相关的联锁保护协同控制的措施。

16.8.3 模拟量控制回路宜采用全程控制。

16.8.4 单元机组的自动发电控制功能应符合本标准3.3.2条的规定。

16.8.5 单元机组模拟量控制系统应能满足滑压运行的要求，在锅炉最低稳燃负荷到100%最大连续负荷变动范围内，应保证被控参数满足机组有关验收标准的要求。

16.8.6 单元机组宜采用机、炉协调控制。

16.8.7 协调控制系统应能协调锅炉和汽轮机，满足机组快速响应负荷命令，平稳控制汽轮机及锅炉的要求，应具有下列供运行选择的控制方式：

1 机炉协调控制。

2 汽轮机跟随控制。

3 锅炉跟随控制。

4 手动控制。

16.8.8 模拟量控制系统中的各控制方式之间应设切换逻辑并具备双向无扰切换功能。

16.8.9 300MW及以上汽轮机数字电液控制系统至少应具有转速控制、负荷控制、汽轮机热应力计算及汽轮机自动启停等功能。

16.8.10 锅炉应设置下列模拟量控制：

1 给水控制。

2 燃料控制。

3 送风控制。

4 炉膛压力控制

5 主蒸汽温度控制。

6 再热蒸汽温度控制。

7 根据锅炉特点，锅炉厂要求的其它模拟量控制。

16.8.11 汽轮机应设置下列模拟量控制：

1 凝汽器水位控制。

2 加热器水位控制。

3 轴封压力控制。

4 高、低压旁路系统的压力和温度控制。

5 除氧器压力和水位控制。

6 根据汽轮机和热力系统特点，设置的其它模拟量控制。

16.9 机组控制系统

16.9.1 单元机组应按由单元值班员统一集中控制的原则进行设计。机组控制系统宜采用分散控制系统。分散控制系统的功能至少应包括数据采集与处理、模拟量控制、顺序控制和锅炉炉膛安全监控。

16.9.2 分散控制系统宜提供对先进控制策略和运行优化算法的支持，并宜按需部署智能监盘、性能计算与优化运行、优化控制等智能监控功能。

16.9.3 分散控制系统的选择应符合下列规定：

1 系统内所有模件应为标准化、模件化和插入式结构。

2 数据通讯系统、处理器模件、操作员站、电源模件应冗余配置。

3 整个控制系统的可利用率应至少为99.9%。

4 每个机柜内每种类型输入/输出测点应有10%～15%的余量；每个机柜内应有10%～15%输入/输出模件插槽余量。

5 控制器站的处理能力应有40%余量，操作员站处理器能力应有60%余量。

6 处理器内部存储器应有50%余量，外部存储器应有60%余量。

7 主控通讯网络为共享式以太网时通讯负荷率不应大于20%，为其他网络时通讯负荷率不应大于40%。

16.9.4 汽轮机数字电液控制系统及给水泵汽轮机数字电液控制系统应由设备供货商负责，其系统应成熟、可靠。汽轮机数字电液控制系统及给水泵汽轮机数字电液控制系统宜与机组控制系统选型一致，选型不一致时应设置与机组控制系统交换信息的通信接口。

16.9.5 单元机组的发电机-变压器组和厂用电源系统的顺序控制，宜纳入机组控制系统。

16.9.6 由单元机组值班员控制的公用系统较多时，宜设置公用控制网络。公用系统应能在多套控制系统中进行监视和控制，并应确保任何工况仅有一台机组的操作员站能发出有效操作指令。

16.9.7 单元机组顺序控制系统和模拟量控制系统不宜配置后备操作器。

16.9.8 在控制系统发生电源消失、通信中断、全部操作员站失去功能、重要控制站失去控制和保护功能等全局性或重大故障的情况下，应设置下列确保机组紧急安全停机的独立于控制系统的硬接线后备操作手段：

1 汽机跳闸。

2 总燃料跳闸。

3 发电机或发电机变压器组跳闸。

4 锅炉安全门开（机械式可不装）。

5 汽包事故放水门开。

6 汽轮机真空破坏门开。

7 直流润滑油泵启动。

8 交流润滑油泵启动。

9 发电机灭磁开关跳闸。

10 柴油发电机启动。

11循环流化床锅炉应设置锅炉跳闸后备硬接线操作手段取代总燃料跳闸后备操作手段。若有紧急补给水系统，则还应设置独立于分散控制系统的紧急补给水系统投入后备操作手段。

12 如设置高压旁路系统替代锅炉PCV阀，应设置开高压旁路门后备硬接线操作手段。

16.9.9 控制系统应按分层的原则设计，辅机和阀门（挡板）的驱动级的硬件和软件宜独立于上一级而工作，并应将确保辅机本身安全启停的允许条件和保护信号直接引入驱动级控制模件。

16.9.10 当锅炉采用等离子点火或微油点火时，等离子或微油点火系统的监控宜纳入锅炉炉膛安全监控系统。

16.9.11 空冷系统的控制应纳入机组控制系统。

16.9.12 脱硫系统的控制宜纳入机组控制系统。

16.9.13 脱硝反应系统的控制宜纳入机组控制系统。

16.9.14 湿冷机组的循环水系统和空冷机组的辅机冷却水系统的控制应纳入机组控制系统。

16.9.15 热网首站的控制应纳入机组控制系统。

16.9.16 储热系统的控制宜纳入机组控制系统。

16.9.17 锅炉除渣系统的控制宜纳入机组控制系统。

16.10 辅助车间控制系统

16.10.1 各辅助车间宜采用分散控制系统集中控制，分散控制系统的选择应符合本标准16.9.3条的规定。

16.10.2 辅助车间控制系统的设计应符合下列规定：

1 辅助车间控制系统的设计，应根据工艺系统的特点及设备对运行操作的要求，采用适当的顺序控制和模拟量控制。

2 被控对象较少、布置比较分散的辅助车间宜采用远程I/O。

16.10.3 凝结水精处理、化学加药和水汽取样的控制可纳入辅助车间控制系统，也可纳入机组控制系统。

16.10.4 除灰系统的控制可纳入辅助车间控制系统，也可纳入机组控制系统。

16.10.5 运煤控制系统设计应符合下列规定：

1 新建电厂的运煤系统设置一套运煤控制系统，宜纳入辅助车间控制系统。

2 新建电厂的运煤控制系统设计应根据火力发电厂的规划容量，为后期工程的控制系统预留相应的控制设备位置和控制系统接口。

3 扩建电厂的运煤控制系统，宜选用与厂内原有运煤控制系统硬件一致的控制设备，并宜与原有运煤系统合并集中监控。

4 若运煤系统设置就地控制室，则宜在就地控制室内设置冗余操作员站，其中一台应具有工程师站的功能。

5 运煤系统中，各运煤设备之间应有自动联锁和信号。

6带式输送机的事故拉绳开关应直接接入控制回路。

16.10.6 锅炉补给水处理系统、海水淡化系统、再生水深度处理系统的控制设计应符合下列规定：

1 若该系统为新建，其控制宜纳入辅助车间控制系统。

2 若该系统为扩建，其控制系统宜选用与厂内原有控制系统硬件一致的设备，并宜与原有系统合并集中监控。

16.10.7 脱硫废水处理系统的控制宜纳入辅助车间控制系统。

16.10.8 脱硝还原剂储存和供应系统的控制宜纳入辅助车间控制系统。

16.10.9 碳捕集系统的控制宜纳入辅助车间控制系统。

16.11 控制电源

16.11.1 控制柜（盘）进线电源的电压等级不应超过250V。进入控制装置柜（盘）的交流电源除停电一段时间不影响安全外，应设置互为备用的两路电源，工作电源故障需及时切换至另一路电源时，宜在控制柜（盘）设置自动切投装置，切换时间应满足用电设备安全运行的需要。

16.11.2 每组交流动力电源配电箱应有两路输入电源，并应分别引自厂用低压母线的不同段。在有事故保安电源的火力发电厂中，影响机组安全运行的设备，其电源配电箱的一路输入电源应引自厂用事故保安电源段。两路电源应互为备用，宜设置自动切投装置。

16.11.3 机组分散控制系统、汽轮机数字电液控制系统、汽轮机跳闸保护系统、汽轮机监视仪表系统、火检装置等重要系统的供电电源应有两路，并应互为备用。一路应采用交流不间断电源，一路应采用交流不间断电源或厂用保安段电源。

16.11.4 辅助车间分散控制系统的主控通讯网络应有两路供电电源，宜分别引自不同机组的交流不间断电源；各辅助车间控制系统均应有两路供电电源，一路宜采用交流不间断电源，另一路可采用辅助车间厂用电源。

16.12 仪表导管、电缆及就地设备布置

16.12.1 取源部件应设置在能真实反映被测介质参数的工艺设备（管道）上。一次导压管及一次阀门、排污阀应按被测介质可能达到的最高压力、温度选择，并应满足焊接工艺要求。二次导管、二次阀门及管道附件应按被测介质可能达到的最高压力选择。

16.12.2 电缆的设计和选型除应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定外，还应符合下列规定：

1 用于仪表与控制系统的电缆和电线的线芯材质应为铜芯；测量、控制用的补偿电缆或补偿导线的线芯材质应与相连的热电偶丝相同或热电特性相匹配。

2 当制造厂对仪表和控制设备的连接电缆、导线的规范有特别要求时，应按设备制造厂的要求进行设计。

3 控制电缆宜敷设在电缆桥架内。桥架通道应避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及易燃易爆物等的危害，并应根据防火要求实施阻隔。

16.12.3 现场布置的仪表和控制设备应根据需要采取必要的防护、防冻和防爆措施。

16.12.4 控制用电气设备外壳、不要求浮空的盘台、金属桥架、铠装电缆的铠装层、计算机信号电缆的屏蔽层等，应设保护接地，保护接地应牢固可靠，保护接地的电阻值应符合国家现行有关电气保护接地的规定。

16.12.5 各计算机系统内不同性质的接地，应分别有稳定可靠的总接地板（箱），总接地板（箱）宜统一与全厂接地网相连，不宜再单设计算机专用独立接地网。当设备厂家对逻辑接地和计算机系统接地的阻值及接地方式有特殊要求时，应按其要求设计。

17 电气设备及系统

17.1 发电机与主变压器

17.1.1 发电机及其励磁系统应符合现行国家标准《隐极同步发电机技术要求》GB/T 7064、《旋转电机 定额和性能》GB/T 755、《同步电机励磁系统 第3部分：大、中型同步发电机励磁系统技术要求》GB/T 7409.3的有关规定。

17.1.2 容量为300MW级及以上发电机除应符合本规范第17.1.1条的规定，还应符合下列规定：

1 汽轮发电机组的轴系自然扭振频率应避开工频及2倍工频。

2 发电机各部件结构强度应能承受在额定负荷和105%额定电压下其端部任何形式的短路。汽轮发电机组应具有承受与其相连接的高压输电线路断路器单相重合闸的能力。

3 发电机组应具有一定的进相、调峰及短暂失步运行、短时失磁异步运行、频率异常运行等能力，并应符合现行国家标准《电网运行准则》GB/T 31464的有关规定。

4 发电机深度调峰时，发电机连续运行负荷区间应与包含锅炉、汽轮机在内的整台发电机组的负荷区间相一致。

5 励磁系统的特性与参数应满足电力系统各种运行方式的要求，并宜选用制造厂的成熟型式。

17.1.3 发电机主变压器的选型应符合现行国家标准《电力变压器 第1部分：总则》GB 1094.1、《电力变压器 第2部分：液浸式变压器

的温升》GB/T 1094.2、《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB/T 1094.3、《电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》GB/T 1094.4、《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》GB/T 1094.5、《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451和《电力变压器  第7部分：油浸式电力变压器负载导则》GB/T 1094.7的有关规定。

17.1.4 主变压器应综合运输和制造条件，可采用单相或三相变压器，不受运输限制时，宜采用三相一体式变压器。当选用单相变压器组时，应根据电厂所处地区及所连接电力系统和设备的条件，确定是否需要装设备用相。

17.1.5 容量125MW级及以上的发电机与主变压器为单元连接时，主变压器的容量宜按与汽轮机相匹配的发电机最大连续容量扣除不能被高压厂用启动/备用变压器替代的高压厂用工作变压器计算负荷后进行选择。

17.1.6火力发电厂以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时，应符合下列规定：

1 125MW级机组的主变压器宜采用三绕组变压器，每个绕组的通过功率应达到该变压器额定容量的15%以上。

2 200MW级及以上的机组不宜采用三绕组变压器，如高压和中压间需要联系时，宜在变电站进行联络。

3 连接两种升高电压的三绕组变压器不宜超过两台。

4 若两种升高电压均系中性点有效接地系统，且技术经济合理时，可选用自耦变压器，主要潮流方向应为低压和中压向高压送电。

17.1.7 发电机主变压器中性点绝缘水平应根据其中性点接地方式确定。

17.1.8 对于距离直流换流站接地极较近，存在直流偏磁风险的变压器应在发电厂主变压器或启动/备用变压器中性点采用直流偏磁抑制措施。

17.2 电气主接线

17.2.1 火力发电厂电气主接线设计应符合下列规定：

1 应根据电力系统性质、系统规划、容量、环境条件和电厂的安全可靠、运行灵活、经济合理及操作维修方便等要求，合理选择方案。

2 应根据电厂在系统中所处的地位、规划容量、工程特点及所采用的设备条件，做到远、近期结合，应以近期为主，并应适当留有扩建的条件。

3 当电厂初期建设机组2台及以下，出线回路数少时，宜简化电气主接线，并应采取便于扩建改造、减少停电损失的过渡措施。

4 当配电装置不再扩建，能满足电厂运行要求，且电网对电厂主接线没有特殊要求时，宜简化接线形式，可采用发电机―变压器―线路组接线、桥型接线或角型接线。

5 应与高压厂用备用或启动/备用电源引接方案统筹设计。

17.2.2 当风力发电场、光伏电站或储能电站等与火力发电厂联合送出时，火力发电厂主接线应满足电力系统的要求。

17.2.3 若接入电力系统火力发电厂的机组容量相对较小，与电力系统不匹配，且技术经济合理时，可将两台发电机与一台双绕组变压器或分裂绕组变压器作扩大单元连接，也可将两组发电机双绕组变压器组共用一台高压侧断路器作联合单元连接。并应在发电机与主变压器之间装设发电机断路器。

17.2.4 125MW级的发电机与三绕组变压器或自耦变压器为单元连接时，在发电机与变压器之间宜装设发电机断路器。

17.2.5 根据工程具体情况，经技术经济论证合理时，在发电机与变压器之间可装设发电机断路器，主变压器或高压厂用工作变压器宜采用有载调压方式；根据机组接入系统的变电站电压波动范围，经计算当机组正常运行和启停高压厂用母线电压水平满足要求时，也可采用无励磁调压方式。

17.2.6 200MW级及以上发电机的引出线及其分支线，应采用全连式分相封闭母线。

17.2.7 发电机中性点的接地方式可采用不接地、经消弧线圈或高电阻接地的方式。300MW级及以上的发电机应采用中性点经高电阻或消弧线圈的接地方式。

17.2.8 发电机主变压器中性点接地方式应根据所处电网的中性点接地方式及系统继电保护的要求确定。在110kV～750kV 有效接地系统中，110kV及220kV系统中主变压器中性点可采用直接接地方式或不接地方式；330kV～750kV系统中主变压器中性点可采用直接接地或经小电抗器接地方式。1000kV系统中主变压器中性点宜采用直接接地方式。

17.2.9 35kV～220kV配电装置的接线方式应按火力发电厂在电力系统中的地位、负荷的重要性、出线回路数、设备特点、配电装置型式，以及火力发电厂的运行可靠性和灵活性的要求、火力发电厂的单机容量和规划容量等条件确定，并应符合下列规定：

1 当配电装置在电力系统中居重要地位、负荷大、潮流变化大且出线回路数较多时，宜采用双母线或双母线分段的接线。

2 300MW级～600MW级机组的220kV配电装置，当采用双母线分段接线不能满足电力系统稳定和地区供电可靠性的要求时，可采用3/2断路器接线。

3 初期工程可采用断路器数量较少的过渡接线方式，但配电装置的布置应便于过渡到远期接线。

17.2.10 330kV～500kV配电装置的接线应满足系统稳定性和可靠性以及限制短路容量的要求，并应满足电厂运行的灵活性和建设的经济性要求，同时应符合下列规定：

1 当进出线回路数为6回及以上，配电装置在系统中具有重要地位时，宜采用3/2断路器接线。

2 当电厂装机台数较多，但出线回路数较少时，可采用4/3断路器接线。

3 进出线回路数少于6回，且电网根据远景发展有限制短路容量、解环或解列运行的特殊要求时，可采用双母线接线，远期可过渡到双母线分段接线。

4 初期进出线回路数为4回时，可采用四角形接线，进、出线应装设隔离开关。布置上宜按过渡到远期3/2断路器接线设计。

5 在3/2断路器接线中，电源线宜与负荷线配对成串，同名回路宜配置在不同串内。初期仅两串时，同名回路宜分别接入不同侧的母线，进出线应装设隔离开关。当3/2断路器接线达三串及以上时，同名回路可接于同一侧母线。

6 双母线分段接线中，电源线与负荷线宜均匀配置于各段母线上。

17.2.11 当采用双母线分段接线时，分段断路器的设置应满足电力系统稳定、限制系统短路容量和地区供电可靠性的要求，以及火力发电厂运行可靠性和灵活性的要求。当任一台断路器发生故障或拒动时，应按系统稳定、限制短路容量和地区供电可允许切除机组的台数和出线回路数确定采用双母线单分段或双分段接线。

17.2.12 当采用敞开式配电装置时，330kV及以上电压等级的进、出线和母线上装设的避雷器及进、出线电压互感器不应装设隔离开关。220kV及以下母线避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关。

17.2.13 330kV及以上电压等级的线路并联电抗器回路，不宜装设断路器。330kV及以上电压等级的母线并联电抗器回路应装设断路器和隔离开关。

17.2.14 750kV～1000kV配电装置的接线，初期建设2台机组1回出线时宜采用简化接线，可采用线路侧不设断路器的单母线接线，也可采用单母线接线、三角形接线等断路器较少的简化接线形式，但在布置上，应考虑便于过渡到最终的接线形式。

17.3 交流厂用电系统

17.3.1 火力发电厂交流厂用电系统的设计应符合现行行业标准《火力发电厂厂用电设计技术规程》DL/T 5153的有关规定。

17.3.2 火力发电厂的厂用电电压等级选择，除应符合现行国家标准《标准电压》GB/T 156的有关规定外，还应符合下列规定：

1 火力发电厂可采用3kV、6kV、10kV作为高压厂用电的电压。125MW级～300MW级的机组，宜采用6kV一级高压厂用电电压；600MW级及以上的机组，可根据工程具体条件采用6kV 一级、10kV 一级或 6kV、10kV或3kV、10kV 两级高压厂用电压。

2 200MW级及以上的机组，主厂房内的低压厂用电系统宜采用动力与照明分开供电的方式。动力网络的电压宜采用380V、380/220V。

17.3.3 火力发电厂高压厂用电系统中性点接地，可采用下列方式：

1 火力发电厂高压厂用电系统中性点接地方式可采用不接地、经电阻接地方式。

2 当高压厂用电系统的接地电容电流在7A及以下时，其中性点可采用不接地方式，也可采用经高阻接地方式。当采用经高阻接地方式时，通过合理选择接地电阻值，应控制单相接地故障总电流小于10A，保护应动作于报警。

3 当高压厂用电系统的接地电容电流在7A以上时，其中性点可采用低电阻接地方式。在7A 以上且不大于10A时，还可采用不接地方式。

17.3.4 主厂房内的低压厂用电系统中性点接地，可采用下列方式：

1 动力系统的中性点可采用高阻接地、直接接地或不接地方式。

2 照明/检修系统的中性点应采用直接接地方式。

3 辅助厂房的低压厂用电系统中性点宜采用直接接地方式。

17.3.5 火力发电厂厂用电系统的电能质量，宜符合下列规定：

1 正常工作情况下，交流母线的电压偏移范围宜在额定电压的±5%之内。

2 正常工作情况下，交流母线的各次谐波电压含有率不宜大于3%，电压总谐波畸变率不宜大于5%。

17.3.6 高压厂用工作变压器、高压厂用备用变压器的阻抗和调压方式的选择，应符合下列规定：

1 高压厂用工作变压器的阻抗应根据限制高压厂用母线短路电流和保证最大单台电动机起动和成组电动机自起动时的厂用母线电压水平等因素经优化选取。

2 采用单元制接线的发电机，当不装设发电机断路器时，厂用分支线上连接的高压厂用工作变压器不宜采用有载调压。

3 当装设发电机断路器时，在满足机组启动和正常运行等不同工况下的高压厂用母线电压水平要求时，厂用分支线上连接的高压厂用工作变压器可不采用有载调压。

4  高压厂用工作变压器和高压厂用备用变压器的阻抗和调压方式的选择，应经计算和技术经济比较后确定。

17.3.7 当发电机与主变压器为单元连接时，高压厂用工作电源应由主变压器低压侧引接。

17.3.8 高/低压厂用工作变压器的容量选择应符合下列规定：

1 应按高压电动机计算负荷与低压厂用电的计算负荷之和选择。

2 公用负荷宜由不同机组的高压厂用工作变压器分担。

3 采用专用备用（明备用）方式的低压厂用变压器的容量宜留有10%的裕度。

4 对于接有变频和整流负荷的变压器，其容量选择应将变频和整流负荷引起的谐波导致变压器过热的因素计算在内，并应按可能出现的最大运行方式计算。

17.3.9 当高压厂用工作变压器高压侧的厂用分支线采用分相封闭母线时，该分支线不宜装设断路器和隔离开关，但应有可拆连接点。

17.3.10 备用电源的设置及其切换方式应符合下列规定：

1 停电将直接影响到人身或重要设备安全的负荷，必须设置自动投入的备用电源。

2 停电将可能使发电量大量下降的负荷宜设置备用电源。

3 当备用电源采用明备用的方式时，应装设备用电源自动投入装置。

4 当备用电源采用暗备用的方式时，备用电源宜手动投入。

17.3.11 高压厂用备用或启动/备用电源可采用下列引接方式：

1 可由高压母线中电源可靠的最低一级电压母线或由联络变压器的第三（低压）绕组引接，并应保证在全厂停“机”的情况下，能从外部电力系统取得足够的电源，包括三绕组变压器的中压侧从高压侧取得电源。

2 当装设发电机断路器且机组台数为2台及以上、出线回路为2回及以上时，还可由1台机组的高压厂用工作变压器低压侧厂用工作母线引接另1台机组的高压事故停机电源。

3 当技术经济合理时，可由外部电网引接专用线路供电。

4 当全厂有2个及以上高压厂用备用或启动/备用电源时，宜引自2个相对独立的电源。

17.3.12 火力发电厂高/低压厂用备用电源或启动/备用电源的容量，应符合下列规定：

1 未装设发电机断路器时，应符合下列规定：

1)当设置专用的高压启动/备用变压器时，其容量宜与最大一台（组）高压厂用工作变压器的容量相同。

2)当启动/备用变压器带有公用负荷时，其容量还应满足作为最大一台（组）高压厂用工作变压器备用的要求。

2 容量为600MW级～1000MW级的机组，当装设发电机断路器时，应符合下列规定：

1)如设置高压厂用备用变压器，则高压厂用备用变压器应兼有停机功能，其容量宜按最大单台高压厂用变压器容量的100%设置。

2)如不设置高压厂用备用变压器，则应设置高压停机电源，高压停机电源容量应满足机组事故停机的需求，机组事故停机的容量应按工程具体情况核定。

3 专用备用的低压厂用备用变压器的容量应与最大一台低压厂用工作变压器的容量相同。

17.3.13 高压厂用工作变压器的台数配置应符合下列规定：

1 125MW级机组的高压厂用工作电源宜采用1台双卷变压器。

2 200MW级～300MW级机组的高压厂用工作电源宜采用1台分裂变压器。

3 600MW级及以上机组的高压厂用工作电源可采用1台分裂变压器或1台分裂变压器加1台双卷变压器。

17.3.14 高压厂用备用或启动/备用变压器的台数配置，应符合下列规定：

1 当未装设发电机断路器时，应符合下列规定：

1)125MW级的机组，全厂应设置1台高压厂用启动/备用变压器。

2)200MW级～300MW级的机组，每两台机组可设1台高压厂用启动/备用变压器。

3)600MW级及以上的机组，每两台机组可设1台或2台高压厂用启动/备用变压器。

2 600MW级及以上的机组，当装设发电机断路器时，应符合下列规定：

1)当从厂内高压配电装置母线引接机组的高压厂用备用电源，并可使用同容量高压厂用备用电源的4台及以下机组，可设1台高压厂用备用变压器。

2)当从另一台机组的高压厂用工作变压器低压侧厂用工作母线引接本机组的高压停机电源，机组之间对应的高压厂用母线设置联络，互为事故停机电源时，则可不设专用的高压厂用备用变压器。

17.3.15 每两台机组设置2台高压厂用启动/备用变压器时，变压器高压侧宜分别装设隔离开关并共用断路器。

17.3.16 低压厂用备用电源的设置应符合下列规定：

1 当低压厂用备用电源采用专用备用变压器时，125MW级的机组，低压厂用工作变压器的数量在8台及以上，可增设第二台低压厂用备用变压器；200MW级的机组，每两台机组宜设1台低压厂用备用变压器；300MW级及以上的机组，宜按机组设置低压厂用备用变压器。

2 当低压厂用变压器成对设置时，互为备用的负荷应分别由2台变压器供电，2台互为备用的变压器之间不应装设备用电源自动投入装置。远离主厂房的负荷，宜采用邻近2台变压器互为备用的方式。

17.3.17 高/低压厂用母线的接线应符合下列规定：

1 高压厂用母线应采用单母线接线。每台锅炉每一级高压厂用电压不应少于2段母线。

2 低压厂用母线也应采用单母线接线。锅炉容量为410t/h～1000t/h时，每台锅炉应至少设2段母线供电，双套辅机的电动机应分接于2段母线上，2段母线可由1台变压器供电；锅炉容量为1000t/h级及以上时，每台锅炉应设置2段及以上母线，每段母线可由1台或2台变压器供电。

17.3.18 200MW级及以上的机组，应设置交流保安电源。

17.3.19 200MW级～300MW级的机组，宜按机组设置交流保安电源。600MW级～1000MW级的机组，应按机组设置交流保安电源。交流保安电源应采用快速起动的柴油发电机组。

17.3.20 交流保安电源的电压和中性点接地方式，宜与主厂房低压厂用电系统一致。

17.3.21 火力发电厂应设置固定的交流低压检修供电网络，并应在各检修现场装设检修电源箱，应供电焊机、电动工具和试验设备等使用。

17.3.22 主厂房厂用配电装置的布置应结合主厂房的布置及负荷的分布确定，应节省电缆用量，并应避开潮湿、高温和多灰尘的场所。

17.3.23 置于室内的低压厂用变压器宜采用干式变压器。

17.3.24 高压厂用开断设备应采用无油化设备。对容量较小、起停频繁的厂用电回路，宜采用高压熔断器串真空接触器的组合设备。

17.3.25 当火力发电厂内设置熔融盐储热、电化学储能、飞轮储能等储能储热系统，烟气碳捕集等煤电低碳化系统以及电锅炉时，厂用电系统接线方案应根据所设置的系统或装置容量、特性、短路水平、电能质量等因素，经计算分析和技术经济比选后确定。

17.3.26 当风力发电机组、光伏发电系统接入火力发电厂厂用电系统时，厂用电系统接线方案应根据所设置的系统容量、发电特性、接入点消纳能力、短路水平、电能质量等因素，经计算分析和技术经济比选后确定。

17.3.27 当设有双机回热系统功率平衡发电/电动机时，宜接入高压厂用电工作段。

17.4 直流系统及交流不间断电源

17.4.1 火力发电厂直流系统及交流不间断电源的设计应分别符合现行行业标准《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044和《电力工程交流不间断电源系统设计技术规程》DL/T 5491的有关规定。

17.4.2 火力发电厂内应装设向直流控制负荷和动力负荷供电的蓄电池组。与电力系统连接的火力发电厂，选择蓄电池组容量时，厂用交流电源事故停电时间应按1h计算；不与电力系统连接的孤立火力发电厂，厂用交流电源事故停电时间应按2h计算。

17.4.3 火力发电厂直流系统的标称电压应符合下列规定：

1 专供控制负荷的直流电源系统电压宜采用110V，也可采用220V。

2 专供动力负荷的直流电源系统电压宜采用220V。

3 控制负荷和动力负荷合并供电的直流电源系统可采用220V或110V。

4 全厂直流控制电压应采用相同电压,扩建和改建工程宜与已有工程直流电压一致。

17.4.4 在正常运行情况下,直流母线电压应为直流电源系统标称电压的 105%。

17.4.5 在均衡充电运行情况下，直流母线电压应符合下列规定：

1 专供控制负荷的直流电源系统，不应高于直流电源系统标称电压的110%。

2 专供动力负荷的直流电源系统，不应高于直流电源系统标称电压的112.5%。

3 对控制负荷和动力负荷合并供电的直流电源系统，不应高于直流电源系统标称电压的110%。

17.4.6 在事故放电末期,蓄电池组出口端电压不应低于直流电源系统标称电压的87.5%。

17.4.7 火力发电厂的直流系统宜采用单母线或单母线分段接线方式。2组蓄电池宜采用2段单母线接线，每组蓄电池和相应的充电装置应接在同一母线上，公用备用的充电装置应能切换到相应的两段母线上。蓄电池和充电装置均应经隔离和保护电器接入直流母线。

17.4.8 除有特殊要求外，火力发电厂的直流系统应采用不接地方式，直流主母线应装设绝缘监察装置。

17.4.9 采用计算机控制系统进行控制的火力发电厂，应装设交流不间断电源，交流不间断电源装置宜采用在线式。

17.4.10 单元机组交流不间断电源的设置应满足机组计算机控制系统的要求。单机容量为600MW级及以上机组，每台机组宜配置2台交流不间断电源装置；容量为300MW级及以下机组，当计算机控制系统仅需要1路不间断电源时，每台机组可配置1台交流不间断电源装置。

17.4.11 对于网络继电器室和远离主厂房的辅助车间，当需要向交流不间断负荷供电时，可分区设置独立的交流不间断电源装置，也可与就地直流系统合并设置交直流电源成套装置。

17.4.12 交流不间断电源装置旁路开关的切换时间不应大于5ms；交流厂用电消失时，交流不间断电源满负荷供电时间不应小于0.5h。

17.4.13 单元机组的交流不间断电源装置宜由一路交流主电源、一路交流旁路电源和一路直流电源供电。交流主电源和交流旁路电源应由不同厂用母线段引接。对于设置有交流保安电源的机组，交流主电源宜由保安电源引接。直流电源可由机组的直流动力电源引接或独立设置蓄电池组供电。

17.4.14 发电厂交流不间断电源系统母线应采用单母线接线，其母线接线应符合下列规定:

1 1台或2台并联UPS构成的不间断电源系统，宜采用单母线接线。

2 双重化冗余配置的2套UPS构成的不间断电源系统，应采用2段单母线。

17.5 高压配电装置

17.5.1 火力发电厂高压配电装置的设计应符合下列规定：

1 应执行国家的建设方针和技术经济政策，符合环境保护的要求，做到安全可靠、技术先进、运行维护方便、经济合理。

2 应根据电力系统性质、规划容量、环境条件和运行维护等要求，合理地选用设备和确定布置方案。应坚持节约用地的原则，合理选用效率高、能耗小的电气设备和材料。

3 应根据工程特点、规模和发展规划，做到远、近期结合，以近期为主，并应适当留有扩建的条件。

17.5.2 高压配电装置的设计应符合国家现行标准《3～220kV高压配电装置设计规范》GB 50060和《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352的有关规定。

17.5.3 配电装置的型式选择，应根据设备选型和进出线方式，以及工程实际情况，并结合火力发电厂总平面布置，通过技术经济比较确定。在技术经济合理时，应采用占地少的配电装置型式。

17.5.4 330kV～750kV电压等级的敞开式配电装置宜采用屋外中型配电装置。

17.5.5 对于电厂厂址地形特殊、布置场地受到限制、不低于d级污秽地区、严寒地区、土石方开挖工程量大的山区，当技术经济合理时，110kV和220kV配电装置宜采用气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）。

17.5.6 用于年最低温度为-30℃及以下、日温差超过25K、重污秽e级或沿海d级及以上地区、城市中心区、周边有重污染源的330kV及以下GIS，应采用户内布置方式。500kV及以上的GIS，经充分论证后确定布置方式。

17.5.7 220kV～750kV电压等级，当接线采用软母线或管型母线配双柱式、三柱式、双柱伸缩式或单柱式隔离开关时，屋外敞开式配电装置应采用中型布置，断路器布置型式应符合下列规定：

1 3/2断路器接线，断路器可采用平环式、三列式、双列式或单列式布置。

2 4/3断路器接线，断路器可采用双列式布置。

3 双母线接线，断路器可采用单列式或双列式布置。

17.5.8 直接空冷机组，布置在空冷平台下的电气设备外绝缘爬电比距，宜按e级污秽等级选择。

17.5.9 1000kV电压等级配电装置宜采用GIS。

17.6 电气监测及控制

17.6.1 火力发电厂电气监控及控制的设计应符合现行行业标准《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136的有关规定。

17.6.2 火力发电厂电气设备的控制、测量、信号宜采用计算机监控方式。单机容量为300MW及以上的火力发电厂机组，宜装设发电厂电气监控管理系统（ECMS）。

17.6.3 单元机组的主要电气设备和元件应在集中控制室监控，125MW级机组电气监控系统宜按机组设置，200MW级及以上机组电气监控系统应按机组设置。

17.6.4 发电厂电力网络部分宜在集中控制室内监控；对发电厂电力网络部分运行有特别要求时，也可另设网络控制室进行监控。

17.6.5 非单元制火力发电厂，可全厂设置一套电气监控系统对电气设备进行监控，监控范围宜包括各机组及高压配电装置的电气设备和元件。

17.6.6 高压配电装置及单元机组的计算机监控系统应采用开放式、分布式结构，其站控层设备及网络宜采用冗余配置。

17.6.7 火力发电厂计算机监控系统网络安全防护应满足现行国家标准《电力监控系统网络安全防护导则》GB/T 36572。

17.6.8 高压隔离开关宜采用远方控制，110kV及以下供检修用的隔离开关和接地开关可采用就地控制。

17.6.9 当高压配电装置的接线采用3/2断路器接线时，与发电机变压器组有关的2台断路器的监控应符合下列规定：

1无发电机断路器时，与发电机变压器组有关的2台断路器应在单元机组监控系统进行监测和控制，在电力网络计算机监控系统应监测断路器的状态及位置信号。

2有发电机断路器且机组无解列运行要求时，与发电机变压器组有关的2台断路器宜在电力网络计算机监控系统进行监测和控制，在单元机组监控系统应监测断路器的状态及位置信号。

3 有发电机断路器且机组有解列运行要求时，与发电机变压器组有关的2台断路器应在单元机组监控系统进行监测和控制，在电力网络计算机监控系统应监测断路器的状态及位置信号。

4 当发电机变压器组进线装设隔离开关，在隔离开关断开时，与发电机变压器组有关的2台断路器应能在网络计算机监控系统进行控制。

17.6.10 发电机变压器组的高压侧断路器、启动/备用变压器的高压侧断路器、高压电抗器断路器、母线联络断路器、母线分段断路器均应选用三相联动操动机构。

17.6.11 隔离开关、接地开关和母线接地开关，都必须有操作闭锁措施，严防电气误操作。电气防误操作闭锁回路的电源应单独设置。

17.6.12 每台机组宜设1套微机自动准同步装置，宜设同步闭锁回路，可不再设置手动同步装置。

17.6.13 200MW级及以上机组的高压厂用电源切换，宜采用带同步检定的厂用电源快速切换方式。

17.6.14 交流保安电源宜设置独立的控制系统。

17.6.15 当采用计算机进行控制时，应在控制室设置下列独立的保证机组紧急停机的后备操作功能：

1 发电机或发电机变压器组紧急跳闸。

2 发电机灭磁开关跳闸。

3 柴油发电机启动。

17.6.16 火力发电厂单元机组的励磁系统自动电压调节、自动准同步、继电保护、故障录波，以及厂用电源快速切换等功能宜由专用装置实现。

17.6.17 继电保护和安全自动装置发出的跳、合闸指令，应直接接入断路器的跳合闸回路；与继电保护、安全自动装置、厂用电源切换相关的断路器的跳合闸回路，应监视其回路的完好性。

17.6.18 信号灯或计算机显示器上模拟图的颜色应符合下列规定，并可用闪烁表示提醒或注意：

1 红色：开关合闸、设备运行、带电、危险状态。

2 绿色：开关分闸、设备停止、不带电、安全状态。

3 黄色：故障、异常状态。

4 白色或黑色：其它状态，当对红、绿或黄不适用时使用。

17.6.19 电压为250V以上的回路不宜引入控制屏和保护屏。

17.6.20 火力发电厂电气设备的测量和计量设计应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063的有关规定。

17.6.21 火力发电厂控制室宜采用计算机监控系统对电气参数进行测量，就地可采用常规仪表或综合测控保护装置对电气参数进行测量。

17.6.22 当采用计算机进行监控时，电气参数的测量宜采用交流采样或经变送器的直流采样方式，就地测量可采用一次仪表测量或直接仪表测量方式。

17.6.23 互感器、变送器、交流采样装置和计量仪表等应满足运行监视及经济核算对测量精度的要求。

17.6.24 电气设备配置的智能监测设备及功能模块应与智能电厂的功能定位相协调。

17.7 元件继电保护

17.7.1 火力发电厂发电机、变压器、以及高低压厂用电源等电气设备和元件的继电保护设计，应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的有关规定。

17.7.2 发电厂的发电机、主变压器以及高压厂用变压器应设置与控制系统独立的保护装置，控制系统故障时不应影响保护装置的正常工作。高、低压厂用电系统可以采用保护与测控功能合一的综合保护测控装置，但装置中的保护功能宜相对独立。

17.7.3 双重化配置的保护装置宜分别安装在不同的保护屏上，当其中一套保护因异常需退出运行或检修时，不应影响另一套保护的正常运行。

17.7.4 按双重化配置的两套继电保护装置，应分别接入电流互感器、电压互感器的不同二次绕组，保护装置与其他保护和相关设备配合时，应交叉重叠、避免死区，防止因交叉停用导致保护功能缺失。按双套原则配置的两套继电保护装置，宜分别接入电流互感器、电压互感器的不同二次绕组。

17.7.5 双重化配置的电量保护装置的直流电源应相互独立，两套电量保护应由2组蓄电池组分别供电。

17.7.6 非电量保护启动跳闸的继电器，应具有独立的工作电源、直流熔断器或直流空气开关以及直流电源监视回路，不得与其他回路混用。

17.8 照明系统

17.8.1 火力发电厂照明系统的设计，应符合国家现行标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309和《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T 5390的有关规定。

17.8.2 火力发电厂照明系统设计应符合安全、环保、维护检修方便、经济、美观的原则，并应积极地采用先进技术和节能设备。火力发电厂的照明应提倡绿色照明和节能环保，并应符合国家的节能政策。

17.8.3 火力发电厂的照明种类可分为正常照明、应急照明、警卫照明和障碍照明。应急照明应包括备用照明、安全照明和疏散照明。

17.8.4 选择光源时，应在满足显色性、启动时间等要求条件下，根据光源、灯具及镇流器等的效率、寿命和价格，经综合技术经济比较后确定。

17.8.5 照明灯具应按工作场所的环境条件和使用要求进行选择，在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用发光效率高、寿命长和维修方便的照明灯具。室内、外照明灯具的安装位置应便于维修。对于室内、外配电装置的照明灯具还应满足在设备带电的情况下能安全地进行维修的要求。

17.8.6 对烟囱、冷却塔和其他高耸建筑物或构筑物上装设障碍照明的要求，除应符合现行国家标准《烟囱工程技术标准》GB/T 50051的有关规定外，还应和当地航空管理部门协商确定。

17.8.7 对取、排水口及码头障碍照明的要求应和航运管理部门协商确定。

17.9 电缆选择与敷设

17.9.1 火力发电厂电缆选择与敷设的设计，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定。

17.9.2 低压变频器回路电缆选择可按现行国家标准《变频器供电笼型感应电动机设计和性能导则》GB/T 21209的有关规定执行。

17.9.3 主厂房及辅助厂房的电缆敷设应采取有效阻燃的防火封堵措施，对主厂房内易受外部着火影响区段，如汽轮机头部或锅炉房正对防爆门与排渣孔的邻近部位等的电缆，应采取防止着火的措施。

17.9.4 容量为300MW级及以上机组的主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所，应选用不低于C类阻燃电缆。

17.9.5 同一电缆通道中，全厂公用的重要负荷回路的电缆，应采取耐火分隔或分别敷设在两个互相独立的电缆通道中。当未相互隔离时其中一个回路应实施耐火防护或选用耐火电缆。

17.9.6 主厂房到升压站的每条电缆通道所容纳的电缆回路，应符合下列规定：

1 单机容量为200MW及以上时,不应超过1台机组的电缆。

2 单机容量为125MW级时，不宜超过2台机组的电缆。

当不能满足上述要求时,应采取防火分隔措施。

17.10 接地系统

17.10.1 火力发电厂交流接地系统的设计应符合国家现行标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065、《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》DL/T 5394和《交流电力工程接地防腐蚀技术规范》DL/T 2094的有关规定。

17.10.2 火力发电厂内不同用途和不同电压的电气装置、设施可使用一个主接地网。各种类型的接地网最终应与主接地网连接。

17.10.3 火力发电厂接地的类别划分应符合下列规定：

1 火力发电厂的交流接地系统可按用途分为工作（系统）接地、保护接地、雷电保护接地和防静电接地。

2 火力发电厂电子设备接地可分为工作接地（逻辑接地）和设备保护接地。

17.10.4 不同接地类别的接地电阻应符合下列规定：

1 交流接地系统工作接地的接地电阻应保证在电气系统的工作电流或接地故障电流流经接地电极时，接地电极的电位升高不超过规定值。

2 交流接地系统保护接地的接地电阻应由保证故障电流能使相应的保护装置动作或使外壳电位在安全值以下确定。

3 雷电保护接地的接地电阻应根据过电压保护的需要确定。

4 防静电接地的接地电阻应在30Ω以下。

5 电子设备的接地电阻值宜按设备厂家的要求设计。

6 主接地网的接地电阻应符合本条第1～5款各接地子系统的接地电阻最小值的要求。

17.10.5 接地体的材料及截面选择应符合下列规定：

1 新建电厂的主接地网，接地体材料宜选用热浸镀锌的钢材，当工程确有需要时，也可采用铜接地体。

2 扩建工程的主接地网材料宜与老厂保持一致。

3 设备的单根接地线导体截面应按流经该接地线的短路电流短时发热的热稳定要求选择。

4 接地装置接地极的截面，不宜小于连接至该接地装置的接地导体（线）截面的75%。

17.10.6 接地系统应按电厂主体工程寿命进行防腐设计。

17.10.7 火力发电厂应敷设满足接地电阻、跨步电势和接触电势的要求的主接地网，主接地网应以水平接地导体为主组成。

17.10.8 均匀土壤中人工接地极工频接地电阻的计算，宜符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的有关规定。

17.10.9 人体允许的接触电势和跨步电势的确定，应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的有关规定。

17.10.10 均匀土壤中接地网接触电位差和跨步电位差的计算，应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的有关规定。

17.10.11 火力发电厂内的接地设计还应符合下列规定：

1 重要设备及其构架等应以足够截面的接地引下线直接与主接地网不同地点连接，接地引下线的根数不应少于2根，且每根接地引下线截面均应符合发生接地故障时流经接地线的短路电流短时热稳定的要求。

2 全连式离相封闭母线外壳可采用一点接地或多点接地方式；对于分段绝缘离相封闭母线，每段母线外壳应只在一点接地。

3 当采用建筑物内结构钢筋作为接地导体时，应保证其具有足够的截面和良好的电气连接。

17.11 系统继电保护和安全自动装置

17.11.1 系统继电保护和安全自动装置的设计，应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的有关规定。

17.11.2  火力发电厂与电网连接处均应装设实现保护动作跳闸的断路器。110kV～220kV设备三相故障清除时间不应大于120ms，330kV设备三相故障清除时间不应大于100ms；500kV及以上设备三相故障清除时间不应大于90ms。

17.11.3 火力发电厂内机组及送出线路应分别配置专用的故障录波器。

17.11.4 火力发电厂送出线路为超过50km的220kV及以上线路，且线路路径地形复杂，宜配置专用故障测距装置。

17.11.5 火力发电厂应配置保护及故障信息管理功能模块或子站，功能应包括采集系统继电保护、发变组保护的信息，并上传至调度端。

17.11.6 火力发电厂应按系统要求装设切机执行装置、高频切机装置、失步解列装置等安全自动装置。

17.11.7 火力发电厂应配置相量测量装置。上传的信息应包括机端三相电压、三相电流，发电机内电势相量、发电机转速脉冲量，励磁系统和调速系统等相关参数。

17.11.8 对存在次同步振荡和谐振问题的火力发电厂，应装设相应的监测和保护装置。

17.12 调度自动化系统子站

17.12.1 火力发电厂应配置满足电网调度需要的调度自动化设施。

17.12.2 火力发电厂应将调度需要的远动信息直接送往相关调度，并应接受其调度控制命令。调度自动化信息传输至各调度应采用相互独立的两路通道，宜采用双路数据网通道；通信规约应符合现行行业标准《远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准》DL/T 634.5101、《远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的IEC 60870-5-101网络访问》DL/T 634.5104的有关规定和电网调度的要求；火力发电厂数据网关机通信应正确传送电厂信息到电网调度主站系统，并应正确接收和执行电网调度主站系统下发的自动发电控制及自动电压控制指令。

17.12.3 参与自动发电控制的机组的运行参数应通过远动通道传输到相关电网调度主站系统。运行参数应包括自动发电控制机组调整上/下限值、调节速率、响应时间；火电机组分散控制系统的“机组允许自动发电控制运行”和“机组自动发电控制投入/退出”的状态信号。

17.12.4 自动电压控制相关信息应通过远动通道传输到相关电网调度主站系统。相关信息应包括母线电压、发电机出口电压、发电机定子电流、自动电压控制装置投入/退出、分散控制系统远方/当地控制、励磁系统状态信号。

17.12.5 火力发电厂应配置电能量计量厂站系统，应包括电能量采集装置和电能表。

17.12.6 火力发电厂应按国家现行有关电力监控系统安全防护总体方案的要求采取有效的安全防护措施。

17.12.7 火力发电厂应配置电力调度数据网接入设备。

17.12.8 调度自动化设备应设置安全可靠的供电电源。

17.13 系统通信

17.13.1 火力发电厂至调度机构应配置两路不同路由的通信通道及相应的通信设备。火力发电厂端通信设备配置选型应与电网系统端（对端）保持一致。

17.13.2火力发电厂端的通信设备可根据系统要求配置光传输设备、电力线载波设备等。

17.13.3 当采用电力线载波通信方式时，对于220kV及以下系统，宜采用相-地耦合方式。对于330kV及以上系统，宜采用相-相耦合方式。

17.13.4 火力发电厂应配置通信专用直流电源系统，应按双重化原则配置电源设备。全站通信蓄电池组容量放电时间不应小于4h。蓄电池组容量应兼顾系统未来发展的需求。

17.13.5 火力发电厂应配置系统调度程控交换机（具备录音功能），并应满足接入属地电网的要求，其用户线容量宜为48线～96线。系统调度程控交换机宜和生产调度程控交换机合并设置，其容量应相叠加。火力发电厂至调度机构应具备两种以上通信方式的调度电话。

17.13.6 火力发电厂的通信机房面积，应满足系统中、远期通信设备的布置要求，并应留有适当扩建余地。

17.13.7 电力线载波设备、光通信设备及其他有关的通信设备，可合并布置在同一机房内。

17.13.8 火力发电厂的通信用蓄电池组不宜与通信设备共用同一机房。

17.13.9 火力发电厂可配置综合数据网接入设备及相应安全防护设备接入电网公司的综合数据网。

17.14 厂内通信

17.14.1 火力发电厂厂内通信的设计应符合现行行业标准《火力发电厂厂内通信设计技术规定》DL/T 5041的有关规定。

17.14.2 火力发电厂的厂内通信设计应包括生产管理通信、生产调度通信、通信电缆（光缆）网络以及通信机房、通信电源、接地等其它辅助设施。

17.14.3 火力发电厂厂内通信应设置生产管理程控交换机，并可兼作生产调度通信的备用。火力发电厂生产管理程控交换机的容量（不包括居住区），应按火力发电厂的管理体制、人员编制、自动化水平、规划装机台数和容量选择。当火力发电厂有扩建的可能时，交换机应能按电厂终期规模的要求进行扩容。

17.14.4 生产管理程控交换机的类型，应与所在地电信及电力系统通信部门相协调。

17.14.5 火力发电厂应设置生产调度程控交换机。生产调度程控交换机应具备与系统调度交换机、生产管理程控交换机的中继接口、中继信令。火力发电厂的运煤系统，可根据系统的规模大小设置扩音/呼叫系统。

17.14.6 火力发电厂厂内通信设备所需直流电源，宜由双重化的通信专用直流电源系统提供。全站通信蓄电池组的放电时间不宜小于4h。

17.14.7 火力发电厂厂内通信设备所需直流电源宜与系统通信设备的直流电源共用。

17.15 其它电气设施

17.15.1 火力发电厂电气装置的过电压保护设计除应符合现行国家标准《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》GB 311.1和《绝缘配合 第2部分：使用导则》GB/T 311.2的有关规定外，还应符合下列规定：

1 主要生产建（构）筑物和辅助厂房建（构）筑物的过电压保护应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064的有关规定。

2 生产办公楼、食堂、宿舍楼等附属建（构）筑物的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024的有关规定。

17.15.2 在有爆炸和火灾危险场所的电气装置设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。

18 水工设施及系统

18.1 基本规定

18.1.1 火力发电厂水工设计应根据完整、正确的基础资料进行。不同设计阶段应掌握相应深度的水文、气象、地质、测量等资料。

18.1.2 火力发电厂水工设计应符合现行国家标准《地面水环境质量标准》GB 3838、《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《取水定额 第1部分：火力发电》GB/T 18916.1和《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定。

18.1.3 火力发电厂水工设计应对各类供水、用水、排水进行全面规划、综合平衡，应通过水务管理和工程措施节约水资源，并应防止排水污染环境。

18.1.4 火力发电厂冷却系统的选择应根据机组类型和规模、水源情况、气象条件以及环保要求等因素，通过技术经济比较后确定。在水资源丰富、水源条件允许的厂址，主机和给水泵汽轮机宜采用湿冷系统；在干旱指数大于1.5的缺水地区，主机和给水泵汽轮机宜采用空冷系统。

18.1.5 对于改扩建工程，应充分发挥原有供排水设施的能力。当水工建（构）筑物及设施需利旧时，应由有资质的单位对利旧设施进行检测鉴定，根据检测鉴定结果及需要的工作年限进行结构加固、设备利旧或更换。

18.1.6 水工设计中，废水、废渣、温排水和噪声的控制应满足环境保护要求。当冷却设备需要设置降噪设施时，应考虑其对冷却性能的影响。

18.2 水源和水务管理

18.2.1 北方缺水地区新建、扩建电厂生产用水严禁取用地下水，应严格控制使用地表水，应积极利用城市再生水和其它废水，坑口电厂应优先使用矿井排水。当有不同的水源可供选用时，应根据水量、水质和水价等因素经技术经济比较确定。

18.2.2 火力发电厂供水水源的设计保证率宜为97%。对于利用小时数较低的调峰纯凝湿冷机组，经供水可靠性专题论证合理时，供水水源的设计保证率可适当降低，但不应低于95%。

18.2.3 当采用地表水作为水源时，在枯水情况下，应保证火力发电厂满负荷运行所需的水量。水量计算应符合下列规定：

1 当从天然河道取水时，应按设计枯水频率的瞬时流量扣除河道水域生态用水量、取水口上游必保的城镇居民生活和工农业等用水量计算。

2 当河道受水库调节时，应按设计保证率下的水库下泄流量加上区间来水量扣除生态用水量、取水口上游必保的城镇居民生活和工农业等用水量计算。

3 从水库取水时，应根据水库的年、季、月、日调节性能，采用相应的流量系列选样和水库调节方法，分析设计保证率时水库的可供水量。

18.2.4 当采用地下水作为电厂补给水源时，应根据该地区目前及必保的规划工农业用水量，按枯水年或连续枯水年进行水量平衡计算后确定取水量，取水量不应大于允许开采量。

18.2.5 当采用再生水作为电厂补给水源时，应依据最近不少于1年的逐日进出水量数据，并结合污水处理厂正常检修周期与历时、运行事故的可能性分析等论证其供水可靠性。当不能满足要求时，应采取设置备用水源或调蓄水池等措施。

18.2.6 当采用矿井排水作为电厂补给水源时，应根据矿区开采规划和排水方式，分析确定可供电厂使用的矿区稳定的最小排水量。当矿区最小日排水量不能满足电厂用水量要求时，应采取设置补充水源或调蓄水池等措施。

18.2.7 火力发电厂的设计耗水指标应为夏季纯凝工况、频率为10%的日平均气象条件、机组满负荷运行时单位装机容量的耗水量。耗水量应包括厂内各项生产、生活和未预见用水量，不应包括厂外输水管道损失水量、供热机组外网损失、原水预处理系统和再生水深度处理系统的自用水量。火力发电厂的设计耗水指标宜根据当地的水资源条件和采用的相关工艺方案按表18.2.7的规定确定。

表18.2.7  大中型火力发电厂设计耗水指标表（单位m3/s∙GW）

| 序号 | 机组冷却方式 | 单机容量 ＜300MW | 单机容量 300MW级 | 单机容量 600MW级 | 单机容量 1000MW级 | 参考的相关工艺方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淡水循环供水系统 | ≤0.70 | ≤0.65 | ≤0.60 | ≤0.55 | 湿法脱硫、干式除灰、湿式除渣 |
| 2 | 淡水直流供水系统 海水直流供水系统 海水循环供水系统 | ≤0.11 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.07 | 湿法脱硫、干式除灰、湿式除渣 |
| 3 | 空冷机组 | ≤0.12 | ≤0.11 | ≤0.09 | ≤0.08 | 湿法脱硫、干式除灰、干式除渣、电动给水泵或汽动给水泵排汽空冷、 辅机冷却水湿冷或干湿联合 |
|  |  | ≤0.11 | ≤0.10 | ≤0.07 | ≤0.06 | 湿法脱硫、干式除灰、干式除渣、电动给水泵或汽动给水泵排汽空冷、辅机冷却水空冷 |
|  |  | — | ≤0.06 | ≤0.05 | — | 干法脱硫、干式除灰、干式除渣、电动给水泵或汽动给水泵排汽空冷、辅机冷却水空冷 |

注1：上表设计耗水指标不包含碳捕集工程用水量。

注2：各类电厂申请取水指标时，应增加厂外管道损失水量和水处理系统的自用水量，但取水量不应超过现行国家标准《取水定额 第一部分：火力发电》GB/T 18916.1规定的新建和改扩建火力发电企业取水量定额指标。

18.2.8 火力发电厂应装设必要的水质监测和水量计量装置。

18.3 湿冷系统

18.3.1 火力发电厂湿冷系统的选择应根据水源条件和机组容量，通过技术经济比较确定。在水源条件允许的情况下，宜采用直流供水系统。当水源条件受限制时，宜采用循环供水系统、混合供水系统。

18.3.2 直流供水系统的最佳汽轮机背压、凝汽器面积、冷却水量、循环水泵和进排水管沟的经济配置应根据多年月平均的水温、水位和温排水影响，结合汽轮机特性和取排水系统布置方案进行优化计算确定。汽轮机的额定背压宜对应冷却水全年平均计算温度，冷却水全年平均计算温度宜根据多年逐月平均水温资料统计，经修正无效低温后采用加权平均法计算确定。

18.3.3 采用直流供水系统时，冷却水的最高计算温度应按多年水温最高时期频率为10%的日平均水温确定，多年水温最高时期可采用夏季3个月，应将温排水对取水水温的影响计算在内。

18.3.4 循环供水系统的最佳汽轮机背压、凝汽器面积、冷却水量、循环水泵、进排水管沟配置、冷却塔的选型及经济配置应根据多年月平均的气象条件，结合汽轮机特性和系统布置方案进行优化计算确定。汽轮机的额定背压宜对应冷却水全年平均计算温度，冷却水全年平均计算温度宜为经修正无效低温后采用加权平均法计算确定的冷却塔出塔水温。

18.3.5 采用循环供水系统时，确定冷却水的最高计算温度应符合下列规定：

1 宜采用按湿球温度频率统计方法计算的频率为10%的日平均气象条件。

2 气象资料应采用近期连续不少于5年、每年最热时期的日平均值，每年最热时期可采用夏季3个月计算。

18.3.6 直流或循环供水系统优化计算宜采用汽轮机在额定进汽量下的排汽参数。

18.3.7 单机容量为300MW及以上的湿冷机组宜采用单元制或扩大单元制供水系统，每台机组宜采用1条进、排水管沟。每台汽轮机可配置2-4台循环水泵，宜根据工程情况优化确定，其总出力应为机组的最大计算用水量。经技术经济比较合理时，循环水泵可采用双速或变频调速电动机驱动。带高位收水冷却塔的循环供水系统，循环水泵宜采用卧式离心泵、立式蜗壳泵。

18.3.8 采用母管制供水系统时，安装在集中水泵房中的循环水泵，当达到规划容量时不应少于4台，且可不设备用，可根据工程情况分期安装。水泵的总出力应满足冷却水的最大计算用水量。达到规划容量时的进、排水管沟不宜少于两条，可根据工程具体情况分期建设。当其中一条停用时，其余母管应能通过75%的最大计算用水量。

18.3.9 附属设备冷却水宜取自循环水的进水，当水温过高，汛期泥沙和漂浮物较多或以海水为冷却水时，应采取相应措施或使用其它水源。

18.3.10 直流供水系统的排水，在不影响火力发电厂经济运行的条件下，可供其它用户使用。

18.3.11 当采用直流供水系统时，取、排水口的位置和型式应根据水源特点、温排水对取水温度和环境的影响、泥沙冲淤和工程施工等因素，通过物理模型试验或数值模拟计算研究确定。

18.4 空冷系统

18.4.1 空冷系统型式应根据当地气象条件、总平面布置、环境保护要求、防冻度夏、机组运行要求等因素，通过技术经济比较后确定，并应符合下列规定：

1 直接空冷系统的空冷凝汽器宜采用机械通风冷却方式。

2 间接空冷系统宜采用钢筋混凝土结构的自然通风冷却塔。

3 受场地限制布置空冷塔有困难时，经技术经济比较后也可采用机械通风间接空冷系统。

18.4.2 空冷系统的基本设计参数的确定应符合下列规定：

1空冷系统设计气温应根据典型年干球温度统计，宜按5℃以上年加权平均法计算设计气温并向上取整，5℃以下按5℃计算。典型年小时气温间隔宜采用1℃或2℃。

2 空冷系统夏季计算气温宜根据典型年干球温度统计表，在不超过200h的气温范围内取值确定。对于同地区或同送出通道新能源发电占比较高的调峰空冷机组，可按扣除典型年温度统计表中新能源发电负荷高对应的高温时段来确定夏季计算气温。

3 直接空冷机组的额定背压应为设计气温与经优化计算确定的初始温差之和对应的饱和蒸汽压力，间接空冷机组的额定背压计算还应包括凝汽器的端差。

4 空冷系统进行优化计算时，宜采用汽轮机在额定进汽量时的排汽参数。

5 空冷系统环境风的设计风速应根据电厂所在地的气象资料确定。对于直接空冷电厂，不宜小于最大月平均风速换算到蒸汽分配管上部1m标高处的风速；对于间接空冷电厂，不宜小于10m标高处最大月平均风速。

18.4.3 直接空冷系统应根据当地气象条件，结合不同末级叶片的汽轮机特性等因素进行优化计算，确定最佳的汽轮机背压、空冷凝汽器面积、迎风面风速、冷却单元排（列）数、空冷平台高度、轴流风机选型及电动机配置等。

18.4.4 机械通风直接空冷系统的布置应符合下列规定：

1 直接空冷凝汽器宜布置在汽机房A列外空冷平台上，单机容量600MW级及以下机组宜沿汽机房纵向布置。空冷凝汽器主进风侧的布置方位宜面向夏季主导风向，并应分析高温大风气象条件出现频率的影响。空冷机组连续建设的台数应根据风环境条件等因素论证确定。

2 当风环境比较复杂或电厂周边地形地貌特殊时，应利用数值模拟计算或物理模型试验对空冷凝汽器的布置方案进行分析论证。

3 空冷平台高度应根据空冷凝汽器的总体布置和空冷系统进风断面的要求确定，同时应满足空冷平台下布置的变压器出线高度及其防护距离的要求。

4 空冷凝汽器下方的轴流风机、电机和减速机应设置检修起吊装置和维护平台。

18.4.5 直接空冷凝汽器宜采用单排管。顺流管束和逆流管束可组成联合单元，也可采用独立的冷却单元。

18.4.6 直接空冷系统轴流风机宜采用变频调速控制方式，变频风机配套电动机的功率应满足风机最大风量、风压所需功率的要求，风机群的噪音应满足环境保护要求。

18.4.7 间接空冷系统应根据当地气象条件，结合不同末级叶片的汽轮机特性等因素进行优化计算，确定最佳的汽轮机背压、凝汽器的型式和面积、空冷散热器的型式和面积、冷却水量、循环水泵参数、供排水管径及空冷塔的选型。

18.4.8 间接空冷系统宜采用表面式凝汽器。空冷散热器宜选用铝管铝翅片，宜垂直布置在空冷塔外围；表面式凝汽器间接空冷系统循环水泵房宜独立设置，可布置在冷却塔区或与汽机房毗邻布置；混合式凝汽器间接空冷系统的循环水泵宜布置在汽机房或汽机房披屋内。

18.4.9 单机容量为300MW及以上的间接空冷机组宜采用单元制或扩大单元制供水系统，每台机组宜采用1条供、排水管道。每台汽轮机可配置2-4台循环水泵，宜根据工程情况优化确定，其总出力应为机组的最大计算用水量。经技术经济比较合理时，循环水泵可采用双速或变频调速电动机驱动。循环水泵宜采用卧式离心泵、立式蜗壳泵。

18.4.10 空冷凝汽器和空冷散热器应设置清除其外表面积尘的水冲洗设施。

18.4.11 空冷机组采用汽动给水泵时，给水泵汽轮机排汽的冷却方式应符合下列规定：

1 对于间接空冷机组，给水泵汽轮机排汽冷却系统宜与主机间接空冷系统合并设置。

2 对于直接空冷机组，给水泵汽轮机排汽宜接至主机直接空冷系统，或采用独立的间接空冷系统。

18.4.12 空冷机组宜设置单独的辅机冷却水系统，辅机冷却水系统的选择配置应符合下列规定：

1 空冷机组的辅机冷却水宜采用机械通风湿冷塔或干湿联合冷却塔循环冷却；在严重缺水地区，经论证后可采用机械通风间接空冷系统，并应考虑冬季防冻措施和夏季高温时段喷雾降温措施。

2 配置机械通风湿冷塔的辅机冷却水系统宜采用扩大单元制，2台机组设置3×50%的辅机循环水泵，在主厂房外设置辅机循环水泵房；配置干湿联合冷却塔或机械通风空冷塔的辅机冷却水系统宜采用单元制，每台机组设置2×100%闭式循环冷却水泵，闭式循环冷却水泵宜布置在主厂房内。

18.5 补给水系统

18.5.1 补给水系统宜根据规划容量确定建设规模，统筹规划、合理布局，并根据工程具体情况合理分期实施。

18.5.2 火力发电厂应根据水源类型、设计流量、地形地质条件、输水距离及高差等因素综合确定补给水系统的型式及配置、取水设施的位置、净水站位置及补给水管线的路径，并应留出适当的扩建条件。

18.5.3 采用多水源供水的补给水系统应根据各水源之间的相互关系、调度方式、供水量等因素统筹考虑确定各系统的配置，根据输水管路系统的布置和水质情况可共用贮水池及补给水管等设施。

18.5.4 补给水总管应根据火力发电厂的规划容量和水源情况确定，并应符合下列规定：

1补给水管宜采用2条总管，可根据工程具体情况分期建设；当每条补给水总管能保证供给补给水量的60%时，补给水总管之间可不设联络管。

2 当有适当容量的蓄水池或备用水源，并经论证可靠时，可采用1条总管。

18.5.5 集中取水的补给水泵台数不宜少于3台，其中1台应为备用。

18.5.6 当采用管井取地下水作为火力发电厂的补给水源时，应设置备用井。备用井数量宜按不少于总水量的15%确定。

18.5.7 采用褐煤提水技术的电厂应通过产水与耗水的调节计算确定补给水系统的规模及调蓄水池的容积。

18.6 取排水建（构）筑物

18.6.1 取排水设施宜按本期建设规模为主，当后续扩建机组有明确时间计划时，可按规划容量统筹考虑，并应符合下列规定：

1 引水明渠和排水明渠宜按规划容量一次建成。

2 管涵式、敞开式取排水建（构）筑物宜按本期工程建设规模、水源、地形与地质条件和环境保护等要求规划和布置。当施工条件困难、用地及布置受到限制、分期建设在经济上不合理时，取排水设施土建工程可按规划容量一次建成，设备分期安装。

3 厂外水工设施的规划布置不应占用基本农田，并应满足城乡规划的要求。

18.6.2 直流供水取排水建（构）筑物的布置和型式应按有利于温排水扩散、对取水温度影响小的原则进行多方案技术经济比较,并结合环境保护要求等分析论证后确定。当取水区段河床（海床）变化较大、流态复杂，或泥沙、漂浮物含量大，或河道整治措施复杂时，应通过数值模拟计算或物理模型试验确定取排水建（构）的布置和型式。

18.6.3 江、河、湖、海等地表水满足取排水深度的水深距岸边近，水中泥沙含量低，水位变化（海域潮差）不大，波浪较小，淤积不严重，宜采用明渠或敞开式取排水，并应符合下列规定：

1 当引水明渠和排水明渠的取排水口靠近航道时，进出水口流速应低于船舶航运侧向流速要求，其口门处应设置拦船网，并应根据需要设置标识。

2 直流供水系统的取水明渠与排水明渠相邻布置时，分隔堤应为不透水结构或应具有防渗能力。

3 当有港池可以利用时，明渠或敞开式取排水宜与港池结合设置，条件合适时宜与港池、码头联合修建。

18.6.4 江、河、湖、海等近岸地表水的泥沙含量高，河滩（海滩）滩面平缓，水位变化（海域潮差）较大，满足取排水深度的水深距岸边远，岸边（海湾）条件恶劣如风大、浪高、流冰严重时，宜采用管涵式取排水建（构）筑物，并应符合下列规定：

1 引水管或排水管宜采用自流管，当自流管埋深过大时，也可采用虹吸管。根据地形地质条件及埋深，引水管或排水管可采用顶管、盾构、隧洞、沉管法施工。

2 当达到规划容量时，自流引水管不应少于二条。采用直流供水系统且单机600MW级及以上机组，每台机组宜配1条自流引水管；当取水口设有可靠的防沙和检修措施时，每2台机组也可配1条自流引水管。

3 当有条件时，管涵式取排水建（构）筑物宜与港池或码头结合设置。

18.6.5 当取水海域岸滩平缓但潮差较大，低潮位距岸边较远，海水中泥沙含量低，岸边具有建海水调节水库的地形条件时，可采用潮汐式取水型式，并同时设计清淤措施。

18.6.6 当取水水域水位变幅较大、建造固定式取水建（构）筑物投资很高时，可采用浮船式取水泵站。浮船式取水泵站的形式应根据设备条件、施工方式、地形地质、水文条件和运行检修要求等因素确定，并合理选择取水点。

18.6.7 地表水取水建（构）筑物宜按保证率为97%的低水位设计，并宜以保证率为99%的低水位校核；当供水保证率按95%低水位设计时，宜按保证率为97%进行低水位校核。

18.6.8 地表水岸边水泵房±0.00m层标高应按频率1%的洪水位或高潮位加频率为2%的浪高再加超高0.5m设计，并应符合下列规定：

1 水泵房±0.00m层标高低于频率0.1%洪水位或高潮位时，应采取防洪措施。

2 当频率1%与频率0.1%洪水位或高潮位相差很大时，应根据厂址标高对水泵房±0.00m层标高进行分析论证后确定。

3 频率2%的浪高应为重现期50年波列累积频率1%的波浪作用在泵房前墙的波峰面高度。

18.6.9 取水泵房进水流道的布置形式，应结合取水的水文条件、取水量、取水方式、整流措施、检修维护措施、设备布置等因素，通过技术经济比较后确定。

18.6.10 地表水取水建（构）筑物应分隔成若干单间，并应根据水源水质和取水量装设格栅或带机械清理的格栅装置、平板滤网、清污机或旋转滤网，并应采取冲洗或排除脏物的措施。当水中带有冰凌或大量泥沙而影响取水时，应采取相应的工程措施。工程条件复杂时，宜通过水工模型试验确定。

18.6.11 当采用海水作冷却水时，水泵的主要部件及直接接触海水且检修时不易更换的部件，应根据不同情况选用不同的耐海水腐蚀材料及防腐措施；旋转滤网、清污机、冲洗泵、排污泵和阀门等与海水直接接触的部件，亦应选用耐海水腐蚀材料及防腐措施；还应采取防止海生物在取排水建（构）筑物和设备上滋生附着的措施。

18.6.12 水泵房及进水间应装设起重设备，当条件合适，设备采用露天布置时，也可不设置固定式起重设备。

18.7 管道和沟渠

18.7.1 管道的材料应根据管道的工艺要求、工作压力、水质、管道沿线的地质、地形条件、运输施工条件和材料供应等因素通过技术经济比较确定，并应符合下列规定：

1 输送海水和再生水的管道宜采用非金属管材，若采用钢管应进行专门的防护。

2 输送淡水的管道宜采用钢管。

3 重力流管沟宜采用钢筋混凝土结构。

18.7.2 输水管道系统的设计应根据管道布置、地形条件及泵站的重要程度等情况，对输水管道系统宜进行水锤计算，并应采取必要的防护措施。

18.7.3 渠道断面尺寸和纵坡应根据地形、地质、水力、输沙能力和工程量等因素进行技术经济比较确定，并应满足输水流量、行水安全、渠床不冲不淤的要求。

18.7.4 渠道设计应采取消除由于原有地面排水系统的改变对附近农田和建筑物不良影响的措施。

18.8 冷却塔

18.8.1 湿式冷却塔选择配置应符合下列规定：

1 常规湿式冷却塔宜采用逆流式自然通风冷却塔；高温高湿地区及在特殊情况下，经技术经济比较合理时，可采用机械通风冷却塔。

2 单机容量300MW级及以上的湿冷机组，每台机组宜配1座自然通风冷却塔。

3 单机容量1000MW级机组，经技术经济比较合理时，可采用高位收水冷却塔。

4 湿式冷却塔的布置应根据空气动力干扰、通风、检修和管沟布置等因素确定。在山区和丘陵地带布置冷却塔时，应避免受到湿热空气回流的影响。

5 湿式冷却塔塔芯部件应根据填料热力特性、通风阻力、耐久性、价格、材料供应、施工、检修方便和循环水水质等条件进行选择。

6 湿式冷却塔进风口处的支柱及塔内空气通流部位的构件应采用气流阻力较小的断面型式。

7 湿式冷却塔应装设高效除水器。

8 湿式冷却塔的噪声应满足环境保护要求。

18.8.2 间接空冷塔选择配置应符合下列规定：

1 单机容量为600MW级及以上的间接空冷机组，每台机组宜配置1座自然通风空冷塔；对于单机容量为300MW～600MW级的间接空冷机组，当场地条件受限制，经技术经济比较合理时，可采用2台机组合建1座自然通风空冷塔，两台机组的冷却扇段宜交叉布置，确保1台机组停运或检修时，不影响另1台机组正常运行，并应做好冬季运行时的防冻措施。

2 空冷塔的塔型尺寸应结合工艺布置，经过优选确定。

3 空冷塔宜采用钢筋混凝土结构，塔筒支柱宜采用钢管混凝土结构。

4 空冷塔应考虑空冷散热器的检修起吊条件。

18.8.3 对寒冷地区建设的冷却塔，应采取防冻措施。

18.8.4 当厂址区域有限高、景观等要求，经技术论证满足烟气抬升、扩散等环保要求时，可采用排烟冷却塔。排烟冷却塔的设计应符合下列规定：

1 冷却塔的热力性能计算和优化计算应将烟气及塔内烟道的影响计算在内。

2 烟道应具有良好的耐温、耐腐蚀性能，湿式冷却塔内烟道宜采用玻璃钢材质。

3 排烟冷却塔的防腐设计方案应通过技术经济比较后确定。

4 排烟空冷塔内可布置脱硫、湿式除尘等设备。

18.8.5 海水冷却塔的设计应对填料的热力特性进行修正，应选择适应海水水质的塔芯材料，并应对塔筒采取相应的防腐措施。

18.9 水面冷却

18.9.1 当电厂利用水库、湖泊、河道或海湾等水体的自然水面冷却循环水时，应根据水量、水质和水温的变化对工业、农业、渔业、水利、航运和环境等的影响进行论证。

18.9.2 当利用水库或湖泊冷却循环水时，应根据水体的水文气象条件、水利计算、运行方式和水工建筑物功能特性等因素，按火力发电厂的冷却要求论证作为冷却池的可靠性，并应符合下列规定：

1 冷却池的冷却能力、取排水口布置和取水温度，宜采用数值模拟计算、物理模型试验、条件相似工程的类比、经验公式和计算图表等方法分析研究，并应通过技术经济比较确定取、排水工程方案。

2 扩建工程的冷却池宜采用原型观测资料。

18.9.3 当利用河道冷却循环水时，应根据工程条件采用数值模拟计算或物理模型试验，确定河段水面的冷却能力、取水温度和河段的水温分布，并应通过技术经济比较确定取、排水工程方案。

18.9.4 当利用海湾冷却循环水时，应对海域内海流、泥沙、温跃层、海生物和海水盐度等因素的影响进行论证，采用数值模拟计算或物理模型试验确定温排水的扩散和对取水温度的影响，采取有利于吸取冷水和温排水扩散的措施，并应通过技术经济比较确定取、排水工程方案。

18.10 给水排水

18.10.1 厂区给水系统的选择应根据电厂规划、供水规模、各生产工艺及用户对水量、水质和水压等因素确定，应采用分质供水。

18.10.2 净水站位置选择应根据原水水质、输送距离、泥水处置条件和运行管理等因素经技术经济比较后确定。

18.10.3 净水站水处理工艺流程的选择应根据原水水质、设计处理能力、出水水质的要求，结合当地条件通过技术经济比较后确定，并应符合现行国家标准《室外给水设计标准》GB 50013的有关规定。18.10.4 火力发电厂靠近城市或其他工业企业时，生活给水和排水的管网系统宜与城市或其他工业企业的给水和排水系统统筹设计。

18.10.5 厂区自建生活给水系统时，水源选择、水源卫生防护及水质，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。 生活饮用水应消毒，给水系统的设计应符合现行国家标准《室外给水设计标准》GB 50013的有关规定。

18.10.6 厂区内的生活污水、生产废水和雨水的排水系统应采用分流制。

18.10.7 火力发电厂各种废、污水，应按清污分流的原则分类收集输送，并应根据其污染的程度、复用和排放的要求进行处理，处理后复用的杂用水水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920的有关规定。

18.10.8 位于城市的电厂生活污水宜排入城市排水系统，其水质应符合污水排入城市下水道水质标准；远离城市的电厂生活污水应自行处理后回用。

18.10.9 含有腐蚀性物质、油质或其他有害物质的废水，温度高于40℃的污、废水，应经处理合格后再排入生产废水管、沟内。

18.10.10 火力发电厂煤场区域宜设初期雨水沉淀池。含煤废水应设独立的收集系统并进行处理，处理后宜回用到输煤冲洗系统。18.10.11 厂区雨水排水系统设计应根据电厂规划、总平面及竖向布置，以及雨水排水的最终出路等因素确定，并应与排洪设施相协调。雨水的综合利用应根据当地水资源情况、经济发展水平和电厂节水的要求，经综合分析后确定。

19 辅助及附属设施

19.0.1 新建和扩建火力发电厂的检修，应依靠专业检修公司或地区协作的集中检修方式，不应设中心修配场。火力发电厂应设有锅炉、汽轮机、电气、热工、燃料运输等设备的检修间，其所配置的设备和检修间的面积宜符合现行行业标准《火力发电厂试验、修配设备及建筑面积配置导则》DL/T 5004 的有关规定。

19.0.2 火力发电厂的金属试验室、化学试验室、电气试验室、热工试验室、环境保护监测站和劳动保护监测站的仪器设备和建筑面积配置，宜符合现行行业标准《火力发电厂试验、修配设备及建筑面积配置导则》DL/T 5004 的有关规定。使用率低和费用较高的设备、仪器宜按地区协作的原则统筹安排。试验室和监测站可适当合并布置。

19.0.3 全厂压缩空气系统设置与设备布置应符合下列规定：

1 火力发电厂应设置仪表与控制用、检修用和输灰用压缩空气系统。系统宜统一规划设计、集中布置。空气压缩机宜统一配置，供气系统应分开设置。系统设计应符合下列规定：

1)压缩空气系统宜2台机组设1个供气单元。经技术经济比较合理时，也可多台机组设1个供气单元。

2)全厂压缩空气系统的设计应保证仪表与控制用气的可靠性。

3)仪表与控制用气和输灰用气应根据需求设置干燥净化装置，检修用气可不设干燥净化装置。干燥净化装置宜与运行空气压缩机的容量相匹配。仪表与控制用压缩空气系统应设有除尘、除油过滤器和空气干燥器，供气质量应符合现行国家标准《工业自动化仪表气源压力范围和质量》GB/T 4830的有关规定。输灰用气宜设置空气干燥器。

4)仪表及控制用气、检修用气和输灰用压缩空气系统应分别设置贮气罐。

2 压缩空气系统设备选择应符合下列规定：

1)当压缩空气系统全部采用螺杆式空气压缩机时，宜采用同型式、同容量的空气压缩机；当压缩空气系统采用离心式空气压缩机时，宜配备调节用螺杆式空气压缩机。

2)每个供气单元的仪表与控制用空气压缩机的的运行台数宜为每台机组1台，单台容量应能满足每台机组仪表与控制用气动设备的最大连续用气量，每个供气单元宜设置1台检修备用和1台运行备用的空气压缩机，同时应兼作检修用空气压缩机；当仪表与控制用空气压缩机与输灰用空气压缩机合并设置时，其中1台输灰用备用空气压缩机可作为公共备用空气压缩机。

3)当全部空气压缩机停用时，仪表与控制用压缩空气系统的贮气罐的总容量，应能维持不小于5min的耗气量；在气动保护设备和远离空气压缩机房的用气点处，宜设置专用稳压贮气罐；仪表与控制用压缩空气的供气管道应采用不锈钢管。

3 压缩空气系统设备宜集中布置在主厂房区域适当位置，并应采取防止噪声和振动的措施。

19.0.4 火力发电厂保温油漆设计宜符合现行行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072的有关规定。

19.0.5 汽轮机润滑油及变压器绝缘油处理系统及其设备选择应符合下列规定：

1 单机容量为200MW级以下机组，2台机组宜共用1套汽轮机润滑油净化装置和1台汽轮机润滑油贮油箱。单机容量为200MW级及以上机组，每台机组宜设1套汽轮机润滑油净化装置和1台汽轮机润滑油贮油箱，也可2台机组共用1台汽轮机润滑油贮油箱。

2 汽轮机润滑油净化装置的出力宜按每小时处理油量为系统内总油量的20%选择；贮油箱应分设污油箱和净油箱，单侧贮油箱的有效容积不应小于最大一台机组润滑油系统油量的110%。

3 全厂宜配备变压器绝缘油净化装置1套；

4 当采用委托方式，由专业绝缘油净化公司承担油净化任务时，也可不设变压器绝缘油净化装置。

19.0.6 氢气系统应根据氢冷发电机氢冷系统的容积，运行漏氢量，对氢气压力、纯度及湿度的要求确定。当有可靠、经济的外供氢气源时，不宜设置制氢系统。

19.0.7 氢气系统设计应符合下列规定：

1 当需设置制氢设备时，制氢设备的总容量宜按全部氢冷发电机的正常消耗量以及能在7d时间积累起相当于最大一台氢冷发电机的一次启动充氢量之和确定；

2 储氢设备的氢气储存总有效容积，应满足全部氢冷发电机7d～10d的正常消耗量和最大一台氢冷发电机一次启动充氢量之和。

19.0.8 其它辅助及附属设施设置应符合下列规定：

1 不宜设置乙炔发生站和制氧站；

2 不宜设固定的化学清洗设施；

3 主要热力设备停用时必要的防腐保养措施，应符合现行行业标准《火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则》DL/T 956的有关规定。

20 建筑设计

20.1 基本规定

20.1.1 火力发电厂建筑设计，应符合下列规定：

1 满足当地政府城乡规划的要求，保护生态环境，与周围环境相协调，体现地域文化、时代特色。

2 根据使用性质、生产流程、功能要求、自然条件、建筑材料和建筑技术等因素，结合工艺设计，做好建筑物的平面布置和空间组合。

3 贯彻节约、集约用地原则，厂区辅助生产、附属建筑宜采用多层建筑和联合建筑。

4 积极采用和推广建筑领域的新技术、新材料，做到安全适用、技术先进、经济合理，满足可持续发展的要求。

5 注重建筑群体的形象、内外色彩的处理以及与周围环境的协调，将建（构）筑物与工艺设备视为统一的整体。

6 采取防火、防爆、抗震、防洪、防空、抗风雪和雷击等防灾安全措施。

7 合理解决建筑内部交通、防腐蚀、防潮、防噪声、隔振、保温、隔热、日照、采光、通风等问题。

20.1.2 火力发电厂建筑按工艺系统和使用功能分为主厂房建筑，电气建筑，运煤和烟、尘、渣建筑，化学建筑，水工建筑，脱硫、脱硝建筑，辅助建筑，附属建筑等；按使用性质分为工业建筑和民用建筑。

20.1.3 火力发电厂各建筑物的防火设计应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229、《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222等有关规定。

20.1.4 建筑热工与节能设计应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245、《建筑环境通用规范》GB 55016和《民用建筑热工设计规范》GB 50176等有关规定。

20.1.5 火力发电厂建筑防、排水应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《屋面工程技术规范》GB 50345和《地下工程防水技术规范》 GB 50108等有关规定，并符合下列规定：

1 各建筑防水等级应结合使用环境、建筑性质、重要程度等确定。

2 建筑防水应采用性能优良的防水材料，排水宜采用有组织排水。

3 有水冲洗要求的建筑楼地面应为有组织排水，并采取有效的防水措施。

4室内沟道、隧道、地下室和地坑等应有防排水设计，严禁将电缆沟和电缆隧道作为地面冲洗水和其它水的排水通道。

20.1.6 主厂房、集中控制楼、网络继电器楼、屋内配电装置室、碎煤机室、运煤转运站、运煤栈桥、封闭煤场、热网首站、氢气站、消防站应按本地区抗震设防烈度提高一度采取抗震构造措施，并符合《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《电力设施抗震设计规范》GB 50260和《发电厂土建结构设计规程》DL/T 5022等有关规定。

20.1.7 建筑物室内宜优先采用天然采光，当天然采光不满足要求时，应采用天然与人工照明结合或人工照明的方式，并符合下列规定：

1 采光方式应以侧窗为主，不足时可采用侧窗采光和顶部采光相结合的方式，设计除满足建筑节能和便于清洁的要求，还应兼顾其安全性。

2 各类控制室宜采用天然采光和人工照明相结合的方式，设计时应避免控制屏表面和操作台显示器屏幕面产生眩光及视线方向上形成的眩光。

20.1.8 火力发电厂建筑宜优先采用自然通风为主，当自然通风不能达到卫生或运行要求时，应采用自然与机械通风结合或机械通风方式。

20.1.9 火力发电厂建筑设计应控制噪声传播，主要工作和生活场所应避开强噪声源，或对噪声源采取吸声和隔声等措施。

20.1.10 火力发电厂建筑的门窗需满足安全、经济、节能的要求，并应符合下列规定：

1 厂房运输用门宜采用电动卷帘门、提升门、推拉门、折叠门等，大门附近宜设置人行门。

2 在严寒和寒冷地区应选用保温与密闭性能好的门窗，经常有人员通行的外门宜设门斗。

3腐蚀性环境的建筑门窗应采用耐腐蚀门窗。

20.1.11 火力发电厂建筑装修应符合现行国家标准《火力发电厂建筑装修设计标准》DL/T 5029等有关规定，并应符合下列规定：

1 结合建筑内外环境并根据使用要求进行建筑装修设计，宜选用中档、适用的材料。

2 建筑装修材料应满足防火要求。

3 楼地面面层材料除满足工艺要求外，宜选用耐磨、易清洗的材料,外墙面层材料应选用耐候性好且耐污染的材料。

4 蓄电池室等有腐蚀性物质的房间，其内装修应采取防腐蚀措施。

5 有爆炸危险的房间地面面层应采用不发火花材料。

20.1.12 建筑材料的选用应因地制宜，便于采购、施工和控制造价,采用节能、环保型建筑材料。

20.1.13 运行人员集中的场所，宜设置休息室、更衣室、卫生设施等生活设施。燃料分场宜设置专用浴室。

20.2 主厂房建筑

20.2.1 主厂房地上部分防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定：

1 600MW级及以下机组，不应大于6台机组的建筑面积。

2 600MW级以上机组、1000MW级机组不应大于4台机组的建筑面积。

3 其地下部分不应大于1台机组的建筑面积。

20.2.2 主厂房主要出入口、楼梯和通道布置应符合下列规定：

1 主厂房内各车间安全出口均不应少于2个。上述安全出口可利用通向相邻车间的乙级防火门作为第二安全出口，但每个车间地面层至少必须有1个直通室外的安全出口。

2 主厂房楼梯应能通至各层及屋面。

3 汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于75m；集中控制楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于50m。

4 主厂房内主要通道宜通畅，疏散通道宽度不应小于1.4m，净高不应低于2.1m。

5 空冷平台四周应设环行检修通道，并应根据运行、维护和消防等要求设置楼梯、电梯等竖向交通。

20.2.3 主厂房有冲洗要求的楼地面应设有组织排水,并根据需要设置防水层。其楼地面开孔四周应设混凝土护沿,高度不应低于150mm。楼梯口处宜设置反坡。

20.2.4 汽机房屋面应满足设备检修时人员活动的要求，当采用压型钢板等轻质材料作为屋面，应设屋面检修人员专用步道。

20.2.5 主厂房内平台、楼梯、栏杆的规格及色彩宜统一或分区统一，并与设备、表盘、管道及建筑内表面色彩协调、统一。

20.2.6 主厂房人员集中的适当位置应设卫生间及清洗设施。

20.2.7 主厂房外围护结构宜选用轻型围护结构，面层材料应耐候性好、易自洁。

20.2.8 集中控制室净空高度不宜低于3.6m，吊顶以上的空间应满足结构、空调、电气、消防等专业的要求。

20.3 电气建筑

20.3.1 电气建筑屋面宜采用现浇钢筋混凝土屋面或有可靠防水构造的屋面。

20.3.2 电子设备和电气用房不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层，当与其贴邻时，应采取防水措施。

20.3.3 无关的管道和线路不得穿越电子设备和电气用房。

20.3.4 屋内配电装置室应有严防小动物进入的措施。门窗和各种孔洞缝隙应严密，所有外窗内侧应设细孔钢丝网。电缆入口和盖板应设置防小动物设施。屋内配电装置室应避免开设大窗，在穿墙套管母线引出处的上部墙面，不应设开启式窗。

20.3.5 电气设备用房和智能化设备用房应采取防止液体倒灌的措施。

20.3.6 网络继电器楼靠近高压输电设施时，应根据工艺要求采取电磁屏蔽措施。

20.3.7 蓄电池室顶棚应平整光滑且不应设置吊顶，防止氢气聚集。

20.3.8 GIS室不宜设直接开向其他房间的门，防止六氟化硫气体进入。

20.4 运煤和烟、尘、渣建筑

20.4.1 运煤栈桥可采用封闭、半封闭或露天方式，当为封闭式时宜采用轻型围护结构；大跨度干煤棚和室内储煤场的屋面宜采用压型钢板，并应采取可靠的固定措施。

20.4.2 有水冲洗要求的楼地面应设有组织排水，并设置墙裙。

20.4.3 运煤和烟、尘、渣建筑内的楼梯、平台、坑井和孔洞等周围应设置栏杆或盖板；楼梯、平台等应采取防滑措施。

20.4.4 汽车衡控制室观察窗应视野开阔。汽车衡的上方可根据工艺要求设雨蓬。

20.5 化学建筑

20.5.1 化学建筑应结合生产功能及运行环境要求采取防腐、防火、防爆、通风等措施。

20.5.2防腐蚀设计应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的有关规定。

20.5.3 氢气站为有爆炸危险的甲类生产厂房，并应符合现行国家标准《氢气站设计规范》GB 50177的有关规定。

20.5.4氢气站中有爆炸危险房间应采用防火、防爆隔墙与其他房间隔开,门窗应采用不发火花材料。

20.5.5 危险化学品储存场所应采用可靠的防盗措施。

20.6 其他建筑

20.6.1 水工建筑楼地面材料宜采用耐磨、易清洁的材料，有水房间宜设墙裙。

20.6.2 脱硫、脱硝建筑内部空气湿度较大的房间应增加内墙防水措施。

20.6.3 尿素站中的水解间应采用防火、防爆隔墙与其他房间隔离，顶棚应平滑防止产生氨气聚集。

20.6.4 石膏储存间（石膏库）应设顺畅的汽车运输通道。石膏仓下部净高不应小于4.5m。

20.6.5 油处理室的地面、墙面和顶棚应平整光滑并宜设墙裙。地面应选用耐油、耐磨、抗渗材料及构造，室内应设清洗设施。

20.6.6 危废暂存间地面应采用防渗措施。存液态危废品的房间地面应设置收集井、沟道等收集渗滤液，房间内设置围堰或门口设置挡油的双面坡道避免渗滤液外溢。

20.6.7 火力发电厂的辅助建筑平面布置、层高应按工艺及设备的要求和场地条件确定。

20.6.8 附属建筑属于民用建筑，应根据使用要求，结合地域文化、企业文化等进行统筹规划，合理布局，并符合现行国家民用建筑标准的有关规定。

21 结构设计

21.1 基本规定

21.1.1 火力发电厂结构设计应符合承载力极限状态、正常使用状态和耐久性极限状态的规定，同时尚应满足施工及安装的要求。

21.1.2 除临时性结构外，火力发电厂的建（构）筑物的结构设计工作年限应为50年。

21.1.3 火力发电厂建（构）筑物的安全等级应符合表21.1.3的规定。

表21.1.3    火力发电厂建（构）筑物的安全等级

| 安全等级 | 建（构）筑物类型 |
| --- | --- |
| 一级 | 高度不小于200m且单机容量不小于300MW级机组的烟囱、主厂房悬吊煤斗、汽机房屋盖主要承重结构 |
| 二级 | 除一、三级以外的其它生产建筑、辅助及附属建筑物 |
| 三级 | 围墙、自行车棚、临时建（构）筑物 |

21.1.4 火力发电厂建筑结构的荷载及荷载效应组合应按照现行标准《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《发电厂土建结构设计规程》DL/T 5022的规定采用。

21.2 抗震设计

21.2.1 火力发电厂建（构）筑物应进行抗震设计，抗震设计应符合现行标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《构筑物抗震设计规范》GB 50191、《电力设施抗震设计规范》GB 50260、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032、《水工建筑物抗震设计规范》DL/T 5073和《水运工程水工建筑物抗震设计规范》JTJ 225的有关规定。

21.2.2 火力发电厂场地地震动参数的确定应符合现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306，对已进行地震安全性评价的火力发电厂，应按批准的地震安全性评价报告确定。

21.2.3 火力发电厂建（构）筑物的抗震设防类别的划分应符合现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《电力设施抗震设计规范》 GB 50260 和《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223 的规定，并符合下列规定:

1 主厂房、集中控制楼、 空冷凝汽器支撑结构、烟囱、碎煤机室、运煤转运站、运煤栈桥、封闭煤场、储煤筒仓、燃油和燃气机组发电厂的燃料供应设施、屋内配电装置室、网控通信楼、热网首站、燃油泵房、氢气站（供氢站）、消防站或消防车库；循环水泵房、补给水泵房、冷却塔、综合水泵房、消防水泵房，应划为重点设防类（乙类）。

2 除本条第1、3款以外的其它建（构）筑物，应划分为标准设防类（丙类）。

3 围墙、自行车棚等次要建筑物，应划分为适度设防类（丁类）。

21.3地基与基础

21.3.1 地基与基础的设计，应根据工程地质和岩土工程条件，结合火力发电厂各类建（构）筑物的使用要求，充分吸取地区的建筑经验，综合结构类型、材料供应等因素，采用安全、经济、合理的地基处理方案和基础型式。

21.3.2 根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度，地基基础设计可分为三个设计等级，设计时应根据具体情况，按表21.3.2选用。

表21.3.2  地基基础设计等级

| 设计等级 | 建 筑 物 名 称 |
| --- | --- |
| 甲 级 | 主厂房（包括汽轮发电机基础、锅炉构架基础、燃机基础、集中（主）控制楼、网络通讯楼、220kV及以上的屋内配电装置楼、GIS开关站、开关站（网络）控制楼、 GIL 电气高压廊道、高度200 m及以上的烟囱、淋水面积不小于10000m2的自然通风冷却塔、岸边水泵房（软弱地基）、空冷凝汽器支撑结构、封闭式煤场、储煤筒仓、跨度大于30 m的厂房建筑、场地及地质条件复杂的建（构）筑物。 |
| 乙 级 | 除甲、丙级以外的其它生产建（构）筑物、辅助及附属建（构）筑物。 |
| 丙 级 | 场地及地质条件简单的机炉检修间、材料库、汽车库、推煤机库、传达室、灰场管理站、厂区围墙、自行车棚、汽车衡及临时建筑。 |

21.3.3 地基除作承载力计算外，尚应对地基变形和稳定作必要的验算，并应符合现行国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003和《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。当地基的承载力、变形或稳定不能满足设计要求时，应采用人工地基。采用人工地基的甲、乙级建（构）筑物的地基处理应以原体试验为依据，对扩建电厂有成熟经验的建设场地，也可依据既有经验通过对比分析确定。

21.3.4 主厂房地基设计，宜采用同类型的地基。也可根据不同的工程地质条件或厂房不同的结构单元，采用不同的地基型式和不同的持力层。

21.3.5 储煤场、大面积负载区内及其邻近的建筑物，应根据地质条件分析计算堆载的影响。当地基不能满足设计要求时，应进行处理。

21.3.6 火力发电厂的建（构）筑物的总沉降量和差异沉降，应满足结构设计和使用功能的要求。

21.4 主厂房结构

21.4.1 主厂房结构可采用钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土组合结构，并应根据自然条件、材料供应、施工条件、维护便利和建设进度等因素综合确定。

21.4.2 汽机房屋面结构可选用有檩或无檩屋盖体系，屋面梁可采用钢屋架、实腹钢梁、立体桁架或空间网架结构，不应采用无端屋架或屋面梁的山墙承重方案。

21.4.3 主厂房纵向温度伸缩缝的设置应符合下列规定：

1 钢筋混凝土框架结构纵向温度伸缩缝的最大间距，现浇结构不宜超过 75m，装配式结构不宜超过 100m。

2 钢结构厂房的纵向温度伸缩缝的最大间距不宜大于 150m。

3 当机组单元长度超出温度伸缩缝间距限值时，可通过温度作用计算或采取有效措施适当增大温度伸缩缝间距。

4 温度伸缩缝宜结合工艺布置设置，宜采用双柱双屋架，伸缩缝处梁板及围护结构宜采用悬挑结构。

21.4.4 汽轮发电机基础应符合制造厂的设计要求，并应符合现行国家标准《动力机器基础设计标准》GB 50040的有关规定。新型机组的基础设计应与机器设计同步，并进行基础的动力特性优化，宜通过基础的数值模型分析和实物模型试验确定合理的基础设计方案。

21.5 烟囱

21.5.1 烟囱选型应结合自然设计条件、烟气排放条件、单机容量、烟气腐蚀性等级和可靠性要求等，经技术经济综合比较论证确定。筒壁和排烟筒宜采用圆环形截面。

21.5.2 烟囱结构和防腐蚀设计应符合现行国家标准《烟囱工程技术标准》GB/T 50051和《火力发电厂烟囱设计规范》NB/T 11512的有关规定。

21.5.3 烟囱的防腐材料应具有良好的耐酸、耐温、抗渗和密封等性能，并与排烟筒实际运行工况和设计工作年限要求相适应，宜选用成熟可靠的烟囱防腐材料。

21.6 运煤建（构）筑物

21.6.1 运煤栈桥可采用钢筋混凝土结构或钢结构，高位布置或大跨度栈桥宜采用钢结构。

21.6.2 运煤栈桥伸缩缝的设置应符合下列规定：

1 运煤栈桥支架采用钢筋混凝土结构且跨间承重结构与支架铰接时，封闭栈桥的伸缩缝最大间距不宜超过 130m，露天栈桥的伸缩缝最大间距不宜超过 l00m。

2 运煤栈桥支架及跨间承重结构均采用钢结构时，封闭栈桥的伸缩缝最大间距不宜超过150m，露天栈桥的伸缩缝最大间距不宜超过 120m。

3 当运煤栈桥长度超过本条第1和第2款的规定时，应对运煤栈桥结构的温度效应进行计算。

21.6.3 碎煤机室宜采用现浇钢筋混凝土结构。碎煤机可采用独立的岛式布置或支承于楼板梁上的布置方式。当布置在楼板梁上时宜采用弹簧隔振装置，顶部台板与四周楼板结构之间应设防振缝。

21.6.4 条形封闭煤场可根据跨度大小采用排架结构、立体桁架结构或网架结构，圆形封闭煤场可采用网架、网壳、立体桁架等结构形式。

21.6.5 圆形封闭式煤场的挡煤墙可采用带扶壁柱的分离式挡墙结构和整体式筒体或预应力筒体结构。当采用整体式挡煤墙结构，应考虑温度效应影响。圆形煤场结构设计应充分考虑堆煤荷载对基础和上部结构的不利影响。

21.6.6 挡煤墙内侧应根据煤质情况设置隔热层。

21.7 水工建（构）筑物

21.7.1 水工建（构）筑物的设计应符合国家现行标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《水工混凝土结构设计规范》NB/T 11011等建筑结构工程规范及《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069等的有关规定，对与水接触部位应提出建筑材料、混凝土的抗渗、抗冻和构造等专门要求；取排水设施中的取排水枢纽建筑、渠道、输水隧洞、防洪堤及码头、防波堤等还应符合国家现行标准《水电工程等级划分及洪水标准》NB/T 11012、《水工隧洞设计规范》NB/T 10391等水利水电工程规范和《堤防工程设计规范》GB 50286等的有关规定。

21.7.2 水工建（构）筑物应按规划容量统一规划和布置，条件合适时，宜分期建设。对于取、排水构筑物和水泵房，应根据施工难易程度、分期布置条件及建设进度，经综合技术经济比较确定其建设规模。

21.7.3 水工建（构）筑物的设计应根据介质对水工建（构）筑物的腐蚀性，采取有效的防腐措施，并应符合国家现行标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046和《水运工程结构防腐蚀施工规范》JTS/T 209的有关规定。

21.7.4 排水设施与河床连接处应设排水口，排水口型式可根据地形地质条件、消能及抗冲刷和温排水扩散要求等因素确定；当根据已有资料难以判断时，应通过数值模拟计算或物理模型试验论证。

21.7.5 塔筒开孔的排烟冷却塔应采取可靠的洞口加固措施。

21.7.6 排烟、海水及其它腐蚀环境作用下的冷却塔防腐设计应符合《自然通风冷却塔防腐设计导则》DL/T 5546的有关规定。

21.8 空冷凝汽器支撑结构

21.8.1 空冷凝汽器支撑结构宜采用规则、对称的的平面布置形式，在两个主轴方向动力特性宜接近，结构刚度中心宜与质量中心重合。

21.8.2 空冷凝汽器支撑结构体系选择时，应根据抗震设防烈度、工程地质条件、机组容量大小、平台跨度、平台高度、工艺布置等应按下列原则确定。

1 单机容量小于300MW 或平台高度小于35m时，可采用钢结构体系或混凝土框架结构体系；

2 单机容量不小于 300MW 时， 可采用钢筋混凝土管柱+钢桁架结构体系或钢筋混凝土管柱+钢斜撑+钢梁结构体系；

3 单机容量不小于 300MW 且处于 8 度抗震设防区时，可采用钢筋混凝土管柱+钢斜撑+钢桁架结构体系。 8 度区不宜采用风机、冷凝器悬挑布置的结构形式；

4 当地处 9 度抗震设防区时，结构体系应进行专门研究。

21.8.3 楼梯和电梯支架宜为钢结构或钢筋混凝土结构，在空冷平台层与主结构宜设置只传递水平力的连接。

21.8.4 空冷凝汽器支撑结构中的主要承重钢结构应采取可靠的防腐措施。

22 供暖通风与空气调节

22.1基本规定

22.1.1 火力发电厂建筑供暖系统的设置原则应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019及《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的有关规定。

22.1.2 火力发电厂建筑供暖方式的选择应根据建筑物的功能规模以及所在地区的气象条件、能源状况、能源政策及环保等要求，通过技术经济比较确定，并应符合下列规定：

1 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90d的地区，生产厂房和辅助、附属建筑宜采用集中供暖；其他地区可根据生产工艺要求，对可能发生冻结而影响生产的厂房和辅助、附属建筑设计供暖。

2 附属建筑供暖设计应符合当地建设标准。

22.1.3 供暖通风与空气调节系统室内外设计计算参数的确定应符合下列规定：

1 室内外设计计算参数的确定应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定。

2冬季供暖室内设计温度应根据车间性质、室内生产性热源强度和运行情况确定。

3 夏季通风室内设计温度应根据工艺要求确定，当工艺无要求时应按室内散热强度和工作地点温度确定。

4 工艺性空气调节的室内设计温湿度基数应根据工艺要求确定。

22.1.4 供暖通风与空气调节系统的冷、热媒及其参数的确定应符合下列规定：

1 利用工艺系统或周边企业的余热或天然冷、热源时，应根据当地气象条件、余热品质、供应可靠性等因素，经技术经济比较确定供暖、通风与空气调节系统的冷、热媒参数。

2 集中供暖的热媒宜采用热水，热水回水温度不宜大于70℃，供回水温差宜为40℃～25℃。寒冷地区经论证后可采用低于95℃的热水供暖。当利用余热、可再生能源供暖时或根据供暖末端设施性质，热媒及参数可根据具体情况确定。

3 通风、空气调节系统夏季以冷水为冷媒时，供回水温度宜分别采用7℃和12℃；空气处理设备共用冷热盘管时，热水供水温度不应高于60℃，通风系统热媒宜与厂区供暖热媒一致。

22.1.5 加热供暖热媒的热源应符合下列规定：

1 用于加热供暖热媒的蒸汽宜采用汽轮机较低级抽汽，蒸汽参数应满足供暖热水加热需求，经汽－水热交换器产生的凝结水应回收利用。

2 位于严寒、寒冷地区的火力发电厂，当采用单台汽轮机抽汽作为供暖系统热源时，应设有备用热源。

3 当严寒地区的主厂房或运煤建筑热水供暖不能满足要求时，如供暖热媒采用蒸汽时应进行技术经济论证，凝结水应回收利用。

22.1.6 供暖通风与空气调节系统防火以及建筑防烟、排烟系统，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251及《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。

22.1.7 对各类控制室、电子设备间、化（实）验室等工艺房间，采用供暖通风达不到生产工艺或人员对室内温度、湿度及洁净度的要求时，应设计空气调节。

22.1.8 办公室、会议室等房间的室内空气质量应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

22.1.9 各类建筑及车间的通风设计应符合下列规定：

1 对余热和余湿量均较大的建筑和车间，其通风量应按排除余热和余湿所需空气量较大值确定；设置集中供暖系统的高大厂房夏季全面通风不宜采用百叶窗进风。

2 对以排除余热为主的房间，当设有事故通风时，其排风设备的风量应按排除余热和事故通风所需空气量较大值确定。

3 对可能散发有毒、有害气体或爆炸性物质的车间，应根据满足室内最高允许浓度所需换气次数确定通风量，室内空气严禁再循环。

4 对工艺设备有防尘要求的房间，当周围环境空气较为恶劣时，通风系统的进风应过滤，室内宜维持正压。

22.1.10 生产过程中可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应根据工艺设计要求设置事故通风，事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求按全面排风计算确定。

22.2主厂房

22.2.1 主厂房供暖应按维持室内温度5℃计算围护结构热负荷，计算时不应计算设备、管道散热量。设置集中供暖的主厂房围护结构应具备良好气密性以减少冷风渗透。

22.2.2 主厂房供暖宜以散热器为主、暖风机为辅。暖风机宜按大容量选型，并宜结合检修需要进行布置。

22.2.3 严寒、寒冷地区主厂房主要检修通行和开启频繁的外门，宜设置热空气幕。

22.2.4 锅炉房、汽机房夏季应设置全面通风系统，通风方式应符合下列规定：

1 湿冷机组和间接空冷机组的汽机房宜采用自然通风。当自然通风达不到卫生标准要求时，应采用机械通风或自然与机械联合通风。

2 直接空冷机组的汽机房宜采用自然进风、机械排风，在严寒地区经论证后也可采用自然通风。

3 全封闭式汽机房应采用机械送风、自然或机械排风。

4 当发电机采用氢冷却时，汽机房屋顶最高处应采取排氢措施。

5 紧身封闭锅炉房宜采用自然通风。当自然通风达不到卫生标准要求时，应采用机械通风或自然与机械联合通风。

22.2.5 当工艺无特殊要求时，车间内经常有人工作地点的夏季空气温度，不应超过表22.2.5所列温度规定值。当采用自然通风，车间内工作地点夏季空气温度超出表22.2.5规定时，应设置局部机械通风，当机械通风仍达不到要求时，应采取局部降温措施。

表22.2.5  车间内工作地点的夏季空气温度规定

| 夏季通风室外计算温度 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29～32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许温差 ℃ | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 工作地点 ℃ | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 32～35 | 35 |

注：1工作地点指工人为观察和管理生产过程而经常或定时停留的地点，如生产操作在车间内许多不同地点进行，则整个车间均算为工作地点；

2如受条件限制，在采取局部降温措施后仍不能达到本表要求时，允许温差可加大1℃～2℃。

22.2.6 汽机房运转层、中间层楼面应设置足够面积的通风格栅。运行人员经常或定期巡检的高、低压加热器、减温减压器、凝汽器等局部散热强度较高且通风不畅的区域宜设置强制扰动通风。

22.2.7 集中控制室、电子设备间等房间应设置全年性空气调节系统，并应符合下列规定：

1 集中控制室按舒适性空气调节设计，室内参数应符合下列规定：

1)夏季：温度24℃～28℃，相对湿度40%～65%。

2)冬季：温度18℃～22℃，相对湿度40%～65%。

2 电子设备间室内计算参数应根据工艺要求确定，工艺无明确要求时，可按下列室内参数计算：

1)夏季：温度26℃±1℃，相对湿度50%±10%。

2)冬季：温度20℃±1℃，相对湿度50%±10%。

3 集中控制室、电子设备间集中空气调节系统宜分别设置。空气处理设备宜安装在室内，并应留有必要的检修通道和维护空间。

22.2.8 设置集中空调系统的建筑和房间夏季冷负荷计算，应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

22.2.9 通风空调系统的空气冷却方式应根据当地气象条件分析确定，炎热干燥地区宜采用水蒸发冷却进行空气处理。当水蒸发冷却不能满足要求时，应辅以人工冷源冷却。

22.2.10 水蒸发冷却的补水水源应根据全厂供水条件确定，其水质应符合卫生要求。

22.2.11 空气处理设备中的冷却装置选择应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

22.2.12 集中空调系统的冬季加热量和送风温度，应根据空调房间室内余热量与围护结构热损失、新风耗热量计算确定。当采用定风量系统时，应合理确定送风温度。

22.2.13 严寒、寒冷地区的集中空调系应采取防止新风混风后空调机组内产生凝霜的新风预热处理措施。

22.2.14 全空气集中空调系统应设置粗、中效过滤器。

22.2.15 有害气体、刺激性气体污染较为严重地区的电厂，集中空调的新风系统应采取消除有害气体、刺激性气体的措施。

22.2.16 集中空调系统的消声、隔振设计应根据集中控制室、电子设备间等空调房间的工艺要求确定。空调系统自身产生的噪声，当通过风管系统自然衰减不能达到允许噪声标准时，应设置消声设备。

22.2.17 集中控制室、电子设备间集中空调系统的空气处理设备配置不应少于2台，其中1台为备用。空气处理系统宜具有满足过渡季节大量使用新风运行的功能。

22.2.18 集中制冷、加热系统和集中控制室、电子设备间集中空气调节系统，应采用集中控制方式。

22.2.19 封闭布置的锅炉房运转层、锅炉本体及顶部等区域，宜设置真空清扫系统清扫积尘，并兼管煤仓间不宜水冲洗部位的积尘清扫。露天布置的锅炉房可根据需求设置真空清扫系统。系统设计原则应符合下列规定：

1 应选择高真空吸入式设备和配置输送管网。

2 应根据锅炉的除灰渣系统方式、清扫管道系统布置等因素，确定设置移动式或固定式真空清扫装置。

22.3电气建筑

22.3.1 网络控制室、继电器室、不停电电源室及通讯机房等应设置空气调节装置，励磁调节装置室应根据散热设备特点设置降温通风设施。

22.3.2 蓄电池室夏季通风系统设计应符合下列规定：

1 蓄电池室排风系统不应与其他通风系统合并设置，排风直接排至室外。

2 防酸隔爆式蓄电池室、调酸室室内空气不允许再循环。

3阀控密封式蓄电池室应设置事故通风系统，并根据需要采取降温措施。事故排风机和降温设备应与氢气浓度检测仪联锁。

22.3.3 主厂房、集控楼、电除尘及除灰电气设备间设有散热量较大的干式变压器和电气设备时，室内环境设计温度不宜高于35℃。当夏季通风室外计算温度大于或等于30℃时，通风系统宜采取降温措施。

22.3.4 电气设备间设有变频器时应设置机械通风系统或降温设施。

22.3.5 降温通风系统夏季计算冷负荷应按排除室内电气设备散热量与围护结构得热量来确定。当室内外环境温差小于或等于5℃时，可仅按排除室内电气设备散热量计算。

22.3.6 降温通风系统的空气处理方式，炎热干燥地区应符合本规范第22.2.9条的规定，其它地区应根据当地气象条件确定。

22.3.7 主厂房区域设有集中制冷站时，其容量宜满足该区域内集中空调系统和降温通风系统的需要。

22.3.8 通风系统送排风温差不应大于15℃，降温通风系统送风温度应高于室内空气露点温度1℃～2℃。

22.3.9 通风空调系统由厂房内取风时，夏季进风温度应根据室内温度梯度附加。

22.3.10 较大风量的机械通风系统应具有调整运行台数或调节系统风量的措施。

22.4运煤建筑

22.4.1 冬季供暖室外计算温度低于-20℃集中供暖地区，翻车机室、火车卸煤沟地上部分有供暖系统时，出入口大门应设置热空气幕。

22.4.2 运煤建筑供暖设施应选用表面光洁易清扫的散热设备。

22.4.3 运煤系统粉尘防治设计应采取综合控尘措施，以防为主，防治结合。在运煤系统煤尘飞扬严重处应设置除尘、抑尘装置。除尘系统排放标准应符合现行国家标准《大气污染物排放标准》GB 16297和《环境空气质量标准》GB 3095的有关规定。除尘设备的选择应综合统筹煤质、水资源条件以及地面清扫方式等因素。

22.4.4 严寒、寒冷地区运煤系统的运煤隧道、地下转运站、地下卸煤沟等设有通风除尘设施时，应根据热平衡计算冬季通风耗热量，其冷风热补偿原则应符合下列规定：

1 通风、除尘系统运行期间，室内温度不应低于5℃。

2 应按室内温度5℃校核供暖系统冷风热补偿能力，不足部分可通过设置热风系统补偿。

22.4.5 运煤系统的除尘系统、微雾抑尘及水喷雾抑尘系统应与运煤设备联动运行。除尘设备的运行信号应送至运煤控制室。

22.4.6 缺水和沿海缺乏淡水地区，运煤建筑未设水冲洗系统时，地面清扫可采用干式清扫方式。

22.5化学建筑

22.5.1 化学水处理车间夏季宜采用自然通风。冬季供暖应按室内温度5℃计算，不应计算设备散热量。

22.5.2 酸库及酸计量间应采用机械通风，严禁室内空气再循环。碱库及碱计量间宜采用自然通风。当酸碱共库时应按酸库要求设计通风。

22.5.3 其他化学建筑应根据所排除气体的性质确定通风方式和通风量。

22.5.4 具有腐蚀性物质房间的供暖通风设备、管道及其附件应采取防腐措施。

22.6其它辅助及附属建筑

22.6.1 制（供）氢站供暖通风系统设计应符合现行国家标准《氢气站设计规范》GB 50177的有关规定。

22.6.2 空压机房夏季宜采用自然通风，当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风，通风量宜按排除余热计算。冬季空压机由室内吸风时，应根据室内设备散热量、围护结构热损失等因素按吸风量进行热平衡计算热补偿量。热风补偿计算宜采用冬季通风室外计算温度。

22.6.3 各类泵房和柴油发电机房通风应符合下列规定：

1 各类泵房宜采用自然通风，当自然通风不能满足要求时以及地下、半地下泵房应设置机械通风，其通风量应按消除余热及有害气体计算确定。

2 一般污水泵房以及含有硫化物的生产废水间应设置机械通风。

3 燃油泵房应设置机械通风系统，并符合《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的规定。通风严禁室内空气再循环，通风设备为防爆型。

4 柴油发电机房应设置机械排风，进风口有效面积应根据排风量与柴油机燃烧所需风量计算确定。对严寒、寒冷以及风沙较大地区，进风口应采取冬季保温和防沙尘措施。

22.6.4 补给水水泵房、岸边水泵房和贮灰场管理站等可能发生冻结而影响生产的建筑物应根据需要设置供暖设施。

22.7厂区供暖加热站、制冷站及管网

22.7.1 厂区内建筑供暖系统应设置独立的厂区供暖加热站。集中供热电厂的厂区供暖系统不应与供热一次热水网直接连接。厂区供暖热媒参数宜保持一致。

22.7.2 厂区集中供暖的热负荷应包括厂区内热水供暖热负荷、通风热负荷和空气调节热负荷，当电厂有明确的近期扩建规划时，供暖加热站热负荷宜合理考虑扩建热负荷。

22.7.3 厂区供暖加热站的设备容量和台数应按本规范第13.10节的规定确定，并应根据电厂规划容量确定预留条件。

22.7.4 厂区集中制冷站宜与供暖加热站合并布置。当独立设置集中制冷站时，应靠近冷负荷中心。附属建筑制冷站宜独立设置。

22.7.5 火力发电厂人工冷源的选择应符合下列规定：

1 当电厂余热或废热介质温度较高，或者汽轮机较低级抽汽汽源有可靠保证时，且经技术经济论证合理时，宜采用溴化锂吸收式冷水机组。

2 当蒸汽汽源不能保证时，应采用电动压缩式冷水机组供冷。

3 夏季室外空气设计露点温度较低的地区宜采用水蒸发冷却式冷水机组作为空调系统的冷源。

22.7.6 制冷机组的装机容量应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定，选型应符合下列规定：

1 用于主厂房区域冷水机组不宜少于2台，其中1台备用。当采用溴化锂吸收式冷水机组时，宜设置1台电动压缩式冷水机组备用。

2 用于附属建筑的冷水机组不宜少于2台，不考虑备用。

22.7.7 通风空气调节制冷系统的冷却方式应根据当地气象条件、水资源条件和机组容量确定。

22.7.8 制冷系统冷却水的水质应满足相关设备对水质的要求，并应符合现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044的有关规定。

22.7.9 冷热水管网的主干线应通过负荷集中的区域，管网设计形式应根据厂区布置合理确定。

22.7.10 厂区供暖热网及厂区冷水管网的敷设应根据工程具体情况，通过技术经济比较，确定采用架空、地沟或直埋方式。

22.7.11 厂区供暖热网热补偿宜以自然补偿为主，自然补偿不能满足要求时应设置补偿器。

23环境保护和水土保持

23.1基本规定

23.1.1 火力发电厂的环境保护和水土保持设计应执行环境保护、水土保持法律法规，贯彻国家产业政策，践行清洁低碳发展理念，加强生态环境保护，对产生的各项污染物及可能造成的生态环境影响和水土流失应采取防治措施。

23.1.2 火力发电厂的环境保护设计方案应以建设项目环境影响评价文件及审批意见为依据。

23.1.3 火力发电厂的水土保持设计方案应以水土保持方案及审批意见为依据。

23.1.4 污染物的处理应选用资源利用率高、污染物排放量少、先进适用的技术、工艺和设备，对处理过程中产生的二次污染应采取相应的治理措施。

23.1.5 火力发电厂的环境保护标志应符合现行国家标准的有关规定。

23.1.6 锅炉协同处理固体废物时，其环境保护措施、环境监测与管理应满足相关标准规范和管理规定的要求。

23.2大气污染防治

23.2.1 火力发电厂的烟气排放应符合《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223、地方的有关排放标准及大气污染物排放的有关规定。厂区及灰场的无组织污染物排放应符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297、《恶臭污染物排放标准》GB 14554及地方的有关排放标准等要求。

23.2.2 火力发电厂应同步建设除尘、脱硫、脱硝等烟气治理设施，充分考虑烟气治理设施的协同处理效果，确保机组全负荷达到超低排放要求。

23.2.3 火力发电厂主要大气污染物排放应满足总量控制及区域削减的要求。

23.2.4 烟囱高度和形式应根据附近机场净空要求、气象参数、污染物落地浓度等因素确定，并满足环境影响评价文件及审批意见的要求。

23.2.5 采用排烟冷却塔时，应确保低温、大风、低负荷工况满足烟气达标排放要求。

23.2.6 火力发电厂煤炭的接卸、储存、输送应采取防治扬尘污染措施，宜结合现场条件采取封闭措施。

23.2.7 灰渣和脱硫石膏应分区堆放。贮灰场设计应满足分区分块碾压堆放、洒水抑尘的要求，宜结合灰场情况采取绿化等措施。

23.3废水污染防治

23.3.1 设计中应优化水量平衡，应采用资源利用率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，并应减少废水的排放量和控制废水中污染物的浓度。

23.3.2 各生产作业场所排出的各种废水和污水，应按清、污分流和一水多用的原则分类收集、处理达标后优先厂内回用，减少对外排放。

23.3.3 排水的水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978及相关地方标准的有关规定。不符合排放标准的废污水不得排入自然水体或任意处置。严禁利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等方式排放废水。

23.3.4 火力发电厂应选用干贮灰、渣方案。

23.3.5 脱硫废水等高盐废水宜处理回用，当电厂回用途径受限或环评有明确要求时，应采用废水零排放工艺进行深度处理，不应对外排放。

23.3.6 采用直流供水系统的火力发电厂，应采取防止温排水对受纳水域生态环境造成有害影响的措施，并满足环境影响评价文件及审批意见的要求。

23.3.7 火力发电厂宜根据生产特点和厂区受污染的分布特征，设置初期雨水收集系统，收集池宜与非经常性废水、事故应急废水收集设施等统筹考虑。

23.4固体废物污染防治及综合利用

23.4.1 固体废物应按照减量化、资源化、无害化原则进行处理处置，并应优先综合利用。

23.4.2 除灰渣系统和石膏脱水系统设计应为综合利用创造条件。23.4.3 灰渣和脱硫石膏严禁排入江、河、湖、海等水域及法律禁止的区域。

23.4.4 贮灰场应根据灰场形式、当地气象条件、水文地质条件和周边敏感目标分布情况，合理确定防渗、抑尘等环保措施，满足环境影响评价文件及审批意见的要求。

23.4.5 贮灰场与周围居民区的距离应满足环境影响评价文件及审批意见的要求。

23.4.6 灰渣和石膏输送路径应避免穿越居民集中区，并应对输送车辆采取封闭措施。

23.4.7 灰渣和石膏综合利用的数量和途径应根据市场调研结果等因素合理确定。

23.4.8 贮灰场运行到设计最终标高或不再贮灰时，应及时封场。封场相应的污染防治措施应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599及相关技术标准的要求。

23.4.9 火力发电厂应结合相关设施分布情况和污染物特点，按照环境影响评价文件及审批意见的要求对厂区地面进行分区防渗，必要时可参照《火力发电厂环境保护设计规范》NB/T 11684进行分区，并采取防渗措施。

23.4.10 火力发电厂应设置危险废物暂存间，按照环境影响评价文件及审批意见的要求对各类危险废物进行管理。

23.5噪声污染防治

23.5.1 火力发电厂的噪声对周围环境的影响应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348和《声环境质量标准》GB 3096的有关规定，施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的有关规定。

23.5.2 火力发电厂噪声防治措施应根据声环境功能区划或批复的标准限值进行设计，必要时应编制噪声治理专题报告开展全厂噪声模拟预测和噪声治理设计。

23.5.3 火力发电厂的噪声应首先从声源上进行控制，要求设备供应商提供符合噪声排放要求的设备。在技术经济可行条件下，优先对噪声源和传播途径采取减振、隔声、消声措施。

23.5.4 火力发电厂的噪声控制应采取优化总平面布置设计、合理布置高噪声设备等措施。

23.5.5 火力发电厂的噪声控制宜采取优化厂房围护结构设计、采用隔声效果好的围护材料和门窗等措施。

23.5.6 对于直接空冷火力发电厂，宜选用低噪音风机，挡风墙内应加装隔音板等措施。

23.5.7 对于采用湿式冷却塔的火力发电厂，宜采取通风消声器、隔声屏障等噪声治理措施。

23.6环境保护监测

23.6.1 火力发电厂应按照环境影响评价文件及审批意见开展环境监测，并符合《火电厂环境监测技术规范》DL/T 414的有关规定。

23.6.2 火力发电厂应安装烟气排放连续监测系统。监测方法应符合《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》HJ 75的有关规定。

23.6.3 同步建设CCUS设施的机组，宜安装烟气二氧化碳排放连续监测系统，监测方法应符合相关标准的有关规定。

23.6.4 火力发电厂烟气排放连续监测系统监测点宜设置在烟囱上。采用排烟冷却塔时，应结合项目特点合理设置监测点数量、位置等，确保采样具有代表性。

23.6.5 火力发电厂废水外排口应开展流量、水质监测，并应设置专门标志。

23.7 水土保持

23.7.1 火力发电厂水土保持设计应符合《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433、《水土保持工程设计规范》GB 51018的有关规定。火力发电厂水土流失防治标准应符合《生产建设项目水土流失防治标准》GB/T 50434的有关规定。火力发电厂水土保持监测应符合《生产建设项目水土保持监测与评价标准》GB/T 51240的有关规定。

23.7.2 火力发电厂应结合工程实际和项目区水土流失特点，按水土流失防治分区提出水土保持措施。

23.7.3 火力发电厂（含灰场及相关配套设施）宜实现土石方平衡。弃土（石）应综合利用，不能利用的应堆放在专门的存放地，弃土（石）应分类堆放，严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响和法律禁止的区域设置弃土（石）场。

24 消防、职业安全与职业卫生

24.1 基本规定

24.1.1火力发电厂职业安全与职业卫生设计应执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》GBZ1、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》及《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》等国家法规、标准的要求。

24.1.2 火力发电厂职业安全设计应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，职业卫生设计应坚持“预防为主、防治结合”的方针。新建、改建、扩建工程的职业安全和职业卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

24.1.3 火力发电厂应设置职业安全与职业卫生相关的检测及教育培训设施，并应配备必要的仪器设备。

24.2 消防

24.2.1 火力发电厂的消防设计中应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，结合不同机组特点，采取有效技术措施，做到安全适用、技术先进、经济合理。

24.2.2 火力发电厂消防设计应执行现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229、《建筑设计防火规范》GB 50016等的有关规定。

24.2.3 厂区内应设置独立的消防给水系统。消防给水水量水压的计算、消防水源和供水设施的设置还应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。

24.2.4 厂区内应设置各类消防设施，各建（构）筑物、场所和设备的消防设施设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。

24.2.5 火力发电厂消防站的设置原则应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。

24.3 职业安全

24.3.1 火力发电厂职业安全设计应以安全生产条件和设施综合分析报告为依据，并应符合现行行业标准《火力发电厂职业安全设计规程》DL 5053及相关行业管理的规定。

24.3.2 火力发电厂设计应根据职业安全的有关规定对环境安全、总平面布置及建（构）筑物危险因素、主要危险有害物质、主要工艺系统潜在危险因素、危险有害因素分布情况以及重大危险源等内容进行分析，并采取相应的防护措施。

24.3.3 火力发电厂设计应根据相关标准及生产过程中存在的危险有害因素综合分析厂址选择、厂区规划及总平面布置的安全要求。

24.3.4 主厂房、辅助及附属建筑应根据相关标准进行抗震、防火、防爆、消防、防坠落及安全疏散等安全设计。

24.3.5 对有爆炸危险的电气设施、工艺系统及设备、厂房等应按不同类型的爆炸源和危险因素采取相应的防爆防护措施。防爆设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058及《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。

24.3.6 电气设备的布置应满足带电设备的安全防护距离要求,应采取隔离防护和防止误操作的措施，并应采取防止雷击和安全接地等措施，其设计应符合国家现行标准的有关规定。

24.3.7 预防机械伤害和坠落应采取设置防护罩、安全距离、防护栏杆、防护盖板、警告报警设施等措施。预防机械伤害和坠落设计应符合现行国家标准《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T 8196等的有关规定。

24.3.8 火力发电厂的安全应急预案、应急救援设备及设施、个体防护装备和安全标志的设置应满足《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639、《个体防护装备配备规范 第6部分：电力》GB 39800.6及《安全标志及其使用导则》GB 2894等相关标准的规定。预防厂内车辆伤害事故应采取限速、限制通行及设置警示牌等措施。

24.4 职业卫生

24.4.1 火力发电厂职业卫生设计应以职业病危害预评价报告为依据，并应符合现行行业标准《火力发电厂职业卫生设计规程》DL 5454及相关行业管理的规定。

24.4.2 火力发电厂设计应根据职业卫生的有关规定对以下内容进行分析，并采取相应的防护措施。

1 化学有害因素：化学物质、粉尘等；

2 物理因素：工频电磁场、高温作业、噪声、体力劳动强度等。

24.4.3 火力发电厂厂址选择、厂区规划、总平面布置的功能分区、建（构）筑物的平面布置及竖向布置的职业卫生防护设计应满足《工业企业设计卫生标准》GBZ 1、《工业企业总平面设计规范》GB 50187及《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801等相关标准的规定。

24.4.4 火力发电厂的运煤系统、锅炉系统、除灰系统、脱硫石灰石粉制备系统等处，应设置防止粉尘飞扬的设施，应根据煤（灰）尘中游离二氧化硅含量进行防排尘设计，工作场所空气中含尘浓度应符合国家现行有关工业企业设计卫生和工作场所有害因素职业接触限值的规定。

24.4.5 火力发电厂设计中，对于加氯系统、六氟化硫高压开关室及六氟化硫高压开关检修室、脱硝系统液氨贮存区、催化剂工作区、汽轮机调速系统和旁路系统（控制油采用抗燃油时）等贮存和产生有害气体或腐蚀性介质的场所，以及使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备，应设置相应的防毒及防化学伤害的安全防护设施。

24.4.6 锅炉房、汽机房和运煤系统等噪声的控制应首先从声源上进行控制，对较大的噪声源应采取隔声、消声、吸声等控制措施。防治噪声设计应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087等的有关规定。

24.4.7 预防振动应首先从振动源上进行控制，并应采取隔振、减振等措施。预防振动设计应符合现行国家标准《动力机器基础设计标准》GB 50040等的有关规定。

24.4.8 火力发电厂采光、照明、通风、防低温、防高温及防潮的设计，应按有关的规定有针对性地采取措施。火力发电厂的地下卸煤沟、运煤隧道及地下转运站等应设置防潮设施。

24.4.9 对于有放射性源的生产工艺或场所应采取防电离辐射措施。其防护设计应符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871的有关规定。

24.4.10 产生工频电磁场的电气设备应采取必要的防护措施。

24.4.11 火力发电厂应急预案、应急救援设备及设施、辅助职业卫生设施、个体防护装备和职业病危害警示标识的设置应满足《工业企业设计卫生标准GBZ 1、《工作场所防止职业中毒 卫生工程防护措施规范》GBZ/T 194、《个体防护装备配备规范 第6部分：电力》GB 39800.6、《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》GBZ/T 203及《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158等相关标准的规定。

附录A  机组设计标准煤耗率的计算方法

A.1  纯凝机组

A.1.1纯凝机组设计发电标准煤耗率应按下列公式计算：

（A.1.1-1）

（A.1.1-2）

（A.1.1-3）

式中： ——纯凝机组的设计发电标准煤耗率（g/kWh）；

——纯凝机组的设计发电热效率（%）；

——锅炉效率，取用锅炉供货合同中明确的锅炉效率保证值（按低位热值效率）（%）；

——管道效率，宜取99%；

——纯凝机组的汽轮发电机组热效率（%）；

——纯凝机组的汽轮发电机组设计热耗率，取用汽轮机供货合同中明确的热耗率保证值（kJ/kWh）。

A.1.2 纯凝机组的设计供电标准煤耗率应按下列公式计算：

（A.1.2）

式中：——纯凝机组的设计供电标准煤耗率，（g/kWh）；

——纯凝机组的厂用电率，%。

A.1.3 纯凝机组的全年平均设计供电标准煤耗率应按下列公式计算：

（A.1.3）

式中：——纯凝机组的全年平均设计供电标准煤耗率（g/kWh）；

——机组第i种发电负荷率下的供电标准煤耗率（g/kWh），应按A.1.1和A.1.2公式计算，其中负荷率基准改为相应负荷率；

——机组第i种发电负荷率下的发电负荷率（%）；

——机组在第i种发电负荷率下全年累计运行小时数（h）。

A.2  供热机组

A.2.1 供热机组在纯凝工况运行时，设计发电、供电标准煤耗率应按本规范第A.1节对应的公式计算。

A.2.2 供热机组在额定供热工况运行时的设计发电标准煤耗率，应按下列公式计算：

（A.2.2-1）

（A.2.2-2）

（A.2.2-3）

式中：——额定供热工况运行时的设计发电标准煤耗率（g/kWh）；

——供热机组的设计发电热效率（%）；

——额定供热工况运行时的汽轮发电机组热效率（%）；

——额定供热工况运行时的汽轮发电机组设计热耗率，取用汽轮机供货合同中明确的额定供热工况所对应的热耗率保证值（kJ/kWh）。

A.2.3 供热机组在额定供热工况运行时的设计供电标准煤耗率，应按下列公式计算：

（A.2.3）

式中：——额定供热工况运行时的设计供电标准煤耗率（g/kWh）；

——额定供热工况运行时的综合厂用电率（%）。

A.2.4 供热机组的设计供热标准煤耗率应按下列公式计算：

（A.2.4）

式中：——设计供热标准煤耗率（kg/GJ）；

——热网首站的换热效率（%）。

A.2.5 供热机组全年平均设计供电标准煤耗率可按下列公式估算：

（A.2.5）

式中：——供热机组全年平均设计供电标准煤耗率（g/kWh）；

——供热机组在采暖期平均供热供电工况运行时的设计供电标准煤耗率（g/kWh），应按A.2.2和A.2.3公式计算，其中运行工况基准改为相应平均供热供电工况；

——供热机组在非采暖期的平均设计供电标准煤耗率（g/kWh），应按A.1.3公式计算；如有工业热负荷，纯凝工况基准改为相应平均工业热负荷基准；

——供热机组在采暖期的总供电量（kWh）；

——供热机组在非采暖期的总供电量（kWh）。

附录B  机组设计度电碳排放量的计算方法

B.1 设计燃料仅为煤炭且无碳减排设施时，机组额定负荷设计度电碳排放量应按下列公式计算：

（B.1）

式中：——额定负荷设计度电碳排放量（gCO2/kWh）；

——设计煤种的收到基低位发热量（kJ/kg）；

——设计煤种的收到基元素碳含量（%）；

——碳氧化率，燃煤宜取0.99；

——设计煤种的收到基元素硫含量（%）；

——设计煤种的脱硫效率（%）；

——脱硫碳排放系数，采用石灰石法脱硫时取1，采用非石灰石法脱硫时取0。

B.2 设计燃料仅为煤炭且无碳减排设施时，机组全年平均设计度电碳排放量应按下列公式计算：

（B.2）

式中：——全年平均设计度电碳排放量（gCO2/kWh）；

B.3 设计燃料包括其它非煤炭燃料或有碳减排设施时，机组全年平均设计度电碳排放量应按下列公式计算：

（B.3-1）

（B.3-2）

式中：——设计非零碳燃料全年燃烧产生的二氧化碳总量；

——全年第i种设计非零碳燃料的消耗量（t）；

——第i种设计非零碳燃料的收到基元素碳含量（%）；

——第i种设计非零碳燃料的碳氧化率，燃煤和燃气宜取0.99，燃油宜取0.98；

——第i种设计非零碳燃料的收到基元素硫含量（%）；

——碳捕集设施全年捕集的二氧化碳量（tCO2）；

——机组全年总供电量（kWh）。

本规范用词说明

- 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010

《建筑抗震设计标准》GB 50011

《室外给水设计规范》GB 50013

《建筑设计防火规范》GB 50016

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032

《建筑照明设计标准》GB 50034

《动力机器基础设计标准》GB 50040

《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046

《工业循环冷却水处理设计规范》GB/T 50050

《烟囱工程技术标准》 GB/T 50051

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《3～220kV高压配电装置设计标准》GB 50060

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063

《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069

《石油库设计规范》GB 50074

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087

《地下工程防水技术规范》GB 50108

《工业电视系统工程设计标准》GB/T 50115

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《石油化工企业设计防火标准》GB 50160

《数据中心设计规范》GB 50174

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《氢气站设计规范》GB 50177

《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183

《构筑物抗震设计规范》GB 50191

《河港工程技术规范》GB 50192

《电力工程电缆设计标准》GB 50217

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《电力设施抗震设计规范》GB 50260

《堤防工程设计规范》GB 50286

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

《屋面工程技术规范》GB 50345

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396

《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433

《生产建设项目水土流失防治标准》GB/T 50434

《秸秆发电厂设计规范》GB 50762

《电子会议系统工程设计规范》GB 50799

《水土保持工程设计规范》GB 51018

《生产建设项目水土保持监测与评价标准》GB/T 51240

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245

《工业企业设计卫生标准》GBZ 1

《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ 2

《厂矿道路设计规范》GBJ 22

《标准电压》GB/T 156

《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158

《工作场所防止职业中毒 卫生工程防护措施规范》GBZ/T 194

《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》GBZ/T 203

《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》GB 311.1

《绝缘配合 第2部分：使用导则》GB/T 311.2

《发电用汽轮机参数系列》GB/T 754

《旋转电机 定额和性能》GB/T 755

《电力变压器 第1部分：总则》GB 1094.1

《电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升》GB/T 1094.2

《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB/T 1094.3

《电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》GB/T 1094.4

《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》GB/T 1094.5

《电力变压器  第7部分：油浸式电力变压器负载导则》GB/T 1094.7

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T 8196

《采暖空调系统水质》GB/T 29044

《安全标志及其使用导则》GB 2894

《环境空气质量标准》GB 3095

《声环境质量标准》GB 3096

《爆炸性环境 第35部分：爆炸性粉尘环境场所分类》GB/T 3836.35

《地面水环境质量标准》GB 3838

《取水定额 第1部分：火力发电》GB/T 18916.1

《工业自动化仪表气源压力范围和质量》GB/T 4830

《固定式发电用汽轮机规范》GB/T 5578

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《核动力厂环境辐射防护规定》GB 6249

《低、中水平放射性固体废物近地表处置安全规定》GB 9132

《石油化工企业设计防火标准》GB 50160

《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451

《隐极同步发电机技术要求》GB/T 7064

《同步电机励磁系统  第3部分：大中型同步发电机励磁系统技术要求》GB/T 7409.3

《污水综合排放标准》GB 8978

《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《建筑施工厂界噪声标准》GB 12523

《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801

《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223

《恶臭污染物排放标准》GB 14554

《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285

《电力监控系统网络安全防护导则》GB/T 36572

《环境保护图形标志—排放口（源）》GB 15562.1

《大气污染物排放标准》GB 16297

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859

《中国地震动参数区划图》GB 18306

《危险废物贮存污染控制标准》GB18597

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599

《燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》GB21258

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920

《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》GB/T 20271

《变频器供电笼型感应电动机设计和性能导则》GB/T 21209

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 22240

《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》GB/T 25058

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639

《电网运行准则》GB/T 31464

《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786

《个体防护装备配备规范 第6部分：电力》GB 39800.6

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

《工业企业总平面设计规范》GB 50187

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309

《工程结构通用规范》GB 55001

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003

《混凝土结构通用规范》GB 55008

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑环境通用规范》GB 55016

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

《安全防范工程通用规范》GB 55029

《消防设施通用规范》GB 55036

《建筑防火通用规范》GB 55037

《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511

《电力系统治安反恐防范要求第 2 部分：火力发电企业》GA 1800.2

《大容量煤粉燃烧锅炉炉膛选型导则》DL/T 831

《火力发电厂试验、修配设备及建筑面积配置导则》DL/T 5004

《发电厂土建结构设计规程》DL/T 5022

《火力发电厂建筑装修设计标准》DL/T 5029

《火力发电厂总图运输设计规范》DL/T 5032

《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》DL/T 5035

《火力发电厂厂内通信设计技术规定》DL/T 5041

《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044

《电力工程交流不间断电源系统设计技术规程》DL/T 5491

《火力发电厂职业安全设计规程》DL 5053

《发电厂化学设计规范》DL/T 5068

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072

《水工建筑物抗震设计规范》DL/T 5073

《火力发电厂建筑设计规程》DL/T 5094

《火力发电厂干式贮灰场设计规程》DL/T 5488

《火力发电厂烟风煤粉管道设计规范》DL/T 5121

《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136

《火力发电厂制粉系统设计计算技术规定》DL/T 5145

《火力发电厂厂用电设计技术规程》 DL/T 5153

《火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》DL/T 5203

《火力发电厂燃烧系统设计计算技术规定》DL/T 5240

《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352

《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》 DL/T 5390

《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》DL/T 5394

《交流电力工程接地防腐蚀技术规范》DL/T 2094

《火力发电厂职业卫生设计规程》DL 5454

《自然通风冷却塔防腐设计导则》DL/T 5546

《火力发电厂循环流化床锅炉系统设计规范》DL/T 5556

《燃煤电厂烟气除尘设计规程》DL/T 5592

《太阳能热发电厂仪表与控制及信息系统设计规范》DL/T 5594

《太阳能热发电厂储热系统设计规范》DL/T 5622

《火电厂环境监测技术规范》DL/T 414

《电力行业锅炉压力容器安全监督规程》DL/

T 612

《远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准》DL/T 634.5101

《远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问》DL/T 634.5104

《电站锅炉压力容器检验规程》DL/T 647

《发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则》DL/T 712

《火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则》DL/T 834

《火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则》DL/T 956

《电站锅炉安全阀技术规程》DL/T 959

德国《蒸汽锅炉技术规程》TRD401和TRD421

《等离子体点火系统设计与运行导则》DL/T 1127

《火力发电厂烟气余热梯级利用系统节能量计算方法》DL/T 2169

《表面式间接空冷机组循环冷却水系统腐蚀控制导则》DL/T 2295

《火力发电厂水工设计基础资料及其深度规定》DL/T 5507

《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》HJ 75

《水运工程结构防腐蚀施工规范》JTS/T 209

《海港总平面设计规范》JTJ 211

《海港水文规范》JTS 145-2

《防波堤设计与施工规范》JTS 154-1

《水运工程水工建筑物抗震设计规范》JTJ 225

《锅炉安全技术规程》TSG 11

《水工隧洞设计规范》NB/T 10391

《高钠煤电站煤粉锅炉设计导则》NB/T10669

《水工混凝土结构设计规范》NB/T 11011

《水电工程等级划分及洪水标准》NB/T 11012

《热电厂储热系统设计规范》NB/T 11401

《火力发电厂烟气余热回收系统设计规程》NB/T 11511

《火力发电厂烟囱设计规范》NB/T 11512

《火力发电厂环境保护设计规范》NB/T 11684